## LOGIKA AN-1
N | 0.01
ANCHO EXC | 0.59584 | m
DS | 0.5 | m |  |  | BODEGA TIPO |  | 158
RECUBRIMIENTO | 1.2 | m |  |  | SERV. ELECTRICOS |  | 17 | [32 empty] | 0.1
C0 | 1 |  |  |  | PORTERIA 2 INLCUYE OF ADMON |  | 26 | [29 empty] | 0.5
ANCHO COMPACTADOR | 0.25 | m |  |  | SERVICIOS BOMBAS |  | 179 | [28 empty] | 80 | 0.005 | 0.4 | 79.6
[5 empty] | PORTERIA 1 |  | 11
EXCAVACIÓN $/m3 |  | 18000
POZO $/m |  | 697981 |  |  | BASURAS Y CONDUCTORES |  | 102
[5 empty] | MANTENIMIENTO |  | 3
VEL MIN | 0.4 |  |  |  | BLOQUE 1 CROS DOCKING |  | 249
Q/Qo MIN | 0.85 |  |  |  | BLOQUE 2 CROS DOCKING |  | 65
T | 0.15
CUADRO 1. PROGRAMACIÓN DINAMICA PARA EL CÁLCULO LA RED DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES ITERACIÓN 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Etapa | Pozo Aguas Arriba | Pozo Aguas Abajo | Cota del terreno | Sub - etapa Aguas arriba | clave | Sub - etapa Aguas abajo | clave | Longitud receptor | Pendiente | Unidades de Hunter | Q Diseño | Q Diseño | Diámetro | Diámetro | Diámetro Comercial | Diámetro Comercial | Qo | Q/Qo | Diámetro Comercial | Diámetro Comercial | Qo | Q/Qo | Vo | V/Vo | V | T | Rev. | Rev. | Rev. | ANALISIS CUMPLIMIENTO PARAMETROS ALCANTARILLADO |  |  |  | Ancho excavación | COSTOS |  |  | Total 1 | Aguas Arriba | Total 2 | Mínimo | Etapas optimas
[17 empty] | Lt/sg |  |  |  | Lt/sg |  | mt/sg |  | mt/sg | kg/m2 | [8 empty] | Tubería | Excavación | Aguas Arriba | r() | f() | f() | f() | Aguas | Aguas
|  |  |  | K | (m) | K | (m) | (m) | (m/m) |  | (L/s) | (m3/s) | (m) | (in) | (in) | (m) | (m3/s) |  | (in) | (m) | (m3/s) |  | m/s |  | m/s | kg/m2 | q/Q | V | T | q/Q | V | T | TOTAL | (m) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) |  | arriba | abajo
1 | 1 | 2 | 49.3 | 1 | 48.1 | 1 | 47.5 | 80 | 0.0075 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095837 | 3.7731 | 6 | 0.145 | 0.015664 | 0.33147 | 6 | 0.145 | 0.015664 | 0.33147 | 0.94857 | 0.75 | 0.71143 | 0.27187 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2106054 | 938784.445 | 4957011.7783 | 0 | 4957011.7783 | 4957011.7783
|  |  |  | 2 | 47.6 | 1 | 47.5 | 80 | 0.00125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.1341 | 5.2796 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 0.38725 | 0.987 | 0.38222 | 0.045312 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 3 | 47.1 | 1 | 47.5 | 80 | -0.005 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 46.6 | 1 | 47.5 | 80 | -0.01125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 46.1 | 1 | 47.5 | 80 | -0.0175 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 48.1 | 2 | 47 | 80 | 0.01375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.085541 | 3.3678 | 6 | 0.145 | 0.021209 | 0.24481 | 6 | 0.145 | 0.021209 | 0.24481 | 1.2844 | 0.687 | 0.88236 | 0.49844 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2338254 | 938784.445 | 5189211.7783 | 0 | 5189211.7783 | 5189211.7783
|  |  |  | 2 | 47.6 | 2 | 47 | 80 | 0.0075 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095837 | 3.7731 | 6 | 0.145 | 0.015664 | 0.33147 | 6 | 0.145 | 0.015664 | 0.33147 | 0.94857 | 0.75 | 0.71143 | 0.27187 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2802654 | 1287774.945 | 6002602.2783 | 0 | 6002602.2783
|  |  |  | 3 | 47.1 | 2 | 47 | 80 | 0.00125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.1341 | 5.2796 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 0.38725 | 0.987 | 0.38222 | 0.045312 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 4 | 46.6 | 2 | 47 | 80 | -0.005 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 46.1 | 2 | 47 | 80 | -0.01125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 48.1 | 3 | 46.5 | 80 | 0.02 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.079738 | 3.1393 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.20298 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.20298 | 1.549 | 0.656 | 1.0161 | 0.725 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2570454 | 938784.445 | 5421411.7783 | 0 | 5421411.7783 | 5421411.7783
|  |  |  | 2 | 47.6 | 3 | 46.5 | 80 | 0.01375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.085541 | 3.3678 | 6 | 0.145 | 0.021209 | 0.24481 | 6 | 0.145 | 0.021209 | 0.24481 | 1.2844 | 0.687 | 0.88236 | 0.49844 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3034854 | 1287774.945 | 6234802.2783 | 0 | 6234802.2783
|  |  |  | 3 | 47.1 | 3 | 46.5 | 80 | 0.0075 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095837 | 3.7731 | 6 | 0.145 | 0.015664 | 0.33147 | 6 | 0.145 | 0.015664 | 0.33147 | 0.94857 | 0.75 | 0.71143 | 0.27187 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3499254 | 1636765.445 | 7048192.7783 | 0 | 7048192.7783 |  | 1 | 3
|  |  |  | 4 | 46.6 | 3 | 46.5 | 80 | 0.00125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.1341 | 5.2796 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 0.38725 | 0.987 | 0.38222 | 0.045312 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 46.1 | 3 | 46.5 | 80 | -0.005 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 48.1 | 4 | 46 | 80 | 0.02625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.075774 | 2.9832 | 6 | 0.145 | 0.029304 | 0.17718 | 6 | 0.145 | 0.029304 | 0.17718 | 1.7746 | 0.624 | 1.1074 | 0.95156 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2802654 | 938784.445 | 5653611.7783 | 0 | 5653611.7783 | 5653611.7783
|  |  |  | 2 | 47.6 | 4 | 46 | 80 | 0.02 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.079738 | 3.1393 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.20298 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.20298 | 1.549 | 0.656 | 1.0161 | 0.725 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3267054 | 1287774.945 | 6467002.2783 | 0 | 6467002.2783
|  |  |  | 3 | 47.1 | 4 | 46 | 80 | 0.01375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.085541 | 3.3678 | 6 | 0.145 | 0.021209 | 0.24481 | 6 | 0.145 | 0.021209 | 0.24481 | 1.2844 | 0.687 | 0.88236 | 0.49844 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3731454 | 1636765.445 | 7280392.7783 | 0 | 7280392.7783 |  | 1 | 4
|  |  |  | 4 | 46.6 | 4 | 46 | 80 | 0.0075 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095837 | 3.7731 | 6 | 0.145 | 0.015664 | 0.33147 | 6 | 0.145 | 0.015664 | 0.33147 | 0.94857 | 0.75 | 0.71143 | 0.27187 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4195854 | 1985755.945 | 8093783.2783 | 0 | 8093783.2783
|  |  |  | 5 | 46.1 | 4 | 46 | 80 | 0.00125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.1341 | 5.2796 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 0.38725 | 0.987 | 0.38222 | 0.045312 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 48.1 | 5 | 45.5 | 80 | 0.0325 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.0728 | 2.8661 | 6 | 0.145 | 0.032607 | 0.15923 | 6 | 0.145 | 0.032607 | 0.15923 | 1.9746 | 0.6 | 1.1848 | 1.1781 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3034854 | 938784.445 | 5885811.7783 | 0 | 5885811.7783 | 5885811.7783
|  |  |  | 2 | 47.6 | 5 | 45.5 | 80 | 0.02625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.075774 | 2.9832 | 6 | 0.145 | 0.029304 | 0.17718 | 6 | 0.145 | 0.029304 | 0.17718 | 1.7746 | 0.624 | 1.1074 | 0.95156 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3499254 | 1287774.945 | 6699202.2783 | 0 | 6699202.2783
|  |  |  | 3 | 47.1 | 5 | 45.5 | 80 | 0.02 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.079738 | 3.1393 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.20298 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.20298 | 1.549 | 0.656 | 1.0161 | 0.725 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3963654 | 1636765.445 | 7512592.7783 | 0 | 7512592.7783 |  | 1 | 5
|  |  |  | 4 | 46.6 | 5 | 45.5 | 80 | 0.01375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.085541 | 3.3678 | 6 | 0.145 | 0.021209 | 0.24481 | 6 | 0.145 | 0.021209 | 0.24481 | 1.2844 | 0.687 | 0.88236 | 0.49844 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4428054 | 1985755.945 | 8325983.2783 | 0 | 8325983.2783
|  |  |  | 5 | 46.1 | 5 | 45.5 | 80 | 0.0075 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095837 | 3.7731 | 6 | 0.145 | 0.015664 | 0.33147 | 6 | 0.145 | 0.015664 | 0.33147 | 0.94857 | 0.75 | 0.71143 | 0.27187 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4892454 | 2334746.445 | 9139373.7783 | 0 | 9139373.7783
2 | 2 | 5 | 49.2 | 1 | 47.5 | 1 | 47.39 | 80 | 0.001375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.13173 | 5.1861 | 6 | 0.145 | 0.0067068 | 0.77414 | 6 | 0.145 | 0.0067068 | 0.77414 | 0.40615 | 0.972 | 0.39478 | 0.049844 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4957011.7783 |  | 0
|  |  |  | 2 | 47 | 1 | 47.39 | 80 | -0.004875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5189211.7783
|  |  |  | 3 | 46.5 | 1 | 47.39 | 80 | -0.011125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5421411.7783
|  |  |  | 4 | 46 | 1 | 47.39 | 80 | -0.017375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5653611.7783
|  |  |  | 5 | 45.5 | 1 | 47.39 | 80 | -0.023625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5885811.7783
|  |  |  | 1 | 47.5 | 2 | 46.89 | 80 | 0.007625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095541 | 3.7614 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 0.95644 | 0.74 | 0.70777 | 0.27641 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2802654 | 1287774.945 | 6002602.2783 | 4957011.7783 | 10959614.0567 | 10959614.0567
|  |  |  | 2 | 47 | 2 | 46.89 | 80 | 0.001375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.13173 | 5.1861 | 6 | 0.145 | 0.0067068 | 0.77414 | 6 | 0.145 | 0.0067068 | 0.77414 | 0.40615 | 0.972 | 0.39478 | 0.049844 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5189211.7783
|  |  |  | 3 | 46.5 | 2 | 46.89 | 80 | -0.004875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5421411.7783 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 4 | 46 | 2 | 46.89 | 80 | -0.011125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5653611.7783
|  |  |  | 5 | 45.5 | 2 | 46.89 | 80 | -0.017375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5885811.7783
|  |  |  | 1 | 47.5 | 3 | 46.39 | 80 | 0.013875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.085396 | 3.3621 | 6 | 0.145 | 0.021305 | 0.2437 | 6 | 0.145 | 0.021305 | 0.2437 | 1.2902 | 0.687 | 0.88636 | 0.50297 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3034854 | 1287774.945 | 6234802.2783 | 4957011.7783 | 11191814.0567 | 11191814.0567
|  |  |  | 2 | 47 | 3 | 46.39 | 80 | 0.007625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095541 | 3.7614 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 0.95644 | 0.74 | 0.70777 | 0.27641 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3499254 | 1636765.445 | 7048192.7783 | 5189211.7783 | 12237404.5567
|  |  |  | 3 | 46.5 | 3 | 46.39 | 80 | 0.001375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.13173 | 5.1861 | 6 | 0.145 | 0.0067068 | 0.77414 | 6 | 0.145 | 0.0067068 | 0.77414 | 0.40615 | 0.972 | 0.39478 | 0.049844 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5421411.7783 |  |  | 1 | 3
|  |  |  | 4 | 46 | 3 | 46.39 | 80 | -0.004875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5653611.7783
|  |  |  | 5 | 45.5 | 3 | 46.39 | 80 | -0.011125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5885811.7783
|  |  |  | 1 | 47.5 | 4 | 45.89 | 80 | 0.020125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.079645 | 3.1356 | 6 | 0.145 | 0.025659 | 0.20235 | 6 | 0.145 | 0.025659 | 0.20235 | 1.5538 | 0.656 | 1.0193 | 0.72953 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3267054 | 1287774.945 | 6467002.2783 | 4957011.7783 | 11424014.0567 | 11424014.0567
|  |  |  | 2 | 47 | 4 | 45.89 | 80 | 0.013875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.085396 | 3.3621 | 6 | 0.145 | 0.021305 | 0.2437 | 6 | 0.145 | 0.021305 | 0.2437 | 1.2902 | 0.687 | 0.88636 | 0.50297 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3731454 | 1636765.445 | 7280392.7783 | 5189211.7783 | 12469604.5567
|  |  |  | 3 | 46.5 | 4 | 45.89 | 80 | 0.007625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095541 | 3.7614 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 0.95644 | 0.74 | 0.70777 | 0.27641 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4195854 | 1985755.945 | 8093783.2783 | 5421411.7783 | 13515195.0567 |  | 1 | 4
|  |  |  | 4 | 46 | 4 | 45.89 | 80 | 0.001375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.13173 | 5.1861 | 6 | 0.145 | 0.0067068 | 0.77414 | 6 | 0.145 | 0.0067068 | 0.77414 | 0.40615 | 0.972 | 0.39478 | 0.049844 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5653611.7783
|  |  |  | 5 | 45.5 | 4 | 45.89 | 80 | -0.004875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5885811.7783
|  |  |  | 1 | 47.5 | 5 | 45.39 | 80 | 0.026375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.075707 | 2.9806 | 6 | 0.145 | 0.029374 | 0.17676 | 6 | 0.145 | 0.029374 | 0.17676 | 1.7788 | 0.624 | 1.11 | 0.95609 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3499254 | 1287774.945 | 6699202.2783 | 4957011.7783 | 11656214.0567 | 11656214.0567
|  |  |  | 2 | 47 | 5 | 45.39 | 80 | 0.020125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.079645 | 3.1356 | 6 | 0.145 | 0.025659 | 0.20235 | 6 | 0.145 | 0.025659 | 0.20235 | 1.5538 | 0.656 | 1.0193 | 0.72953 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3963654 | 1636765.445 | 7512592.7783 | 5189211.7783 | 12701804.5567
|  |  |  | 3 | 46.5 | 5 | 45.39 | 80 | 0.013875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.085396 | 3.3621 | 6 | 0.145 | 0.021305 | 0.2437 | 6 | 0.145 | 0.021305 | 0.2437 | 1.2902 | 0.687 | 0.88636 | 0.50297 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4428054 | 1985755.945 | 8325983.2783 | 5421411.7783 | 13747395.0567 |  | 1 | 5
|  |  |  | 4 | 46 | 5 | 45.39 | 80 | 0.007625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095541 | 3.7614 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 0.95644 | 0.74 | 0.70777 | 0.27641 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4892454 | 2334746.445 | 9139373.7783 | 5653611.7783 | 14792985.5567
|  |  |  | 5 | 45.5 | 5 | 45.39 | 80 | 0.001375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.13173 | 5.1861 | 6 | 0.145 | 0.0067068 | 0.77414 | 6 | 0.145 | 0.0067068 | 0.77414 | 0.40615 | 0.972 | 0.39478 | 0.049844 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5885811.7783
3 | 5 | 6 | 49.09 | 1 | 47.39 | 1 | 47.39 | 80 | 0 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | 46.89 | 1 | 47.39 | 80 | -0.00625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23846301.054
|  |  |  | 3 | 46.39 | 1 | 47.39 | 80 | -0.0125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23327184.5837
|  |  |  | 4 | 45.89 | 1 | 47.39 | 80 | -0.01875 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23791584.5837
|  |  |  | 5 | 45.39 | 1 | 47.39 | 80 | -0.025 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24255984.5837
|  |  |  | 1 | 47.39 | 2 | 46.89 | 80 | 0.00625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.14929 | 5.8777 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0809 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.58964 | 1.0076 | 0.89 | 0.89675 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3017931.84 | 1313600.242 | 6986118.7487 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | 46.89 | 2 | 46.89 | 80 | 0 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23846301.054
|  |  |  | 3 | 46.39 | 2 | 46.89 | 80 | -0.00625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23327184.5837
|  |  |  | 4 | 45.89 | 2 | 46.89 | 80 | -0.0125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23791584.5837
|  |  |  | 5 | 45.39 | 2 | 46.89 | 80 | -0.01875 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24255984.5837
|  |  |  | 1 | 47.39 | 3 | 46.39 | 80 | 0.0125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.1311 | 5.1614 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.76433 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.76433 | 1.2246 | 0.969 | 1.1866 | 0.45312 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3034854 | 1287774.945 | 6234802.2783 | 0 |  | 31917970.3027
|  |  |  | 2 | 46.89 | 3 | 46.39 | 80 | 0.00625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.14929 | 5.8777 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0809 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.58964 | 1.0076 | 0.89 | 0.89675 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3754491.84 | 1662590.742 | 8071669.2487 | 23846301.054 | 31917970.3027
|  |  |  | 3 | 46.39 | 3 | 46.39 | 80 | 0 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23327184.5837 |  |  | 2 | 3
|  |  |  | 4 | 45.89 | 3 | 46.39 | 80 | -0.00625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23791584.5837
|  |  |  | 5 | 45.39 | 3 | 46.39 | 80 | -0.0125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24255984.5837
|  |  |  | 1 | 47.39 | 4 | 45.89 | 80 | 0.01875 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.1215 | 4.7835 | 6 | 0.145 | 0.024767 | 0.62407 | 6 | 0.145 | 0.024767 | 0.62407 | 1.4998 | 0.908 | 1.3618 | 0.67969 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3267054 | 1287774.945 | 6467002.2783 | 0 |  | 31126693.8323
|  |  |  | 2 | 46.89 | 4 | 45.89 | 80 | 0.0125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.1311 | 5.1614 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.76433 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.76433 | 1.2246 | 0.969 | 1.1866 | 0.45312 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3731454 | 1636765.445 | 7280392.7783 | 23846301.054 | 31126693.8323
|  |  |  | 3 | 46.39 | 4 | 45.89 | 80 | 0.00625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.14929 | 5.8777 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0809 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.58964 | 1.0076 | 0.89 | 0.89675 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4491051.84 | 2011581.242 | 9157219.7487 | 23327184.5837 | 32484404.3323 |  | 2 | 4
|  |  |  | 4 | 45.89 | 4 | 45.89 | 80 | 0 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23791584.5837
|  |  |  | 5 | 45.39 | 4 | 45.89 | 80 | -0.00625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24255984.5837
|  |  |  | 1 | 47.39 | 5 | 45.39 | 80 | 0.025 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.11512 | 4.5323 | 6 | 0.145 | 0.028598 | 0.54046 | 6 | 0.145 | 0.028598 | 0.54046 | 1.7318 | 0.87 | 1.5067 | 0.90625 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3499254 | 1287774.945 | 6699202.2783 | 0 |  | 31358893.8323
|  |  |  | 2 | 46.89 | 5 | 45.39 | 80 | 0.01875 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.1215 | 4.7835 | 6 | 0.145 | 0.024767 | 0.62407 | 6 | 0.145 | 0.024767 | 0.62407 | 1.4998 | 0.908 | 1.3618 | 0.67969 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3963654 | 1636765.445 | 7512592.7783 | 23846301.054 | 31358893.8323
|  |  |  | 3 | 46.39 | 5 | 45.39 | 80 | 0.0125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.1311 | 5.1614 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.76433 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.76433 | 1.2246 | 0.969 | 1.1866 | 0.45312 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4428054 | 1985755.945 | 8325983.2783 | 23327184.5837 | 31653167.862 |  | 2 | 5
|  |  |  | 4 | 45.89 | 5 | 45.39 | 80 | 0.00625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.14929 | 5.8777 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0809 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.58964 | 1.0076 | 0.89 | 0.89675 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 5227611.84 | 2360571.742 | 10242770.2487 | 23791584.5837 | 34034354.8323
|  |  |  | 5 | 45.39 | 5 | 45.39 | 80 | 0 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24255984.5837
4 | 6 | 7 | 49.09 | 1 | 47.39 | 1 | 47.39 | 80 | 0 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | 46.89 | 1 | 47.39 | 80 | -0.00625 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 46.39 | 1 | 47.39 | 80 | -0.0125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31917970.3027
|  |  |  | 4 | 45.89 | 1 | 47.39 | 80 | -0.01875 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31126693.8323
|  |  |  | 5 | 45.39 | 1 | 47.39 | 80 | -0.025 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31358893.8323
|  |  |  | 1 | 47.39 | 2 | 46.89 | 80 | 0.00625 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.14972 | 5.8944 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0891 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.59411 | 1.0076 | 0.895 | 0.90179 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3017931.84 | 1313600.242 | 6986118.7487 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | 46.89 | 2 | 46.89 | 80 | 0 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 46.39 | 2 | 46.89 | 80 | -0.00625 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31917970.3027
|  |  |  | 4 | 45.89 | 2 | 46.89 | 80 | -0.0125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31126693.8323
|  |  |  | 5 | 45.39 | 2 | 46.89 | 80 | -0.01875 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31358893.8323
|  |  |  | 1 | 47.39 | 3 | 46.39 | 80 | 0.0125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.13147 | 5.176 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.77013 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.77013 | 1.2246 | 0.972 | 1.1903 | 0.45312 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3034854 | 1287774.945 | 6234802.2783 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | 46.89 | 3 | 46.39 | 80 | 0.00625 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.14972 | 5.8944 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0891 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.59411 | 1.0076 | 0.895 | 0.90179 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3754491.84 | 1662590.742 | 8071669.2487 | 0
|  |  |  | 3 | 46.39 | 3 | 46.39 | 80 | 0 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31917970.3027
|  |  |  | 4 | 45.89 | 3 | 46.39 | 80 | -0.00625 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31126693.8323
|  |  |  | 5 | 45.39 | 3 | 46.39 | 80 | -0.0125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31358893.8323
|  |  |  | 1 | 47.39 | 4 | 45.89 | 80 | 0.01875 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.12185 | 4.7971 | 6 | 0.145 | 0.024767 | 0.62881 | 6 | 0.145 | 0.024767 | 0.62881 | 1.4998 | 0.908 | 1.3618 | 0.67969 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3267054 | 1287774.945 | 6467002.2783 | 0 |  | 41075190.0513
|  |  |  | 2 | 46.89 | 4 | 45.89 | 80 | 0.0125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.13147 | 5.176 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.77013 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.77013 | 1.2246 | 0.972 | 1.1903 | 0.45312 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3731454 | 1636765.445 | 7280392.7783 | 0
|  |  |  | 3 | 46.39 | 4 | 45.89 | 80 | 0.00625 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.14972 | 5.8944 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0891 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.59411 | 1.0076 | 0.895 | 0.90179 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4491051.84 | 2011581.242 | 9157219.7487 | 31917970.3027 | 41075190.0513 |  | 3 | 4
|  |  |  | 4 | 45.89 | 4 | 45.89 | 80 | 0 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31126693.8323
|  |  |  | 5 | 45.39 | 4 | 45.89 | 80 | -0.00625 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31358893.8323
|  |  |  | 1 | 47.39 | 5 | 45.39 | 80 | 0.025 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.11545 | 4.5452 | 6 | 0.145 | 0.028598 | 0.54456 | 6 | 0.145 | 0.028598 | 0.54456 | 1.7318 | 0.87 | 1.5067 | 0.90625 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3499254 | 1287774.945 | 6699202.2783 | 0 |  | 40243953.581
|  |  |  | 2 | 46.89 | 5 | 45.39 | 80 | 0.01875 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.12185 | 4.7971 | 6 | 0.145 | 0.024767 | 0.62881 | 6 | 0.145 | 0.024767 | 0.62881 | 1.4998 | 0.908 | 1.3618 | 0.67969 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3963654 | 1636765.445 | 7512592.7783 | 0
|  |  |  | 3 | 46.39 | 5 | 45.39 | 80 | 0.0125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.13147 | 5.176 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.77013 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.77013 | 1.2246 | 0.972 | 1.1903 | 0.45312 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4428054 | 1985755.945 | 8325983.2783 | 31917970.3027 | 40243953.581 |  | 3 | 5
|  |  |  | 4 | 45.89 | 5 | 45.39 | 80 | 0.00625 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.14972 | 5.8944 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0891 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.59411 | 1.0076 | 0.895 | 0.90179 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 5227611.84 | 2360571.742 | 10242770.2487 | 31126693.8323 | 41369464.081
|  |  |  | 5 | 45.39 | 5 | 45.39 | 80 | 0 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31358893.8323
5 | 7 | 10 | 49.09 | 1 | 47.39 | 1 | 46.39 | 75 | 0.013333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13366 | 5.2622 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 1.2648 | 0.984 | 1.2445 | 0.48333 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 2409800.625 | 1287774.945 | 5490238.07 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | 46.89 | 1 | 46.39 | 75 | 0.0066667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.15221 | 5.9926 | 6 | 0.145 | 0.014768 | 1.1382 | 8 | 0.182 | 0.027072 | 0.62087 | 1.0406 | 0.908 | 0.94489 | 0.30333 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2488675 | 3059486.1 | 1662590.742 | 7210751.842 | 0
|  |  |  | 3 | 46.39 | 1 | 46.39 | 75 | 0 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 45.89 | 1 | 46.39 | 75 | -0.0066667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41075190.0513
|  |  |  | 5 | 45.39 | 1 | 46.39 | 75 | -0.013333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40243953.581
|  |  |  | 1 | 47.39 | 2 | 45.89 | 75 | 0.02 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12388 | 4.877 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.65713 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.65713 | 1.549 | 0.922 | 1.4282 | 0.725 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 2627488.125 | 1287774.945 | 5707925.57 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | 46.89 | 2 | 45.89 | 75 | 0.013333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13366 | 5.2622 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 1.2648 | 0.984 | 1.2445 | 0.48333 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 3062863.125 | 1636765.445 | 6492291.07 | 0
|  |  |  | 3 | 46.39 | 2 | 45.89 | 75 | 0.0066667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.15221 | 5.9926 | 6 | 0.145 | 0.014768 | 1.1382 | 8 | 0.182 | 0.027072 | 0.62087 | 1.0406 | 0.908 | 0.94489 | 0.30333 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2488675 | 3750011.1 | 2011581.242 | 8250267.342 | 0
|  |  |  | 4 | 45.89 | 2 | 45.89 | 75 | 0 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41075190.0513
|  |  |  | 5 | 45.39 | 2 | 45.89 | 75 | -0.0066667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40243953.581
|  |  |  | 1 | 47.39 | 3 | 45.39 | 75 | 0.026667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.11737 | 4.6209 | 6 | 0.145 | 0.029536 | 0.56909 | 6 | 0.145 | 0.029536 | 0.56909 | 1.7886 | 0.88 | 1.574 | 0.96667 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 2845175.625 | 1287774.945 | 5925613.07 | 0 |  | 50364972.8933
|  |  |  | 2 | 46.89 | 3 | 45.39 | 75 | 0.02 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12388 | 4.877 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.65713 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.65713 | 1.549 | 0.922 | 1.4282 | 0.725 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 3280550.625 | 1636765.445 | 6709978.57 | 0
|  |  |  | 3 | 46.39 | 3 | 45.39 | 75 | 0.013333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13366 | 5.2622 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 1.2648 | 0.984 | 1.2445 | 0.48333 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 3715925.625 | 1985755.945 | 7494344.07 | 0 |  |  | 4 | 3
|  |  |  | 4 | 45.89 | 3 | 45.39 | 75 | 0.0066667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.15221 | 5.9926 | 6 | 0.145 | 0.014768 | 1.1382 | 8 | 0.182 | 0.027072 | 0.62087 | 1.0406 | 0.908 | 0.94489 | 0.30333 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2488675 | 4440536.1 | 2360571.742 | 9289782.842 | 41075190.0513 | 50364972.8933
|  |  |  | 5 | 45.39 | 3 | 45.39 | 75 | 0 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40243953.581
|  |  |  | 1 | 47.39 | 4 | 44.89 | 75 | 0.033333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.11256 | 4.4316 | 6 | 0.145 | 0.033022 | 0.50901 | 6 | 0.145 | 0.033022 | 0.50901 | 1.9998 | 0.85 | 1.6998 | 1.2083 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 3062863.125 | 1287774.945 | 6143300.57 | 0 |  | 49571587.1213
|  |  |  | 2 | 46.89 | 4 | 44.89 | 75 | 0.026667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.11737 | 4.6209 | 6 | 0.145 | 0.029536 | 0.56909 | 6 | 0.145 | 0.029536 | 0.56909 | 1.7886 | 0.88 | 1.574 | 0.96667 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 3498238.125 | 1636765.445 | 6927666.07 | 0
|  |  |  | 3 | 46.39 | 4 | 44.89 | 75 | 0.02 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12388 | 4.877 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.65713 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.65713 | 1.549 | 0.922 | 1.4282 | 0.725 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 3933613.125 | 1985755.945 | 7712031.57 | 0 |  |  | 4 | 4
|  |  |  | 4 | 45.89 | 4 | 44.89 | 75 | 0.013333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13366 | 5.2622 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 1.2648 | 0.984 | 1.2445 | 0.48333 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4368988.125 | 2334746.445 | 8496397.07 | 41075190.0513 | 49571587.1213
|  |  |  | 5 | 45.39 | 4 | 44.89 | 75 | 0.0066667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.15221 | 5.9926 | 6 | 0.145 | 0.014768 | 1.1382 | 8 | 0.182 | 0.027072 | 0.62087 | 1.0406 | 0.908 | 0.94489 | 0.30333 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2488675 | 5131061.1 | 2709562.242 | 10329298.342 | 40243953.581 | 50573251.923
|  |  |  | 1 | 47.39 | 5 | 44.39 | 75 | 0.04 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.10878 | 4.2826 | 6 | 0.145 | 0.036174 | 0.46466 | 6 | 0.145 | 0.036174 | 0.46466 | 2.1906 | 0.83 | 1.8182 | 1.45 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 3280550.625 | 1287774.945 | 6360988.07 | 0 |  | 49742403.651
|  |  |  | 2 | 46.89 | 5 | 44.39 | 75 | 0.033333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.11256 | 4.4316 | 6 | 0.145 | 0.033022 | 0.50901 | 6 | 0.145 | 0.033022 | 0.50901 | 1.9998 | 0.85 | 1.6998 | 1.2083 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 3715925.625 | 1636765.445 | 7145353.57 | 0
|  |  |  | 3 | 46.39 | 5 | 44.39 | 75 | 0.026667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.11737 | 4.6209 | 6 | 0.145 | 0.029536 | 0.56909 | 6 | 0.145 | 0.029536 | 0.56909 | 1.7886 | 0.88 | 1.574 | 0.96667 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4151300.625 | 1985755.945 | 7929719.07 | 0 |  |  | 5 | 5
|  |  |  | 4 | 45.89 | 5 | 44.39 | 75 | 0.02 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12388 | 4.877 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.65713 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.65713 | 1.549 | 0.922 | 1.4282 | 0.725 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4586675.625 | 2334746.445 | 8714084.57 | 41075190.0513 | 49789274.6213
|  |  |  | 5 | 45.39 | 5 | 44.39 | 75 | 0.013333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13366 | 5.2622 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 1.2648 | 0.984 | 1.2445 | 0.48333 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 5022050.625 | 2683736.945 | 9498450.07 | 40243953.581 | 49742403.651
48.09
6 | 3 | 4 | 48.83 | 1 | 47.63 | 1 | 47.32 | 80 | 0.003875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.15424 | 6.0725 | 8 | 0.182 | 0.02064 | 0.6432 | 8 | 0.182 | 0.02064 | 0.6432 | 0.79337 | 0.918 | 0.72832 | 0.17631 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2281371.84 | 964609.742 | 5900568.2487 | 0 | 5900568.2487 | 5900568.2487
|  |  |  | 2 | 47.13 | 1 | 47.32 | 80 | -0.002375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 46.63 | 1 | 47.32 | 80 | -0.008625 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 4 | 46.13 | 1 | 47.32 | 80 | -0.014875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 45.63 | 1 | 47.32 | 80 | -0.021125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 47.63 | 2 | 46.82 | 80 | 0.010125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.12882 | 5.0717 | 6 | 0.145 | 0.0182 | 0.72945 | 6 | 0.145 | 0.0182 | 0.72945 | 1.1021 | 0.955 | 1.0525 | 0.36703 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2338254 | 938784.445 | 5189211.7783 | 0 | 5189211.7783 | 5189211.7783
|  |  |  | 2 | 47.13 | 2 | 46.82 | 80 | 0.003875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.15424 | 6.0725 | 8 | 0.182 | 0.02064 | 0.6432 | 8 | 0.182 | 0.02064 | 0.6432 | 0.79337 | 0.918 | 0.72832 | 0.17631 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3017931.84 | 1313600.242 | 6986118.7487 | 0 | 6986118.7487
|  |  |  | 3 | 46.63 | 2 | 46.82 | 80 | -0.002375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 2
|  |  |  | 4 | 46.13 | 2 | 46.82 | 80 | -0.008625 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 45.63 | 2 | 46.82 | 80 | -0.014875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 47.63 | 3 | 46.32 | 80 | 0.016375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.11772 | 4.6346 | 6 | 0.145 | 0.023145 | 0.57359 | 6 | 0.145 | 0.023145 | 0.57359 | 1.4016 | 0.885 | 1.2404 | 0.59359 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2570454 | 938784.445 | 5421411.7783 | 0 | 5421411.7783 | 5421411.7783
|  |  |  | 2 | 47.13 | 3 | 46.32 | 80 | 0.010125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.12882 | 5.0717 | 6 | 0.145 | 0.0182 | 0.72945 | 6 | 0.145 | 0.0182 | 0.72945 | 1.1021 | 0.955 | 1.0525 | 0.36703 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3034854 | 1287774.945 | 6234802.2783 | 0 | 6234802.2783
|  |  |  | 3 | 46.63 | 3 | 46.32 | 80 | 0.003875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.15424 | 6.0725 | 8 | 0.182 | 0.02064 | 0.6432 | 8 | 0.182 | 0.02064 | 0.6432 | 0.79337 | 0.918 | 0.72832 | 0.17631 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3754491.84 | 1662590.742 | 8071669.2487 | 0 | 8071669.2487 |  | 1 | 3
|  |  |  | 4 | 46.13 | 3 | 46.32 | 80 | -0.002375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 45.63 | 3 | 46.32 | 80 | -0.008625 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 47.63 | 4 | 45.82 | 80 | 0.022625 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.11079 | 4.362 | 6 | 0.145 | 0.027206 | 0.48798 | 6 | 0.145 | 0.027206 | 0.48798 | 1.6475 | 0.84 | 1.3839 | 0.82016 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2802654 | 938784.445 | 5653611.7783 | 0 | 5653611.7783 | 5653611.7783
|  |  |  | 2 | 47.13 | 4 | 45.82 | 80 | 0.016375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.11772 | 4.6346 | 6 | 0.145 | 0.023145 | 0.57359 | 6 | 0.145 | 0.023145 | 0.57359 | 1.4016 | 0.885 | 1.2404 | 0.59359 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3267054 | 1287774.945 | 6467002.2783 | 0 | 6467002.2783
|  |  |  | 3 | 46.63 | 4 | 45.82 | 80 | 0.010125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.12882 | 5.0717 | 6 | 0.145 | 0.0182 | 0.72945 | 6 | 0.145 | 0.0182 | 0.72945 | 1.1021 | 0.955 | 1.0525 | 0.36703 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3731454 | 1636765.445 | 7280392.7783 | 0 | 7280392.7783 |  | 1 | 4
|  |  |  | 4 | 46.13 | 4 | 45.82 | 80 | 0.003875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.15424 | 6.0725 | 8 | 0.182 | 0.02064 | 0.6432 | 8 | 0.182 | 0.02064 | 0.6432 | 0.79337 | 0.918 | 0.72832 | 0.17631 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4491051.84 | 2011581.242 | 9157219.7487 | 0 | 9157219.7487
|  |  |  | 5 | 45.63 | 4 | 45.82 | 80 | -0.002375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 47.63 | 5 | 45.32 | 80 | 0.028875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.10584 | 4.167 | 6 | 0.145 | 0.030734 | 0.43195 | 6 | 0.145 | 0.030734 | 0.43195 | 1.8612 | 0.81 | 1.5076 | 1.0467 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3034854 | 938784.445 | 5885811.7783 | 0 | 5885811.7783 | 5885811.7783
|  |  |  | 2 | 47.13 | 5 | 45.32 | 80 | 0.022625 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.11079 | 4.362 | 6 | 0.145 | 0.027206 | 0.48798 | 6 | 0.145 | 0.027206 | 0.48798 | 1.6475 | 0.84 | 1.3839 | 0.82016 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3499254 | 1287774.945 | 6699202.2783 | 0 | 6699202.2783
|  |  |  | 3 | 46.63 | 5 | 45.32 | 80 | 0.016375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.11772 | 4.6346 | 6 | 0.145 | 0.023145 | 0.57359 | 6 | 0.145 | 0.023145 | 0.57359 | 1.4016 | 0.885 | 1.2404 | 0.59359 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3963654 | 1636765.445 | 7512592.7783 | 0 | 7512592.7783 |  | 1 | 5
|  |  |  | 4 | 46.13 | 5 | 45.32 | 80 | 0.010125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.12882 | 5.0717 | 6 | 0.145 | 0.0182 | 0.72945 | 6 | 0.145 | 0.0182 | 0.72945 | 1.1021 | 0.955 | 1.0525 | 0.36703 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4428054 | 1985755.945 | 8325983.2783 | 0 | 8325983.2783
|  |  |  | 5 | 45.63 | 5 | 45.32 | 80 | 0.003875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.15424 | 6.0725 | 8 | 0.182 | 0.02064 | 0.6432 | 8 | 0.182 | 0.02064 | 0.6432 | 0.79337 | 0.918 | 0.72832 | 0.17631 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 5227611.84 | 2360571.742 | 10242770.2487 | 0 | 10242770.2487
7 | 4 | 5 | 49.02 | 1 | 47.32 | 1 | 47.39 | 80 | -0.000875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900568.2487 |  | 0
|  |  |  | 2 | 46.82 | 1 | 47.39 | 80 | -0.007125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5189211.7783
|  |  |  | 3 | 46.32 | 1 | 47.39 | 80 | -0.013375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5421411.7783
|  |  |  | 4 | 45.82 | 1 | 47.39 | 80 | -0.019625 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5653611.7783
|  |  |  | 5 | 45.32 | 1 | 47.39 | 80 | -0.025875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5885811.7783
|  |  |  | 1 | 47.32 | 2 | 46.89 | 80 | 0.005375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.14506 | 5.7111 | 6 | 0.145 | 0.01326 | 1.0012 | 8 | 0.182 | 0.024309 | 0.54613 | 0.93439 | 0.87 | 0.81292 | 0.24456 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3017931.84 | 1313600.242 | 6986118.7487 | 5900568.2487 | 12886686.9973 | 12886686.9973
|  |  |  | 2 | 46.82 | 2 | 46.89 | 80 | -0.000875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5189211.7783
|  |  |  | 3 | 46.32 | 2 | 46.89 | 80 | -0.007125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5421411.7783 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 4 | 45.82 | 2 | 46.89 | 80 | -0.013375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5653611.7783
|  |  |  | 5 | 45.32 | 2 | 46.89 | 80 | -0.019625 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5885811.7783
|  |  |  | 1 | 47.32 | 3 | 46.39 | 80 | 0.011625 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.12553 | 4.9421 | 6 | 0.145 | 0.019501 | 0.68076 | 6 | 0.145 | 0.019501 | 0.68076 | 1.181 | 0.936 | 1.1054 | 0.42141 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3034854 | 1287774.945 | 6234802.2783 | 5900568.2487 | 12135370.527 | 12135370.527
|  |  |  | 2 | 46.82 | 3 | 46.39 | 80 | 0.005375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.14506 | 5.7111 | 6 | 0.145 | 0.01326 | 1.0012 | 8 | 0.182 | 0.024309 | 0.54613 | 0.93439 | 0.87 | 0.81292 | 0.24456 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3754491.84 | 1662590.742 | 8071669.2487 | 5189211.7783 | 13260881.027
|  |  |  | 3 | 46.32 | 3 | 46.39 | 80 | -0.000875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5421411.7783 |  |  | 1 | 3
|  |  |  | 4 | 45.82 | 3 | 46.39 | 80 | -0.007125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5653611.7783
|  |  |  | 5 | 45.32 | 3 | 46.39 | 80 | -0.013375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5885811.7783
|  |  |  | 1 | 47.32 | 4 | 45.89 | 80 | 0.017875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.1158 | 4.559 | 6 | 0.145 | 0.024182 | 0.549 | 6 | 0.145 | 0.024182 | 0.549 | 1.4644 | 0.87 | 1.274 | 0.64797 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3267054 | 1287774.945 | 6467002.2783 | 5900568.2487 | 12367570.527 | 12367570.527
|  |  |  | 2 | 46.82 | 4 | 45.89 | 80 | 0.011625 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.12553 | 4.9421 | 6 | 0.145 | 0.019501 | 0.68076 | 6 | 0.145 | 0.019501 | 0.68076 | 1.181 | 0.936 | 1.1054 | 0.42141 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3731454 | 1636765.445 | 7280392.7783 | 5189211.7783 | 12469604.5567
|  |  |  | 3 | 46.32 | 4 | 45.89 | 80 | 0.005375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.14506 | 5.7111 | 6 | 0.145 | 0.01326 | 1.0012 | 8 | 0.182 | 0.024309 | 0.54613 | 0.93439 | 0.87 | 0.81292 | 0.24456 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4491051.84 | 2011581.242 | 9157219.7487 | 5421411.7783 | 14578631.527 |  | 1 | 4
|  |  |  | 4 | 45.82 | 4 | 45.89 | 80 | -0.000875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5653611.7783
|  |  |  | 5 | 45.32 | 4 | 45.89 | 80 | -0.007125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5885811.7783
|  |  |  | 1 | 47.32 | 5 | 45.39 | 80 | 0.024125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.10947 | 4.3098 | 6 | 0.145 | 0.028093 | 0.47256 | 6 | 0.145 | 0.028093 | 0.47256 | 1.7013 | 0.834 | 1.4189 | 0.87453 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3499254 | 1287774.945 | 6699202.2783 | 5900568.2487 | 12599770.527 | 12599770.527
|  |  |  | 2 | 46.82 | 5 | 45.39 | 80 | 0.017875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.1158 | 4.559 | 6 | 0.145 | 0.024182 | 0.549 | 6 | 0.145 | 0.024182 | 0.549 | 1.4644 | 0.87 | 1.274 | 0.64797 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3963654 | 1636765.445 | 7512592.7783 | 5189211.7783 | 12701804.5567
|  |  |  | 3 | 46.32 | 5 | 45.39 | 80 | 0.011625 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.12553 | 4.9421 | 6 | 0.145 | 0.019501 | 0.68076 | 6 | 0.145 | 0.019501 | 0.68076 | 1.181 | 0.936 | 1.1054 | 0.42141 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4428054 | 1985755.945 | 8325983.2783 | 5421411.7783 | 13747395.0567 |  | 1 | 5
|  |  |  | 4 | 45.82 | 5 | 45.39 | 80 | 0.005375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.14506 | 5.7111 | 6 | 0.145 | 0.01326 | 1.0012 | 8 | 0.182 | 0.024309 | 0.54613 | 0.93439 | 0.87 | 0.81292 | 0.24456 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 5227611.84 | 2360571.742 | 10242770.2487 | 5653611.7783 | 15896382.027
|  |  |  | 5 | 45.32 | 5 | 45.39 | 80 | -0.000875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5885811.7783
49.09
114

## LOGIKA AN-2
N | 0.01
ANCHO EXC | 0.60603 | m
DS | 0.5 | m |  |  |  | BODEGA TIPO | 158
RECUBRIMIENTO | 1.2 | m |  |  |  | SERV. ELECTRICOS | 17 | [32 empty] | 0.1
C0 | 1 |  |  |  |  | PORTERIA 2 INLCUYE OF ADMON | 26 | [29 empty] | 0.5
ANCHO COMPACTADOR | 0.25 | m |  |  |  | SERVICIOS BOMBAS | 179 | [28 empty] | 80 | 0.005 | 0.4 | 79.6
[6 empty] | PORTERIA 1 | 11
EXCAVACIÓN $/m3 |  | 18000
POZO $/m |  | 697981 |  |  |  | BASURAS Y CONDUCTORES | 102
[6 empty] | MANTENIMIENTO | 3
VEL MIN | 0.4 |  |  |  |  | BLOQUE 1 CROS DOCKING | 249
Q/Qo MIN | 0.85 |  |  |  |  | BLOQUE 2 CROS DOCKING | 65
T | 0.15
DS | 0.125
CUADRO 5. PROGRAMACIÓN DINAMICA PARA EL CÁLCULO LA RED DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES - ITERACIÓN 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
[17 empty] | Capacidad tubo lleno | Relaciones Hidraulicas | [6 empty] | Valores reales
Etapa | Pozo Aguas Arriba | Pozo Aguas Abajo | Cota del terreno | Sub - etapa Aguas arriba | clave | Sub - etapa Aguas abajo | clave | Longitud receptor | Pendiente | Unidades de Hunter | Q Diseño | Q Diseño | Diámetro | Diámetro | Diámetro Comercial | Diámetro Comercial | Qo | Q/Qo | Diámetro Comercial | Diámetro Comercial | Qo | Q/Qo | Vo | V/Vo | V | T | Rev. | Rev. | Rev. | ANALISIS CUMPLIMIENTO PARAMETROS ALCANTARILLADO |  |  |  | Ancho excavación | COSTOS |  |  | Total 1 | Aguas Arriba | Total 2 | Mínimo | Etapas optimas
[17 empty] | Lt/sg |  |  |  | Lt/sg |  | mt/sg |  | mt/sg | kg/m2 | [8 empty] | Tubería | Excavación | Aguas Arriba | r() | f() | f() | f() | Aguas | Aguas
|  |  |  | K | (m) | K | (m) | (m) | (m/m) |  | (L/s) | (m3/s) | (m) | (in) | (in) | (m) | (m3/s) |  | (in) | (m) | (m3/s) |  | m/s |  | m/s | kg/m2 | q/Q | V | T | q/Q | V | T | TOTAL | (m) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) |  | arriba | abajo
1 | 1 | 2 | 49.3 | 1 | 48.1 | 1 | 47.75 | 80 | 0.004375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10603 | 4.1744 | 6 | 0.145 | 0.011963 | 0.43399 | 6 | 0.145 | 0.011963 | 0.43399 | 0.72448 | 0.81 | 0.58683 | 0.15859 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 1989954 | 938784.445 | 4840911.7783 | 0 | 4840911.7783 | 4840911.7783
|  |  |  | 2 | 47.975 | 1 | 47.75 | 80 | 0.0028125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.11519 | 4.5349 | 6 | 0.145 | 0.009592 | 0.54129 | 6 | 0.145 | 0.009592 | 0.54129 | 0.58088 | 0.87 | 0.50536 | 0.10195 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 3 | 47.85 | 1 | 47.75 | 80 | 0.00125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.1341 | 5.2796 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 0.38725 | 0.987 | 0.38222 | 0.045312 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 47.725 | 1 | 47.75 | 80 | -0.0003125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 47.6 | 1 | 47.75 | 80 | -0.001875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 48.1 | 2 | 47.625 | 80 | 0.0059375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10013 | 3.9421 | 6 | 0.145 | 0.013937 | 0.37254 | 6 | 0.145 | 0.013937 | 0.37254 | 0.844 | 0.776 | 0.65494 | 0.21523 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2048004 | 938784.445 | 4898961.7783 | 0 | 4898961.7783 | 4898961.7783
|  |  |  | 2 | 47.975 | 2 | 47.625 | 80 | 0.004375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10603 | 4.1744 | 6 | 0.145 | 0.011963 | 0.43399 | 6 | 0.145 | 0.011963 | 0.43399 | 0.72448 | 0.81 | 0.58683 | 0.15859 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2164104 | 1026032.07 | 5102309.4033 | 0 | 5102309.4033 |  | 1 | 2
|  |  |  | 3 | 47.85 | 2 | 47.625 | 80 | 0.0028125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.11519 | 4.5349 | 6 | 0.145 | 0.009592 | 0.54129 | 6 | 0.145 | 0.009592 | 0.54129 | 0.58088 | 0.87 | 0.50536 | 0.10195 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 47.725 | 2 | 47.625 | 80 | 0.00125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.1341 | 5.2796 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 0.38725 | 0.987 | 0.38222 | 0.045312 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 47.6 | 2 | 47.625 | 80 | -0.0003125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 48.1 | 3 | 47.5 | 80 | 0.0075 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095837 | 3.7731 | 6 | 0.145 | 0.015664 | 0.33147 | 6 | 0.145 | 0.015664 | 0.33147 | 0.94857 | 0.75 | 0.71143 | 0.27187 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2106054 | 938784.445 | 4957011.7783 | 0 | 4957011.7783 | 4957011.7783
|  |  |  | 2 | 47.975 | 3 | 47.5 | 80 | 0.0059375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10013 | 3.9421 | 6 | 0.145 | 0.013937 | 0.37254 | 6 | 0.145 | 0.013937 | 0.37254 | 0.844 | 0.776 | 0.65494 | 0.21523 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2222154 | 1026032.07 | 5160359.4033 | 0 | 5160359.4033
|  |  |  | 3 | 47.85 | 3 | 47.5 | 80 | 0.004375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10603 | 4.1744 | 6 | 0.145 | 0.011963 | 0.43399 | 6 | 0.145 | 0.011963 | 0.43399 | 0.72448 | 0.81 | 0.58683 | 0.15859 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2338254 | 1113279.695 | 5363707.0283 | 0 | 5363707.0283
|  |  |  | 4 | 47.725 | 3 | 47.5 | 80 | 0.0028125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.11519 | 4.5349 | 6 | 0.145 | 0.009592 | 0.54129 | 6 | 0.145 | 0.009592 | 0.54129 | 0.58088 | 0.87 | 0.50536 | 0.10195 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3
|  |  |  | 5 | 47.6 | 3 | 47.5 | 80 | 0.00125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.1341 | 5.2796 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 0.38725 | 0.987 | 0.38222 | 0.045312 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 48.1 | 4 | 47.375 | 80 | 0.0090625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.092496 | 3.6416 | 6 | 0.145 | 0.017218 | 0.30154 | 6 | 0.145 | 0.017218 | 0.30154 | 1.0427 | 0.727 | 0.75805 | 0.32852 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2164104 | 938784.445 | 5015061.7783 | 0 | 5015061.7783 | 5015061.7783
|  |  |  | 2 | 47.975 | 4 | 47.375 | 80 | 0.0075 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095837 | 3.7731 | 6 | 0.145 | 0.015664 | 0.33147 | 6 | 0.145 | 0.015664 | 0.33147 | 0.94857 | 0.75 | 0.71143 | 0.27187 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2280204 | 1026032.07 | 5218409.4033 | 0 | 5218409.4033
|  |  |  | 3 | 47.85 | 4 | 47.375 | 80 | 0.0059375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10013 | 3.9421 | 6 | 0.145 | 0.013937 | 0.37254 | 6 | 0.145 | 0.013937 | 0.37254 | 0.844 | 0.776 | 0.65494 | 0.21523 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2396304 | 1113279.695 | 5421757.0283 | 0 | 5421757.0283 |  | 1 | 4
|  |  |  | 4 | 47.725 | 4 | 47.375 | 80 | 0.004375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10603 | 4.1744 | 6 | 0.145 | 0.011963 | 0.43399 | 6 | 0.145 | 0.011963 | 0.43399 | 0.72448 | 0.81 | 0.58683 | 0.15859 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2512404 | 1200527.32 | 5625104.6533 | 0 | 5625104.6533
|  |  |  | 5 | 47.6 | 4 | 47.375 | 80 | 0.0028125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.11519 | 4.5349 | 6 | 0.145 | 0.009592 | 0.54129 | 6 | 0.145 | 0.009592 | 0.54129 | 0.58088 | 0.87 | 0.50536 | 0.10195 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 48.1 | 5 | 47.25 | 80 | 0.010625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.089778 | 3.5346 | 6 | 0.145 | 0.018644 | 0.27849 | 6 | 0.145 | 0.018644 | 0.27849 | 1.129 | 0.706 | 0.79709 | 0.38516 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2222154 | 938784.445 | 5073111.7783 | 0 | 5073111.7783 | 5073111.7783
|  |  |  | 2 | 47.975 | 5 | 47.25 | 80 | 0.0090625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.092496 | 3.6416 | 6 | 0.145 | 0.017218 | 0.30154 | 6 | 0.145 | 0.017218 | 0.30154 | 1.0427 | 0.727 | 0.75805 | 0.32852 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2338254 | 1026032.07 | 5276459.4033 | 0 | 5276459.4033
|  |  |  | 3 | 47.85 | 5 | 47.25 | 80 | 0.0075 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095837 | 3.7731 | 6 | 0.145 | 0.015664 | 0.33147 | 6 | 0.145 | 0.015664 | 0.33147 | 0.94857 | 0.75 | 0.71143 | 0.27187 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2454354 | 1113279.695 | 5479807.0283 | 0 | 5479807.0283 |  | 1 | 5
|  |  |  | 4 | 47.725 | 5 | 47.25 | 80 | 0.0059375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10013 | 3.9421 | 6 | 0.145 | 0.013937 | 0.37254 | 6 | 0.145 | 0.013937 | 0.37254 | 0.844 | 0.776 | 0.65494 | 0.21523 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2570454 | 1200527.32 | 5683154.6533 | 0 | 5683154.6533
|  |  |  | 5 | 47.6 | 5 | 47.25 | 80 | 0.004375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10603 | 4.1744 | 6 | 0.145 | 0.011963 | 0.43399 | 6 | 0.145 | 0.011963 | 0.43399 | 0.72448 | 0.81 | 0.58683 | 0.15859 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2686554 | 1287774.945 | 5886502.2783 | 0 | 5886502.2783
2 | 2 | 5 | 49.2 | 1 | 47.75 | 1 | 47.14 | 80 | 0.007625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095541 | 3.7614 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 0.95644 | 0.74 | 0.70777 | 0.27641 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2454354 | 1113279.695 | 5479807.0283 | 4840911.7783 | 10320718.8067 | 10320718.8067
|  |  |  | 2 | 47.625 | 1 | 47.14 | 80 | 0.0060625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.099738 | 3.9267 | 6 | 0.145 | 0.014083 | 0.36868 | 6 | 0.145 | 0.014083 | 0.36868 | 0.85283 | 0.768 | 0.65498 | 0.21977 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2570454 | 1200527.32 | 5683154.6533 | 4898961.7783 | 10582116.4317 |  | 1 | 1
|  |  |  | 3 | 47.5 | 1 | 47.14 | 80 | 0.0045 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10547 | 4.1524 | 6 | 0.145 | 0.012133 | 0.42792 | 6 | 0.145 | 0.012133 | 0.42792 | 0.73476 | 0.806 | 0.59222 | 0.16312 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2686554 | 1287774.945 | 5886502.2783 | 4957011.7783 | 10843514.0567
|  |  |  | 4 | 47.375 | 1 | 47.14 | 80 | 0.0029375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.11425 | 4.4981 | 6 | 0.145 | 0.0098029 | 0.52964 | 6 | 0.145 | 0.0098029 | 0.52964 | 0.59365 | 0.86 | 0.51054 | 0.10648 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5015061.7783
|  |  |  | 5 | 47.25 | 1 | 47.14 | 80 | 0.001375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.13173 | 5.1861 | 6 | 0.145 | 0.0067068 | 0.77414 | 6 | 0.145 | 0.0067068 | 0.77414 | 0.40615 | 0.972 | 0.39478 | 0.049844 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5073111.7783
|  |  |  | 1 | 47.75 | 2 | 47.015 | 80 | 0.0091875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.092259 | 3.6322 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 1.0499 | 0.72 | 0.75591 | 0.33305 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2512404 | 1113279.695 | 5537857.0283 | 4840911.7783 | 10378768.8067 | 10378768.8067
|  |  |  | 2 | 47.625 | 2 | 47.015 | 80 | 0.007625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095541 | 3.7614 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 0.95644 | 0.74 | 0.70777 | 0.27641 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2628504 | 1200527.32 | 5741204.6533 | 4898961.7783 | 10640166.4317 |  | 1 | 2
|  |  |  | 3 | 47.5 | 2 | 47.015 | 80 | 0.0060625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.099738 | 3.9267 | 6 | 0.145 | 0.014083 | 0.36868 | 6 | 0.145 | 0.014083 | 0.36868 | 0.85283 | 0.768 | 0.65498 | 0.21977 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2744604 | 1287774.945 | 5944552.2783 | 4957011.7783 | 10901564.0567
|  |  |  | 4 | 47.375 | 2 | 47.015 | 80 | 0.0045 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10547 | 4.1524 | 6 | 0.145 | 0.012133 | 0.42792 | 6 | 0.145 | 0.012133 | 0.42792 | 0.73476 | 0.806 | 0.59222 | 0.16312 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2860704 | 1375022.57 | 6147899.9033 | 5015061.7783 | 11162961.6817
|  |  |  | 5 | 47.25 | 2 | 47.015 | 80 | 0.0029375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.11425 | 4.4981 | 6 | 0.145 | 0.0098029 | 0.52964 | 6 | 0.145 | 0.0098029 | 0.52964 | 0.59365 | 0.86 | 0.51054 | 0.10648 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5073111.7783
|  |  |  | 1 | 47.75 | 3 | 46.89 | 80 | 0.01075 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.089582 | 3.5268 | 6 | 0.145 | 0.018753 | 0.27687 | 6 | 0.145 | 0.018753 | 0.27687 | 1.1356 | 0.706 | 0.80177 | 0.38969 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2570454 | 1113279.695 | 5595907.0283 | 4840911.7783 | 10436818.8067 | 10436818.8067
|  |  |  | 2 | 47.625 | 3 | 46.89 | 80 | 0.0091875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.092259 | 3.6322 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 1.0499 | 0.72 | 0.75591 | 0.33305 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2686554 | 1200527.32 | 5799254.6533 | 4898961.7783 | 10698216.4317
|  |  |  | 3 | 47.5 | 3 | 46.89 | 80 | 0.007625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095541 | 3.7614 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 0.95644 | 0.74 | 0.70777 | 0.27641 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2802654 | 1287774.945 | 6002602.2783 | 4957011.7783 | 10959614.0567
|  |  |  | 4 | 47.375 | 3 | 46.89 | 80 | 0.0060625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.099738 | 3.9267 | 6 | 0.145 | 0.014083 | 0.36868 | 6 | 0.145 | 0.014083 | 0.36868 | 0.85283 | 0.768 | 0.65498 | 0.21977 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2918754 | 1375022.57 | 6205949.9033 | 5015061.7783 | 11221011.6817 |  | 1 | 3
|  |  |  | 5 | 47.25 | 3 | 46.89 | 80 | 0.0045 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10547 | 4.1524 | 6 | 0.145 | 0.012133 | 0.42792 | 6 | 0.145 | 0.012133 | 0.42792 | 0.73476 | 0.806 | 0.59222 | 0.16312 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3034854 | 1462270.195 | 6409297.5283 | 5073111.7783 | 11482409.3067
|  |  |  | 1 | 47.75 | 4 | 46.765 | 80 | 0.012312 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.087331 | 3.4382 | 6 | 0.145 | 0.02007 | 0.2587 | 6 | 0.145 | 0.02007 | 0.2587 | 1.2154 | 0.695 | 0.84469 | 0.44633 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2628504 | 1113279.695 | 5653957.0283 | 4840911.7783 | 10494868.8067 | 10494868.8067
|  |  |  | 2 | 47.625 | 4 | 46.765 | 80 | 0.01075 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.089582 | 3.5268 | 6 | 0.145 | 0.018753 | 0.27687 | 6 | 0.145 | 0.018753 | 0.27687 | 1.1356 | 0.706 | 0.80177 | 0.38969 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2744604 | 1200527.32 | 5857304.6533 | 4898961.7783 | 10756266.4317
|  |  |  | 3 | 47.5 | 4 | 46.765 | 80 | 0.0091875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.092259 | 3.6322 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 1.0499 | 0.72 | 0.75591 | 0.33305 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2860704 | 1287774.945 | 6060652.2783 | 4957011.7783 | 11017664.0567 |  | 1 | 4
|  |  |  | 4 | 47.375 | 4 | 46.765 | 80 | 0.007625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095541 | 3.7614 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 0.95644 | 0.74 | 0.70777 | 0.27641 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2976804 | 1375022.57 | 6263999.9033 | 5015061.7783 | 11279061.6817
|  |  |  | 5 | 47.25 | 4 | 46.765 | 80 | 0.0060625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.099738 | 3.9267 | 6 | 0.145 | 0.014083 | 0.36868 | 6 | 0.145 | 0.014083 | 0.36868 | 0.85283 | 0.768 | 0.65498 | 0.21977 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3092904 | 1462270.195 | 6467347.5283 | 5073111.7783 | 11540459.3067
|  |  |  | 1 | 47.75 | 5 | 46.64 | 80 | 0.013875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.085396 | 3.3621 | 6 | 0.145 | 0.021305 | 0.2437 | 6 | 0.145 | 0.021305 | 0.2437 | 1.2902 | 0.687 | 0.88636 | 0.50297 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2686554 | 1113279.695 | 5712007.0283 | 4840911.7783 | 10552918.8067 | 10552918.8067
|  |  |  | 2 | 47.625 | 5 | 46.64 | 80 | 0.012312 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.087331 | 3.4382 | 6 | 0.145 | 0.02007 | 0.2587 | 6 | 0.145 | 0.02007 | 0.2587 | 1.2154 | 0.695 | 0.84469 | 0.44633 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2802654 | 1200527.32 | 5915354.6533 | 4898961.7783 | 10814316.4317
|  |  |  | 3 | 47.5 | 5 | 46.64 | 80 | 0.01075 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.089582 | 3.5268 | 6 | 0.145 | 0.018753 | 0.27687 | 6 | 0.145 | 0.018753 | 0.27687 | 1.1356 | 0.706 | 0.80177 | 0.38969 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2918754 | 1287774.945 | 6118702.2783 | 4957011.7783 | 11075714.0567 |  | 1 | 5
|  |  |  | 4 | 47.375 | 5 | 46.64 | 80 | 0.0091875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.092259 | 3.6322 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 1.0499 | 0.72 | 0.75591 | 0.33305 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3034854 | 1375022.57 | 6322049.9033 | 5015061.7783 | 11337111.6817
|  |  |  | 5 | 47.25 | 5 | 46.64 | 80 | 0.007625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095541 | 3.7614 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 0.95644 | 0.74 | 0.70777 | 0.27641 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3150954 | 1462270.195 | 6525397.5283 | 5073111.7783 | 11598509.3067
3 | 5 | 6 | 49.09 | 1 | 47.14 | 1 | 46.64 | 80 | 0.00625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.14929 | 5.8777 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0809 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.58964 | 1.0076 | 0.89 | 0.89675 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3386211.84 | 1488095.492 | 7528893.9987 | 0 |  | 30942977.4277
|  |  |  | 2 | 47.015 | 1 | 46.64 | 80 | 0.0046875 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.15757 | 6.2035 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68086 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68086 | 0.87259 | 0.936 | 0.81675 | 0.21328 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3508971.84 | 1575343.117 | 7738901.6237 | 23204075.804 | 30942977.4277 |  | 2 | 1
|  |  |  | 3 | 46.89 | 1 | 46.64 | 80 | 0.003125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.17001 | 6.6935 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 0.71247 | 0.993 | 0.70748 | 0.14219 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23323505.804
|  |  |  | 4 | 46.765 | 1 | 46.64 | 80 | 0.0015625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.19361 | 7.6224 | 8 | 0.182 | 0.013106 | 1.1793 | 10 | 0.227 | 0.023624 | 0.65424 | 0.58374 | 0.922 | 0.53821 | 0.088672 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23442935.804
|  |  |  | 5 | 46.64 | 1 | 46.64 | 80 | 0 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22572189.3337
|  |  |  | 1 | 47.14 | 2 | 46.515 | 80 | 0.0078125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.14318 | 5.6369 | 6 | 0.145 | 0.015987 | 0.96681 | 8 | 0.182 | 0.029307 | 0.52739 | 1.1265 | 0.86 | 0.9688 | 0.35547 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3447591.84 | 1488095.492 | 7590273.9987 | 0 |  | 31004357.4277
|  |  |  | 2 | 47.015 | 2 | 46.515 | 80 | 0.00625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.14929 | 5.8777 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0809 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.58964 | 1.0076 | 0.89 | 0.89675 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3570351.84 | 1575343.117 | 7800281.6237 | 23204075.804 | 31004357.4277 |  | 2 | 2
|  |  |  | 3 | 46.89 | 2 | 46.515 | 80 | 0.0046875 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.15757 | 6.2035 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68086 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68086 | 0.87259 | 0.936 | 0.81675 | 0.21328 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3693111.84 | 1662590.742 | 8010289.2487 | 23323505.804 | 31333795.0527
|  |  |  | 4 | 46.765 | 2 | 46.515 | 80 | 0.003125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.17001 | 6.6935 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 0.71247 | 0.993 | 0.70748 | 0.14219 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23442935.804
|  |  |  | 5 | 46.64 | 2 | 46.515 | 80 | 0.0015625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.19361 | 7.6224 | 8 | 0.182 | 0.013106 | 1.1793 | 10 | 0.227 | 0.023624 | 0.65424 | 0.58374 | 0.922 | 0.53821 | 0.088672 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22572189.3337
|  |  |  | 1 | 47.14 | 3 | 46.39 | 80 | 0.009375 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.13836 | 5.4474 | 6 | 0.145 | 0.017513 | 0.88257 | 8 | 0.182 | 0.032104 | 0.48144 | 1.234 | 0.84 | 1.0366 | 0.42656 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3508971.84 | 1488095.492 | 7651653.9987 | 0 |  | 31065737.4277
|  |  |  | 2 | 47.015 | 3 | 46.39 | 80 | 0.0078125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.14318 | 5.6369 | 6 | 0.145 | 0.015987 | 0.96681 | 8 | 0.182 | 0.029307 | 0.52739 | 1.1265 | 0.86 | 0.9688 | 0.35547 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3631731.84 | 1575343.117 | 7861661.6237 | 23204075.804 | 31065737.4277
|  |  |  | 3 | 46.89 | 3 | 46.39 | 80 | 0.00625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.14929 | 5.8777 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0809 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.58964 | 1.0076 | 0.89 | 0.89675 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3754491.84 | 1662590.742 | 8071669.2487 | 23323505.804 | 31395175.0527
|  |  |  | 4 | 46.765 | 3 | 46.39 | 80 | 0.0046875 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.15757 | 6.2035 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68086 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68086 | 0.87259 | 0.936 | 0.81675 | 0.21328 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3877251.84 | 1749838.367 | 8281676.8737 | 23442935.804 | 31724612.6777 |  | 2 | 3
|  |  |  | 5 | 46.64 | 3 | 46.39 | 80 | 0.003125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.17001 | 6.6935 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 0.71247 | 0.993 | 0.70748 | 0.14219 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22572189.3337
|  |  |  | 1 | 47.14 | 4 | 46.265 | 80 | 0.010937 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.13442 | 5.2922 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8171 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8171 | 1.1455 | 0.987 | 1.1306 | 0.39648 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3325104 | 1462270.195 | 6699547.5283 | 0 |  | 31125253.8323
|  |  |  | 2 | 47.015 | 4 | 46.265 | 80 | 0.009375 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.13836 | 5.4474 | 6 | 0.145 | 0.017513 | 0.88257 | 8 | 0.182 | 0.032104 | 0.48144 | 1.234 | 0.84 | 1.0366 | 0.42656 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3693111.84 | 1575343.117 | 7923041.6237 | 23204075.804 | 31127117.4277
|  |  |  | 3 | 46.89 | 4 | 46.265 | 80 | 0.0078125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.14318 | 5.6369 | 6 | 0.145 | 0.015987 | 0.96681 | 8 | 0.182 | 0.029307 | 0.52739 | 1.1265 | 0.86 | 0.9688 | 0.35547 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3815871.84 | 1662590.742 | 8133049.2487 | 23323505.804 | 31456555.0527 |  | 5 | 4
|  |  |  | 4 | 46.765 | 4 | 46.265 | 80 | 0.00625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.14929 | 5.8777 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0809 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.58964 | 1.0076 | 0.89 | 0.89675 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3938631.84 | 1749838.367 | 8343056.8737 | 23442935.804 | 31785992.6777
|  |  |  | 5 | 46.64 | 4 | 46.265 | 80 | 0.0046875 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.15757 | 6.2035 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68086 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68086 | 0.87259 | 0.936 | 0.81675 | 0.21328 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4061391.84 | 1837085.992 | 8553064.4987 | 22572189.3337 | 31125253.8323
|  |  |  | 1 | 47.14 | 5 | 46.14 | 80 | 0.0125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.1311 | 5.1614 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.76433 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.76433 | 1.2246 | 0.969 | 1.1866 | 0.45312 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3383154 | 1462270.195 | 6757597.5283 | 0 |  | 30165020.9573
|  |  |  | 2 | 47.015 | 5 | 46.14 | 80 | 0.010937 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.13442 | 5.2922 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8171 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8171 | 1.1455 | 0.987 | 1.1306 | 0.39648 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3499254 | 1549517.82 | 6960945.1533 | 23204075.804 | 30165020.9573
|  |  |  | 3 | 46.89 | 5 | 46.14 | 80 | 0.009375 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.13836 | 5.4474 | 6 | 0.145 | 0.017513 | 0.88257 | 8 | 0.182 | 0.032104 | 0.48144 | 1.234 | 0.84 | 1.0366 | 0.42656 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3877251.84 | 1662590.742 | 8194429.2487 | 23323505.804 | 31517935.0527 |  | 2 | 5
|  |  |  | 4 | 46.765 | 5 | 46.14 | 80 | 0.0078125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.14318 | 5.6369 | 6 | 0.145 | 0.015987 | 0.96681 | 8 | 0.182 | 0.029307 | 0.52739 | 1.1265 | 0.86 | 0.9688 | 0.35547 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4000011.84 | 1749838.367 | 8404436.8737 | 23442935.804 | 31847372.6777
|  |  |  | 5 | 46.64 | 5 | 46.14 | 80 | 0.00625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.14929 | 5.8777 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0809 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.58964 | 1.0076 | 0.89 | 0.89675 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4122771.84 | 1837085.992 | 8614444.4987 | 22572189.3337 | 31186633.8323
4 | 6 | 7 | 49.09 | 1 | 46.64 | 1 | 46.14 | 80 | 0.00625 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.14972 | 5.8944 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0891 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.59411 | 1.0076 | 0.895 | 0.90179 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4122771.84 | 1837085.992 | 8614444.4987 | 30942977.4277 | 39557421.9263 | 39557421.9263
|  |  |  | 2 | 46.515 | 1 | 46.14 | 80 | 0.0046875 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.15802 | 6.2211 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68602 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68602 | 0.87259 | 0.936 | 0.81675 | 0.21328 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4245531.84 | 1924333.617 | 8824452.1237 | 31004357.4277 | 39828809.5513 |  | 1 | 1
|  |  |  | 3 | 46.39 | 1 | 46.14 | 80 | 0.003125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.1705 | 6.7125 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.8402 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.8402 | 0.71247 | 0.997 | 0.71033 | 0.14219 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31065737.4277
|  |  |  | 4 | 46.265 | 1 | 46.14 | 80 | 0.0015625 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.19416 | 7.6441 | 8 | 0.182 | 0.013106 | 1.1882 | 10 | 0.227 | 0.023624 | 0.65921 | 0.58374 | 0.922 | 0.53821 | 0.088672 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31125253.8323
|  |  |  | 5 | 46.14 | 1 | 46.14 | 80 | 0 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30165020.9573
|  |  |  | 1 | 46.64 | 2 | 46.015 | 80 | 0.0078125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.14358 | 5.6529 | 6 | 0.145 | 0.015987 | 0.97415 | 8 | 0.182 | 0.029307 | 0.53139 | 1.1265 | 0.865 | 0.97443 | 0.35547 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4184151.84 | 1837085.992 | 8675824.4987 | 30942977.4277 | 39618801.9263 | 39618801.9263
|  |  |  | 2 | 46.515 | 2 | 46.015 | 80 | 0.00625 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.14972 | 5.8944 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0891 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.59411 | 1.0076 | 0.895 | 0.90179 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4306911.84 | 1924333.617 | 8885832.1237 | 31004357.4277 | 39890189.5513 |  | 1 | 2
|  |  |  | 3 | 46.39 | 2 | 46.015 | 80 | 0.0046875 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.15802 | 6.2211 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68602 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68602 | 0.87259 | 0.936 | 0.81675 | 0.21328 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4429671.84 | 2011581.242 | 9095839.7487 | 31065737.4277 | 40161577.1763
|  |  |  | 4 | 46.265 | 2 | 46.015 | 80 | 0.003125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.1705 | 6.7125 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.8402 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.8402 | 0.71247 | 0.997 | 0.71033 | 0.14219 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31125253.8323
|  |  |  | 5 | 46.14 | 2 | 46.015 | 80 | 0.0015625 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.19416 | 7.6441 | 8 | 0.182 | 0.013106 | 1.1882 | 10 | 0.227 | 0.023624 | 0.65921 | 0.58374 | 0.922 | 0.53821 | 0.088672 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30165020.9573
|  |  |  | 1 | 46.64 | 3 | 45.89 | 80 | 0.009375 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.13876 | 5.4629 | 6 | 0.145 | 0.017513 | 0.88927 | 8 | 0.182 | 0.032104 | 0.48509 | 1.234 | 0.84 | 1.0366 | 0.42656 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4245531.84 | 1837085.992 | 8737204.4987 | 30942977.4277 | 39680181.9263 | 39680181.9263
|  |  |  | 2 | 46.515 | 3 | 45.89 | 80 | 0.0078125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.14358 | 5.6529 | 6 | 0.145 | 0.015987 | 0.97415 | 8 | 0.182 | 0.029307 | 0.53139 | 1.1265 | 0.865 | 0.97443 | 0.35547 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4368291.84 | 1924333.617 | 8947212.1237 | 31004357.4277 | 39951569.5513
|  |  |  | 3 | 46.39 | 3 | 45.89 | 80 | 0.00625 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.14972 | 5.8944 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0891 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.59411 | 1.0076 | 0.895 | 0.90179 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4491051.84 | 2011581.242 | 9157219.7487 | 31065737.4277 | 40222957.1763
|  |  |  | 4 | 46.265 | 3 | 45.89 | 80 | 0.0046875 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.15802 | 6.2211 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68602 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68602 | 0.87259 | 0.936 | 0.81675 | 0.21328 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4613811.84 | 2098828.867 | 9367227.3737 | 31125253.8323 | 40492481.206 |  | 1 | 3
|  |  |  | 5 | 46.14 | 3 | 45.89 | 80 | 0.003125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.1705 | 6.7125 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.8402 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.8402 | 0.71247 | 0.997 | 0.71033 | 0.14219 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30165020.9573
|  |  |  | 1 | 46.64 | 4 | 45.765 | 80 | 0.010937 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.1348 | 5.3072 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8233 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8233 | 1.1455 | 0.99 | 1.1341 | 0.39648 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4021704 | 1811260.695 | 7745138.0283 | 30942977.4277 | 38688115.456 | 38688115.456
|  |  |  | 2 | 46.515 | 4 | 45.765 | 80 | 0.009375 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.13876 | 5.4629 | 6 | 0.145 | 0.017513 | 0.88927 | 8 | 0.182 | 0.032104 | 0.48509 | 1.234 | 0.84 | 1.0366 | 0.42656 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4429671.84 | 1924333.617 | 9008592.1237 | 31004357.4277 | 40012949.5513
|  |  |  | 3 | 46.39 | 4 | 45.765 | 80 | 0.0078125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.14358 | 5.6529 | 6 | 0.145 | 0.015987 | 0.97415 | 8 | 0.182 | 0.029307 | 0.53139 | 1.1265 | 0.865 | 0.97443 | 0.35547 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4552431.84 | 2011581.242 | 9218599.7487 | 31065737.4277 | 40284337.1763 |  | 1 | 4
|  |  |  | 4 | 46.265 | 4 | 45.765 | 80 | 0.00625 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.14972 | 5.8944 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0891 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.59411 | 1.0076 | 0.895 | 0.90179 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4675191.84 | 2098828.867 | 9428607.3737 | 31125253.8323 | 40553861.206
|  |  |  | 5 | 46.14 | 4 | 45.765 | 80 | 0.0046875 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.15802 | 6.2211 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68602 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68602 | 0.87259 | 0.936 | 0.81675 | 0.21328 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4797951.84 | 2186076.492 | 9638614.9987 | 30165020.9573 | 39803635.956
|  |  |  | 1 | 46.64 | 5 | 45.64 | 80 | 0.0125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.13147 | 5.176 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.77013 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.77013 | 1.2246 | 0.972 | 1.1903 | 0.45312 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4079754 | 1811260.695 | 7803188.0283 | 30942977.4277 | 38746165.456 | 38746165.456
|  |  |  | 2 | 46.515 | 5 | 45.64 | 80 | 0.010937 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.1348 | 5.3072 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8233 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8233 | 1.1455 | 0.99 | 1.1341 | 0.39648 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4195854 | 1898508.32 | 8006535.6533 | 31004357.4277 | 39010893.081
|  |  |  | 3 | 46.39 | 5 | 45.64 | 80 | 0.009375 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.13876 | 5.4629 | 6 | 0.145 | 0.017513 | 0.88927 | 8 | 0.182 | 0.032104 | 0.48509 | 1.234 | 0.84 | 1.0366 | 0.42656 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4613811.84 | 2011581.242 | 9279979.7487 | 31065737.4277 | 40345717.1763 |  | 1 | 5
|  |  |  | 4 | 46.265 | 5 | 45.64 | 80 | 0.0078125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.14358 | 5.6529 | 6 | 0.145 | 0.015987 | 0.97415 | 8 | 0.182 | 0.029307 | 0.53139 | 1.1265 | 0.865 | 0.97443 | 0.35547 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4736571.84 | 2098828.867 | 9489987.3737 | 31125253.8323 | 40615241.206
|  |  |  | 5 | 46.14 | 5 | 45.64 | 80 | 0.00625 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.14972 | 5.8944 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0891 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.59411 | 1.0076 | 0.895 | 0.90179 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4859331.84 | 2186076.492 | 9699994.9987 | 30165020.9573 | 39865015.956
5 | 7 | 10 | 49.09 | 1 | 46.14 | 1 | 44.64 | 75 | 0.02 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12388 | 4.877 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.65713 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.65713 | 1.549 | 0.922 | 1.4282 | 0.725 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4260144.375 | 2160251.195 | 8213058.07 | 39557421.9263 | 47770479.9963 | 47489447.651
|  |  |  | 2 | 46.015 | 1 | 44.64 | 75 | 0.018333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12591 | 4.9572 | 6 | 0.145 | 0.02449 | 0.68635 | 6 | 0.145 | 0.02449 | 0.68635 | 1.4831 | 0.936 | 1.3881 | 0.66458 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4368988.125 | 2247498.82 | 8409149.445 | 39618801.9263 | 48027951.3713 |  | 1 | 1
|  |  |  | 3 | 45.89 | 1 | 44.64 | 75 | 0.016667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12818 | 5.0466 | 6 | 0.145 | 0.02335 | 0.71985 | 6 | 0.145 | 0.02335 | 0.71985 | 1.414 | 0.951 | 1.3448 | 0.60417 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4477831.875 | 2334746.445 | 8605240.82 | 39680181.9263 | 48285422.7463
|  |  |  | 4 | 45.765 | 1 | 44.64 | 75 | 0.015 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13074 | 5.1473 | 6 | 0.145 | 0.022152 | 0.75879 | 6 | 0.145 | 0.022152 | 0.75879 | 1.3415 | 0.965 | 1.2945 | 0.54375 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4586675.625 | 2421994.07 | 8801332.195 | 38688115.456 | 47489447.651
|  |  |  | 5 | 45.64 | 1 | 44.64 | 75 | 0.013333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13366 | 5.2622 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 1.2648 | 0.984 | 1.2445 | 0.48333 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4695519.375 | 2509241.695 | 8997423.57 | 38746165.456 | 47743589.026
|  |  |  | 1 | 46.14 | 2 | 44.515 | 75 | 0.021667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12203 | 4.8044 | 6 | 0.145 | 0.026623 | 0.63135 | 6 | 0.145 | 0.026623 | 0.63135 | 1.6123 | 0.913 | 1.472 | 0.78542 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4314566.25 | 2160251.195 | 8267479.945 | 39557421.9263 | 47824901.8713 | 47543869.526
|  |  |  | 2 | 46.015 | 2 | 44.515 | 75 | 0.02 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12388 | 4.877 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.65713 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.65713 | 1.549 | 0.922 | 1.4282 | 0.725 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4423410 | 2247498.82 | 8463571.32 | 39618801.9263 | 48082373.2463 |  | 1 | 2
|  |  |  | 3 | 45.89 | 2 | 44.515 | 75 | 0.018333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12591 | 4.9572 | 6 | 0.145 | 0.02449 | 0.68635 | 6 | 0.145 | 0.02449 | 0.68635 | 1.4831 | 0.936 | 1.3881 | 0.66458 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4532253.75 | 2334746.445 | 8659662.695 | 39680181.9263 | 48339844.6213
|  |  |  | 4 | 45.765 | 2 | 44.515 | 75 | 0.016667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12818 | 5.0466 | 6 | 0.145 | 0.02335 | 0.71985 | 6 | 0.145 | 0.02335 | 0.71985 | 1.414 | 0.951 | 1.3448 | 0.60417 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4641097.5 | 2421994.07 | 8855754.07 | 38688115.456 | 47543869.526
|  |  |  | 5 | 45.64 | 2 | 44.515 | 75 | 0.015 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13074 | 5.1473 | 6 | 0.145 | 0.022152 | 0.75879 | 6 | 0.145 | 0.022152 | 0.75879 | 1.3415 | 0.965 | 1.2945 | 0.54375 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4749941.25 | 2509241.695 | 9051845.445 | 38746165.456 | 47798010.901
|  |  |  | 1 | 46.14 | 3 | 44.39 | 75 | 0.023333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12035 | 4.7381 | 6 | 0.145 | 0.027628 | 0.60838 | 6 | 0.145 | 0.027628 | 0.60838 | 1.6731 | 0.9 | 1.5058 | 0.84583 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4368988.125 | 2160251.195 | 8321901.82 | 39557421.9263 | 47879323.7463 | 47598291.401
|  |  |  | 2 | 46.015 | 3 | 44.39 | 75 | 0.021667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12203 | 4.8044 | 6 | 0.145 | 0.026623 | 0.63135 | 6 | 0.145 | 0.026623 | 0.63135 | 1.6123 | 0.913 | 1.472 | 0.78542 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4477831.875 | 2247498.82 | 8517993.195 | 39618801.9263 | 48136795.1213
|  |  |  | 3 | 45.89 | 3 | 44.39 | 75 | 0.02 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12388 | 4.877 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.65713 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.65713 | 1.549 | 0.922 | 1.4282 | 0.725 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4586675.625 | 2334746.445 | 8714084.57 | 39680181.9263 | 48394266.4963
|  |  |  | 4 | 45.765 | 3 | 44.39 | 75 | 0.018333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12591 | 4.9572 | 6 | 0.145 | 0.02449 | 0.68635 | 6 | 0.145 | 0.02449 | 0.68635 | 1.4831 | 0.936 | 1.3881 | 0.66458 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4695519.375 | 2421994.07 | 8910175.945 | 38688115.456 | 47598291.401 |  | 1 | 3
|  |  |  | 5 | 45.64 | 3 | 44.39 | 75 | 0.016667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12818 | 5.0466 | 6 | 0.145 | 0.02335 | 0.71985 | 6 | 0.145 | 0.02335 | 0.71985 | 1.414 | 0.951 | 1.3448 | 0.60417 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4804363.125 | 2509241.695 | 9106267.32 | 38746165.456 | 47852432.776
|  |  |  | 1 | 46.14 | 4 | 44.265 | 75 | 0.025 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.1188 | 4.6772 | 6 | 0.145 | 0.028598 | 0.58775 | 6 | 0.145 | 0.028598 | 0.58775 | 1.7318 | 0.89 | 1.5413 | 0.90625 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4423410 | 2160251.195 | 8376323.695 | 39557421.9263 | 47933745.6213 | 47652713.276
|  |  |  | 2 | 46.015 | 4 | 44.265 | 75 | 0.023333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12035 | 4.7381 | 6 | 0.145 | 0.027628 | 0.60838 | 6 | 0.145 | 0.027628 | 0.60838 | 1.6731 | 0.9 | 1.5058 | 0.84583 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4532253.75 | 2247498.82 | 8572415.07 | 39618801.9263 | 48191216.9963
|  |  |  | 3 | 45.89 | 4 | 44.265 | 75 | 0.021667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12203 | 4.8044 | 6 | 0.145 | 0.026623 | 0.63135 | 6 | 0.145 | 0.026623 | 0.63135 | 1.6123 | 0.913 | 1.472 | 0.78542 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4641097.5 | 2334746.445 | 8768506.445 | 39680181.9263 | 48448688.3713 |  | 4 | 4
|  |  |  | 4 | 45.765 | 4 | 44.265 | 75 | 0.02 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12388 | 4.877 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.65713 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.65713 | 1.549 | 0.922 | 1.4282 | 0.725 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4749941.25 | 2421994.07 | 8964597.82 | 38688115.456 | 47652713.276
|  |  |  | 5 | 45.64 | 4 | 44.265 | 75 | 0.018333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12591 | 4.9572 | 6 | 0.145 | 0.02449 | 0.68635 | 6 | 0.145 | 0.02449 | 0.68635 | 1.4831 | 0.936 | 1.3881 | 0.66458 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4858785 | 2509241.695 | 9160689.195 | 38746165.456 | 47906854.651
|  |  |  | 1 | 46.14 | 5 | 44.14 | 75 | 0.026667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.11737 | 4.6209 | 6 | 0.145 | 0.029536 | 0.56909 | 6 | 0.145 | 0.029536 | 0.56909 | 1.7886 | 0.88 | 1.574 | 0.96667 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4477831.875 | 2160251.195 | 8430745.57 | 39557421.9263 | 47988167.4963 | 47707135.151
|  |  |  | 2 | 46.015 | 5 | 44.14 | 75 | 0.025 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.1188 | 4.6772 | 6 | 0.145 | 0.028598 | 0.58775 | 6 | 0.145 | 0.028598 | 0.58775 | 1.7318 | 0.89 | 1.5413 | 0.90625 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4586675.625 | 2247498.82 | 8626836.945 | 39618801.9263 | 48245638.8713
|  |  |  | 3 | 45.89 | 5 | 44.14 | 75 | 0.023333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12035 | 4.7381 | 6 | 0.145 | 0.027628 | 0.60838 | 6 | 0.145 | 0.027628 | 0.60838 | 1.6731 | 0.9 | 1.5058 | 0.84583 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4695519.375 | 2334746.445 | 8822928.32 | 39680181.9263 | 48503110.2463 |  | 4 | 5
|  |  |  | 4 | 45.765 | 5 | 44.14 | 75 | 0.021667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12203 | 4.8044 | 6 | 0.145 | 0.026623 | 0.63135 | 6 | 0.145 | 0.026623 | 0.63135 | 1.6123 | 0.913 | 1.472 | 0.78542 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4804363.125 | 2421994.07 | 9019019.695 | 38688115.456 | 47707135.151
|  |  |  | 5 | 45.64 | 5 | 44.14 | 75 | 0.02 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12388 | 4.877 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.65713 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.65713 | 1.549 | 0.922 | 1.4282 | 0.725 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4913206.875 | 2509241.695 | 9215111.07 | 38746165.456 | 47961276.526
48.09
6 | 3 | 4 | 48.83 | 1 | 47.63 | 1 | 47.57 | 80 | 0.00075 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.20986 | 8.2622 | 10 | 0.227 | 0.016368 | 0.8111 | 10 | 0.227 | 0.016368 | 0.8111 | 0.40443 | 0.987 | 0.39917 | 0.042562 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | 47.13 | 1 | 47.57 | 80 | -0.0055 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 46.63 | 1 | 47.57 | 80 | -0.01175 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 46.13 | 1 | 47.57 | 80 | -0.018 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 45.63 | 1 | 47.57 | 80 | -0.02425 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 47.63 | 2 | 47.445 | 80 | 0.0023125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.16992 | 6.6897 | 8 | 0.182 | 0.015945 | 0.83261 | 8 | 0.182 | 0.015945 | 0.83261 | 0.61289 | 0.993 | 0.6086 | 0.10522 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | 47.13 | 2 | 47.445 | 80 | -0.0039375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 46.63 | 2 | 47.445 | 80 | -0.010188 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 46.13 | 2 | 47.445 | 80 | -0.016438 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 45.63 | 2 | 47.445 | 80 | -0.022688 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 47.63 | 3 | 47.32 | 80 | 0.003875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.15424 | 6.0725 | 8 | 0.182 | 0.02064 | 0.6432 | 8 | 0.182 | 0.02064 | 0.6432 | 0.79337 | 0.918 | 0.72832 | 0.17631 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2281371.84 | 964609.742 | 5900568.2487 | 0 | 5900568.2487 | 5900568.2487
|  |  |  | 2 | 47.13 | 3 | 47.32 | 80 | -0.002375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 46.63 | 3 | 47.32 | 80 | -0.008625 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 46.13 | 3 | 47.32 | 80 | -0.014875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3
|  |  |  | 5 | 45.63 | 3 | 47.32 | 80 | -0.021125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 47.63 | 4 | 47.195 | 80 | 0.0054375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.14475 | 5.6988 | 6 | 0.145 | 0.013337 | 0.99539 | 8 | 0.182 | 0.02445 | 0.54298 | 0.93981 | 0.87 | 0.81764 | 0.24741 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2342751.84 | 964609.742 | 5961948.2487 | 0 | 5961948.2487 | 5961948.2487
|  |  |  | 2 | 47.13 | 4 | 47.195 | 80 | -0.0008125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 46.63 | 4 | 47.195 | 80 | -0.0070625 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4
|  |  |  | 4 | 46.13 | 4 | 47.195 | 80 | -0.013313 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 45.63 | 4 | 47.195 | 80 | -0.019563 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 47.63 | 5 | 47.07 | 80 | 0.007 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.13805 | 5.4352 | 6 | 0.145 | 0.015133 | 0.87729 | 8 | 0.182 | 0.027741 | 0.47856 | 1.0663 | 0.834 | 0.88932 | 0.3185 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2404131.84 | 964609.742 | 6023328.2487 | 0 | 6023328.2487 | 6023328.2487
|  |  |  | 2 | 47.13 | 5 | 47.07 | 80 | 0.00075 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.20986 | 8.2622 | 10 | 0.227 | 0.016368 | 0.8111 | 10 | 0.227 | 0.016368 | 0.8111 | 0.40443 | 0.987 | 0.39917 | 0.042562 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 46.63 | 5 | 47.07 | 80 | -0.0055 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 5
|  |  |  | 4 | 46.13 | 5 | 47.07 | 80 | -0.01175 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 45.63 | 5 | 47.07 | 80 | -0.018 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 5 | 49.02 | 1 | 47.57 | 1 | 47.14 | 80 | 0.005375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.14506 | 5.7111 | 6 | 0.145 | 0.01326 | 1.0012 | 8 | 0.182 | 0.024309 | 0.54613 | 0.93439 | 0.87 | 0.81292 | 0.24456 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2649651.84 | 1139104.992 | 6443343.4987 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | 47.445 | 1 | 47.14 | 80 | 0.0038125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.15471 | 6.0911 | 8 | 0.182 | 0.020473 | 0.64845 | 8 | 0.182 | 0.020473 | 0.64845 | 0.78695 | 0.918 | 0.72242 | 0.17347 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2772411.84 | 1226352.617 | 6653351.1237 | 0
|  |  |  | 3 | 47.32 | 1 | 47.14 | 80 | 0.00225 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.17079 | 6.7241 | 8 | 0.182 | 0.015728 | 0.8441 | 8 | 0.182 | 0.015728 | 0.8441 | 0.60455 | 0.997 | 0.60274 | 0.10237 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900568.2487
|  |  |  | 4 | 47.195 | 1 | 47.14 | 80 | 0.0006875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.21331 | 8.3981 | 10 | 0.227 | 0.015671 | 0.84717 | 10 | 0.227 | 0.015671 | 0.84717 | 0.38721 | 0.997 | 0.38605 | 0.039016 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5961948.2487
|  |  |  | 5 | 47.07 | 1 | 47.14 | 80 | -0.000875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6023328.2487
|  |  |  | 1 | 47.57 | 2 | 47.015 | 80 | 0.0069375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.13829 | 5.4443 | 6 | 0.145 | 0.015065 | 0.88123 | 8 | 0.182 | 0.027617 | 0.48071 | 1.0616 | 0.84 | 0.89171 | 0.31566 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2711031.84 | 1139104.992 | 6504723.4987 | 0 |  | 12825306.9973
|  |  |  | 2 | 47.445 | 2 | 47.015 | 80 | 0.005375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.14506 | 5.7111 | 6 | 0.145 | 0.01326 | 1.0012 | 8 | 0.182 | 0.024309 | 0.54613 | 0.93439 | 0.87 | 0.81292 | 0.24456 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2833791.84 | 1226352.617 | 6714731.1237 | 0 |  |  | 3 | 2
|  |  |  | 3 | 47.32 | 2 | 47.015 | 80 | 0.0038125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.15471 | 6.0911 | 8 | 0.182 | 0.020473 | 0.64845 | 8 | 0.182 | 0.020473 | 0.64845 | 0.78695 | 0.918 | 0.72242 | 0.17347 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2956551.84 | 1313600.242 | 6924738.7487 | 5900568.2487 | 12825306.9973
|  |  |  | 4 | 47.195 | 2 | 47.015 | 80 | 0.00225 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.17079 | 6.7241 | 8 | 0.182 | 0.015728 | 0.8441 | 8 | 0.182 | 0.015728 | 0.8441 | 0.60455 | 0.997 | 0.60274 | 0.10237 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5961948.2487
|  |  |  | 5 | 47.07 | 2 | 47.015 | 80 | 0.0006875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.21331 | 8.3981 | 10 | 0.227 | 0.015671 | 0.84717 | 10 | 0.227 | 0.015671 | 0.84717 | 0.38721 | 0.997 | 0.38605 | 0.039016 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6023328.2487
|  |  |  | 1 | 47.57 | 3 | 46.89 | 80 | 0.0085 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.13312 | 5.2409 | 6 | 0.145 | 0.016675 | 0.79613 | 6 | 0.145 | 0.016675 | 0.79613 | 1.0098 | 0.98 | 0.98963 | 0.30812 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2570454 | 1113279.695 | 5595907.0283 | 0 |  | 12886686.9973
|  |  |  | 2 | 47.445 | 3 | 46.89 | 80 | 0.0069375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.13829 | 5.4443 | 6 | 0.145 | 0.015065 | 0.88123 | 8 | 0.182 | 0.027617 | 0.48071 | 1.0616 | 0.84 | 0.89171 | 0.31566 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2895171.84 | 1226352.617 | 6776111.1237 | 0
|  |  |  | 3 | 47.32 | 3 | 46.89 | 80 | 0.005375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.14506 | 5.7111 | 6 | 0.145 | 0.01326 | 1.0012 | 8 | 0.182 | 0.024309 | 0.54613 | 0.93439 | 0.87 | 0.81292 | 0.24456 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3017931.84 | 1313600.242 | 6986118.7487 | 5900568.2487 | 12886686.9973
|  |  |  | 4 | 47.195 | 3 | 46.89 | 80 | 0.0038125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.15471 | 6.0911 | 8 | 0.182 | 0.020473 | 0.64845 | 8 | 0.182 | 0.020473 | 0.64845 | 0.78695 | 0.918 | 0.72242 | 0.17347 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3140691.84 | 1400847.867 | 7196126.3737 | 5961948.2487 | 13158074.6223 |  | 3 | 3
|  |  |  | 5 | 47.07 | 3 | 46.89 | 80 | 0.00225 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.17079 | 6.7241 | 8 | 0.182 | 0.015728 | 0.8441 | 8 | 0.182 | 0.015728 | 0.8441 | 0.60455 | 0.997 | 0.60274 | 0.10237 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6023328.2487
|  |  |  | 1 | 47.57 | 4 | 46.765 | 80 | 0.010062 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.12897 | 5.0776 | 6 | 0.145 | 0.018143 | 0.73171 | 6 | 0.145 | 0.018143 | 0.73171 | 1.0987 | 0.958 | 1.0526 | 0.36477 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2628504 | 1113279.695 | 5653957.0283 | 0 |  | 12948066.9973
|  |  |  | 2 | 47.445 | 4 | 46.765 | 80 | 0.0085 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.13312 | 5.2409 | 6 | 0.145 | 0.016675 | 0.79613 | 6 | 0.145 | 0.016675 | 0.79613 | 1.0098 | 0.98 | 0.98963 | 0.30812 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2744604 | 1200527.32 | 5857304.6533 | 0
|  |  |  | 3 | 47.32 | 4 | 46.765 | 80 | 0.0069375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.13829 | 5.4443 | 6 | 0.145 | 0.015065 | 0.88123 | 8 | 0.182 | 0.027617 | 0.48071 | 1.0616 | 0.84 | 0.89171 | 0.31566 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3079311.84 | 1313600.242 | 7047498.7487 | 5900568.2487 | 12948066.9973 |  | 3 | 4
|  |  |  | 4 | 47.195 | 4 | 46.765 | 80 | 0.005375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.14506 | 5.7111 | 6 | 0.145 | 0.01326 | 1.0012 | 8 | 0.182 | 0.024309 | 0.54613 | 0.93439 | 0.87 | 0.81292 | 0.24456 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3202071.84 | 1400847.867 | 7257506.3737 | 5961948.2487 | 13219454.6223
|  |  |  | 5 | 47.07 | 4 | 46.765 | 80 | 0.0038125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.15471 | 6.0911 | 8 | 0.182 | 0.020473 | 0.64845 | 8 | 0.182 | 0.020473 | 0.64845 | 0.78695 | 0.918 | 0.72242 | 0.17347 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3324831.84 | 1488095.492 | 7467513.9987 | 6023328.2487 | 13490842.2473
|  |  |  | 1 | 47.57 | 5 | 46.64 | 80 | 0.011625 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.12553 | 4.9421 | 6 | 0.145 | 0.019501 | 0.68076 | 6 | 0.145 | 0.019501 | 0.68076 | 1.181 | 0.936 | 1.1054 | 0.42141 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2686554 | 1113279.695 | 5712007.0283 | 0 |  | 12019270.527
|  |  |  | 2 | 47.445 | 5 | 46.64 | 80 | 0.010062 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.12897 | 5.0776 | 6 | 0.145 | 0.018143 | 0.73171 | 6 | 0.145 | 0.018143 | 0.73171 | 1.0987 | 0.958 | 1.0526 | 0.36477 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2802654 | 1200527.32 | 5915354.6533 | 0
|  |  |  | 3 | 47.32 | 5 | 46.64 | 80 | 0.0085 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.13312 | 5.2409 | 6 | 0.145 | 0.016675 | 0.79613 | 6 | 0.145 | 0.016675 | 0.79613 | 1.0098 | 0.98 | 0.98963 | 0.30812 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2918754 | 1287774.945 | 6118702.2783 | 5900568.2487 | 12019270.527 |  | 3 | 5
|  |  |  | 4 | 47.195 | 5 | 46.64 | 80 | 0.0069375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.13829 | 5.4443 | 6 | 0.145 | 0.015065 | 0.88123 | 8 | 0.182 | 0.027617 | 0.48071 | 1.0616 | 0.84 | 0.89171 | 0.31566 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3263451.84 | 1400847.867 | 7318886.3737 | 5961948.2487 | 13280834.6223
|  |  |  | 5 | 47.07 | 5 | 46.64 | 80 | 0.005375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.14506 | 5.7111 | 6 | 0.145 | 0.01326 | 1.0012 | 8 | 0.182 | 0.024309 | 0.54613 | 0.93439 | 0.87 | 0.81292 | 0.24456 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3386211.84 | 1488095.492 | 7528893.9987 | 6023328.2487 | 13552222.2473
49.09
71

## LOGIKA AN-3
N | 0.01
ANCHO EXC | 0.6341 | m
DS | 0.5 | m |  |  |  | BODEGA TIPO | 158
RECUBRIMIENTO | 1.2 | m |  |  |  | SERV. ELECTRICOS | 17 | [32 empty] | 0.1
C0 | 1 |  |  |  |  | PORTERIA 2 INLCUYE OF ADMON | 26 | [29 empty] | 0.5
ANCHO COMPACTADOR | 0.25 | m |  |  |  | SERVICIOS BOMBAS | 179 | [28 empty] | 80 | 0.005 | 0.4 | 79.6
[6 empty] | PORTERIA 1 | 11
EXCAVACIÓN $/m3 | $/m3 | 18000
POZO $/m | $/m | 697981 |  |  |  | BASURAS Y CONDUCTORES | 102
[6 empty] | MANTENIMIENTO | 3
VEL MIN | 0.4 |  |  |  |  | BLOQUE 1 CROS DOCKING | 249
Q/Qo MIN | 0.85 |  |  |  |  | BLOQUE 2 CROS DOCKING | 65
T | 0.15
DS | 0.125
CUADRO 6. PROGRAMACIÓN DINAMICA PARA EL CÁLCULO LA RED DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES - ITERACIÓN 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
[17 empty] | Capacidad tubo lleno | Relaciones Hidraulicas | [6 empty] | Valores reales
Etapa | Pozo Aguas Arriba | Pozo Aguas Abajo | Cota del terreno | Sub - etapa Aguas arriba | clave | Sub - etapa Aguas abajo | clave | Longitud receptor | Pendiente | Unidades de Hunter | Q Diseño | Q Diseño | Diámetro | Diámetro | Diámetro Comercial | Diámetro Comercial | Qo | Q/Qo | Diámetro Comercial | Diámetro Comercial | Qo | Q/Qo | Vo | V/Vo | V | T | Rev. | Rev. | Rev. | ANALISIS CUMPLIMIENTO PARAMETROS ALCANTARILLADO |  |  |  | Ancho excavación | COSTOS |  |  | Total 1 | Aguas Arriba | Total 2 | Mínimo | Etapas optimas
[17 empty] | Lt/sg |  |  |  | Lt/sg |  | mt/sg |  | mt/sg | kg/m2 | [8 empty] | Tubería | Excavación | Aguas Arriba | r() | f() | f() | f() | Aguas | Aguas
|  |  |  | K | (m) | K | (m) | (m) | (m/m) |  | (L/s) | (m3/s) | (m) | (in) | (in) | (m) | (m3/s) |  | (in) | (m) | (m3/s) |  | m/s |  | m/s | kg/m2 | q/Q | V | T | q/Q | V | T | TOTAL | (m) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) |  | arriba | abajo
1 | 1 | 2 | 49.3 | 1 | 48.1 | 1 | 48 | 80 | 0.00125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.1341 | 5.2796 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 0.38725 | 0.987 | 0.38222 | 0.045312 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | 47.975 | 1 | 48 | 80 | -0.0003125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 47.85 | 1 | 48 | 80 | -0.001875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 47.725 | 1 | 48 | 80 | -0.0034375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 47.6 | 1 | 48 | 80 | -0.005 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 48.1 | 2 | 47.875 | 80 | 0.0028125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.11519 | 4.5349 | 6 | 0.145 | 0.009592 | 0.54129 | 6 | 0.145 | 0.009592 | 0.54129 | 0.58088 | 0.87 | 0.50536 | 0.10195 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | 47.975 | 2 | 47.875 | 80 | 0.00125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.1341 | 5.2796 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 0.38725 | 0.987 | 0.38222 | 0.045312 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 47.85 | 2 | 47.875 | 80 | -0.0003125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 47.725 | 2 | 47.875 | 80 | -0.001875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 47.6 | 2 | 47.875 | 80 | -0.0034375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 48.1 | 3 | 47.75 | 80 | 0.004375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10603 | 4.1744 | 6 | 0.145 | 0.011963 | 0.43399 | 6 | 0.145 | 0.011963 | 0.43399 | 0.72448 | 0.81 | 0.58683 | 0.15859 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 1989954 | 938784.445 | 4840911.7783 | 0 | 4840911.7783 | 4840911.7783
|  |  |  | 2 | 47.975 | 3 | 47.75 | 80 | 0.0028125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.11519 | 4.5349 | 6 | 0.145 | 0.009592 | 0.54129 | 6 | 0.145 | 0.009592 | 0.54129 | 0.58088 | 0.87 | 0.50536 | 0.10195 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 47.85 | 3 | 47.75 | 80 | 0.00125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.1341 | 5.2796 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 0.38725 | 0.987 | 0.38222 | 0.045312 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 47.725 | 3 | 47.75 | 80 | -0.0003125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3
|  |  |  | 5 | 47.6 | 3 | 47.75 | 80 | -0.001875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 48.1 | 4 | 47.625 | 80 | 0.0059375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10013 | 3.9421 | 6 | 0.145 | 0.013937 | 0.37254 | 6 | 0.145 | 0.013937 | 0.37254 | 0.844 | 0.776 | 0.65494 | 0.21523 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2048004 | 938784.445 | 4898961.7783 | 0 | 4898961.7783 | 4898961.7783
|  |  |  | 2 | 47.975 | 4 | 47.625 | 80 | 0.004375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10603 | 4.1744 | 6 | 0.145 | 0.011963 | 0.43399 | 6 | 0.145 | 0.011963 | 0.43399 | 0.72448 | 0.81 | 0.58683 | 0.15859 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2164104 | 1026032.07 | 5102309.4033 | 0 | 5102309.4033
|  |  |  | 3 | 47.85 | 4 | 47.625 | 80 | 0.0028125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.11519 | 4.5349 | 6 | 0.145 | 0.009592 | 0.54129 | 6 | 0.145 | 0.009592 | 0.54129 | 0.58088 | 0.87 | 0.50536 | 0.10195 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4
|  |  |  | 4 | 47.725 | 4 | 47.625 | 80 | 0.00125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.1341 | 5.2796 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 0.38725 | 0.987 | 0.38222 | 0.045312 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 47.6 | 4 | 47.625 | 80 | -0.0003125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 48.1 | 5 | 47.5 | 80 | 0.0075 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095837 | 3.7731 | 6 | 0.145 | 0.015664 | 0.33147 | 6 | 0.145 | 0.015664 | 0.33147 | 0.94857 | 0.75 | 0.71143 | 0.27187 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2106054 | 938784.445 | 4957011.7783 | 0 | 4957011.7783 | 4957011.7783
|  |  |  | 2 | 47.975 | 5 | 47.5 | 80 | 0.0059375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10013 | 3.9421 | 6 | 0.145 | 0.013937 | 0.37254 | 6 | 0.145 | 0.013937 | 0.37254 | 0.844 | 0.776 | 0.65494 | 0.21523 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2222154 | 1026032.07 | 5160359.4033 | 0 | 5160359.4033
|  |  |  | 3 | 47.85 | 5 | 47.5 | 80 | 0.004375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10603 | 4.1744 | 6 | 0.145 | 0.011963 | 0.43399 | 6 | 0.145 | 0.011963 | 0.43399 | 0.72448 | 0.81 | 0.58683 | 0.15859 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2338254 | 1113279.695 | 5363707.0283 | 0 | 5363707.0283 |  | 1 | 5
|  |  |  | 4 | 47.725 | 5 | 47.5 | 80 | 0.0028125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.11519 | 4.5349 | 6 | 0.145 | 0.009592 | 0.54129 | 6 | 0.145 | 0.009592 | 0.54129 | 0.58088 | 0.87 | 0.50536 | 0.10195 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 47.6 | 5 | 47.5 | 80 | 0.00125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.1341 | 5.2796 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 0.38725 | 0.987 | 0.38222 | 0.045312 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 5 | 49.2 | 1 | 48 | 1 | 47.265 | 80 | 0.0091875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.092259 | 3.6322 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 1.0499 | 0.72 | 0.75591 | 0.33305 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2164104 | 938784.445 | 5015061.7783 | 0 |  | 10262668.8067
|  |  |  | 2 | 47.875 | 1 | 47.265 | 80 | 0.007625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095541 | 3.7614 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 0.95644 | 0.74 | 0.70777 | 0.27641 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2280204 | 1026032.07 | 5218409.4033 | 0 |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 3 | 47.75 | 1 | 47.265 | 80 | 0.0060625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.099738 | 3.9267 | 6 | 0.145 | 0.014083 | 0.36868 | 6 | 0.145 | 0.014083 | 0.36868 | 0.85283 | 0.768 | 0.65498 | 0.21977 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2396304 | 1113279.695 | 5421757.0283 | 4840911.7783 | 10262668.8067
|  |  |  | 4 | 47.625 | 1 | 47.265 | 80 | 0.0045 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10547 | 4.1524 | 6 | 0.145 | 0.012133 | 0.42792 | 6 | 0.145 | 0.012133 | 0.42792 | 0.73476 | 0.806 | 0.59222 | 0.16312 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2512404 | 1200527.32 | 5625104.6533 | 4898961.7783 | 10524066.4317
|  |  |  | 5 | 47.5 | 1 | 47.265 | 80 | 0.0029375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.11425 | 4.4981 | 6 | 0.145 | 0.0098029 | 0.52964 | 6 | 0.145 | 0.0098029 | 0.52964 | 0.59365 | 0.86 | 0.51054 | 0.10648 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4957011.7783
|  |  |  | 1 | 48 | 2 | 47.14 | 80 | 0.01075 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.089582 | 3.5268 | 6 | 0.145 | 0.018753 | 0.27687 | 6 | 0.145 | 0.018753 | 0.27687 | 1.1356 | 0.706 | 0.80177 | 0.38969 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2222154 | 938784.445 | 5073111.7783 | 0 |  | 10320718.8067
|  |  |  | 2 | 47.875 | 2 | 47.14 | 80 | 0.0091875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.092259 | 3.6322 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 1.0499 | 0.72 | 0.75591 | 0.33305 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2338254 | 1026032.07 | 5276459.4033 | 0 |  |  | 3 | 2
|  |  |  | 3 | 47.75 | 2 | 47.14 | 80 | 0.007625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095541 | 3.7614 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 0.95644 | 0.74 | 0.70777 | 0.27641 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2454354 | 1113279.695 | 5479807.0283 | 4840911.7783 | 10320718.8067
|  |  |  | 4 | 47.625 | 2 | 47.14 | 80 | 0.0060625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.099738 | 3.9267 | 6 | 0.145 | 0.014083 | 0.36868 | 6 | 0.145 | 0.014083 | 0.36868 | 0.85283 | 0.768 | 0.65498 | 0.21977 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2570454 | 1200527.32 | 5683154.6533 | 4898961.7783 | 10582116.4317
|  |  |  | 5 | 47.5 | 2 | 47.14 | 80 | 0.0045 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10547 | 4.1524 | 6 | 0.145 | 0.012133 | 0.42792 | 6 | 0.145 | 0.012133 | 0.42792 | 0.73476 | 0.806 | 0.59222 | 0.16312 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2686554 | 1287774.945 | 5886502.2783 | 4957011.7783 | 10843514.0567
|  |  |  | 1 | 48 | 3 | 47.015 | 80 | 0.012312 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.087331 | 3.4382 | 6 | 0.145 | 0.02007 | 0.2587 | 6 | 0.145 | 0.02007 | 0.2587 | 1.2154 | 0.695 | 0.84469 | 0.44633 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2280204 | 938784.445 | 5131161.7783 | 0 |  | 10378768.8067
|  |  |  | 2 | 47.875 | 3 | 47.015 | 80 | 0.01075 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.089582 | 3.5268 | 6 | 0.145 | 0.018753 | 0.27687 | 6 | 0.145 | 0.018753 | 0.27687 | 1.1356 | 0.706 | 0.80177 | 0.38969 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2396304 | 1026032.07 | 5334509.4033 | 0
|  |  |  | 3 | 47.75 | 3 | 47.015 | 80 | 0.0091875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.092259 | 3.6322 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 1.0499 | 0.72 | 0.75591 | 0.33305 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2512404 | 1113279.695 | 5537857.0283 | 4840911.7783 | 10378768.8067
|  |  |  | 4 | 47.625 | 3 | 47.015 | 80 | 0.007625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095541 | 3.7614 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 0.95644 | 0.74 | 0.70777 | 0.27641 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2628504 | 1200527.32 | 5741204.6533 | 4898961.7783 | 10640166.4317 |  | 3 | 3
|  |  |  | 5 | 47.5 | 3 | 47.015 | 80 | 0.0060625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.099738 | 3.9267 | 6 | 0.145 | 0.014083 | 0.36868 | 6 | 0.145 | 0.014083 | 0.36868 | 0.85283 | 0.768 | 0.65498 | 0.21977 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2744604 | 1287774.945 | 5944552.2783 | 4957011.7783 | 10901564.0567
|  |  |  | 1 | 48 | 4 | 46.89 | 80 | 0.013875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.085396 | 3.3621 | 6 | 0.145 | 0.021305 | 0.2437 | 6 | 0.145 | 0.021305 | 0.2437 | 1.2902 | 0.687 | 0.88636 | 0.50297 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2338254 | 938784.445 | 5189211.7783 | 0 |  | 10436818.8067
|  |  |  | 2 | 47.875 | 4 | 46.89 | 80 | 0.012312 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.087331 | 3.4382 | 6 | 0.145 | 0.02007 | 0.2587 | 6 | 0.145 | 0.02007 | 0.2587 | 1.2154 | 0.695 | 0.84469 | 0.44633 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2454354 | 1026032.07 | 5392559.4033 | 0
|  |  |  | 3 | 47.75 | 4 | 46.89 | 80 | 0.01075 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.089582 | 3.5268 | 6 | 0.145 | 0.018753 | 0.27687 | 6 | 0.145 | 0.018753 | 0.27687 | 1.1356 | 0.706 | 0.80177 | 0.38969 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2570454 | 1113279.695 | 5595907.0283 | 4840911.7783 | 10436818.8067 |  | 3 | 4
|  |  |  | 4 | 47.625 | 4 | 46.89 | 80 | 0.0091875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.092259 | 3.6322 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 1.0499 | 0.72 | 0.75591 | 0.33305 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2686554 | 1200527.32 | 5799254.6533 | 4898961.7783 | 10698216.4317
|  |  |  | 5 | 47.5 | 4 | 46.89 | 80 | 0.007625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095541 | 3.7614 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 0.95644 | 0.74 | 0.70777 | 0.27641 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2802654 | 1287774.945 | 6002602.2783 | 4957011.7783 | 10959614.0567
|  |  |  | 1 | 48 | 5 | 46.765 | 80 | 0.015437 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.083705 | 3.2955 | 6 | 0.145 | 0.022473 | 0.23104 | 6 | 0.145 | 0.022473 | 0.23104 | 1.3609 | 0.68 | 0.92541 | 0.55961 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2396304 | 938784.445 | 5247261.7783 | 0 |  | 10494868.8067
|  |  |  | 2 | 47.875 | 5 | 46.765 | 80 | 0.013875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.085396 | 3.3621 | 6 | 0.145 | 0.021305 | 0.2437 | 6 | 0.145 | 0.021305 | 0.2437 | 1.2902 | 0.687 | 0.88636 | 0.50297 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2512404 | 1026032.07 | 5450609.4033 | 0
|  |  |  | 3 | 47.75 | 5 | 46.765 | 80 | 0.012312 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.087331 | 3.4382 | 6 | 0.145 | 0.02007 | 0.2587 | 6 | 0.145 | 0.02007 | 0.2587 | 1.2154 | 0.695 | 0.84469 | 0.44633 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2628504 | 1113279.695 | 5653957.0283 | 4840911.7783 | 10494868.8067 |  | 3 | 5
|  |  |  | 4 | 47.625 | 5 | 46.765 | 80 | 0.01075 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.089582 | 3.5268 | 6 | 0.145 | 0.018753 | 0.27687 | 6 | 0.145 | 0.018753 | 0.27687 | 1.1356 | 0.706 | 0.80177 | 0.38969 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2744604 | 1200527.32 | 5857304.6533 | 4898961.7783 | 10756266.4317
|  |  |  | 5 | 47.5 | 5 | 46.765 | 80 | 0.0091875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.092259 | 3.6322 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 1.0499 | 0.72 | 0.75591 | 0.33305 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2860704 | 1287774.945 | 6060652.2783 | 4957011.7783 | 11017664.0567
3 | 5 | 6 | 49.09 | 1 | 47.14 | 1 | 46.89 | 80 | 0.003125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.17001 | 6.6935 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 0.71247 | 0.993 | 0.70748 | 0.14219 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | 47.015 | 1 | 46.89 | 80 | 0.0015625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.19361 | 7.6224 | 8 | 0.182 | 0.013106 | 1.1793 | 10 | 0.227 | 0.023624 | 0.65424 | 0.58374 | 0.922 | 0.53821 | 0.088672 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23146025.804
|  |  |  | 3 | 46.89 | 1 | 46.89 | 80 | 0 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23265455.804
|  |  |  | 4 | 46.765 | 1 | 46.89 | 80 | -0.0015625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23384885.804
|  |  |  | 5 | 46.64 | 1 | 46.89 | 80 | -0.003125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22514139.3337
|  |  |  | 1 | 47.14 | 2 | 46.765 | 80 | 0.0046875 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.15757 | 6.2035 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68086 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68086 | 0.87259 | 0.936 | 0.81675 | 0.21328 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3324831.84 | 1488095.492 | 7467513.9987 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | 47.015 | 2 | 46.765 | 80 | 0.003125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.17001 | 6.6935 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 0.71247 | 0.993 | 0.70748 | 0.14219 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23146025.804
|  |  |  | 3 | 46.89 | 2 | 46.765 | 80 | 0.0015625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.19361 | 7.6224 | 8 | 0.182 | 0.013106 | 1.1793 | 10 | 0.227 | 0.023624 | 0.65424 | 0.58374 | 0.922 | 0.53821 | 0.088672 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23265455.804
|  |  |  | 4 | 46.765 | 2 | 46.765 | 80 | 0 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23384885.804
|  |  |  | 5 | 46.64 | 2 | 46.765 | 80 | -0.0015625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22514139.3337
|  |  |  | 1 | 47.14 | 3 | 46.64 | 80 | 0.00625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.14929 | 5.8777 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0809 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.58964 | 1.0076 | 0.89 | 0.89675 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3386211.84 | 1488095.492 | 7528893.9987 | 0 |  | 30884927.4277
|  |  |  | 2 | 47.015 | 3 | 46.64 | 80 | 0.0046875 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.15757 | 6.2035 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68086 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68086 | 0.87259 | 0.936 | 0.81675 | 0.21328 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3508971.84 | 1575343.117 | 7738901.6237 | 23146025.804 | 30884927.4277
|  |  |  | 3 | 46.89 | 3 | 46.64 | 80 | 0.003125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.17001 | 6.6935 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 0.71247 | 0.993 | 0.70748 | 0.14219 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23265455.804
|  |  |  | 4 | 46.765 | 3 | 46.64 | 80 | 0.0015625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.19361 | 7.6224 | 8 | 0.182 | 0.013106 | 1.1793 | 10 | 0.227 | 0.023624 | 0.65424 | 0.58374 | 0.922 | 0.53821 | 0.088672 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23384885.804 |  |  | 2 | 3
|  |  |  | 5 | 46.765 | 3 | 46.64 | 80 | 0.0015625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.19361 | 7.6224 | 8 | 0.182 | 0.013106 | 1.1793 | 10 | 0.227 | 0.023624 | 0.65424 | 0.58374 | 0.922 | 0.53821 | 0.088672 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22514139.3337
|  |  |  | 1 | 47.14 | 4 | 46.515 | 80 | 0.0078125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.14318 | 5.6369 | 6 | 0.145 | 0.015987 | 0.96681 | 8 | 0.182 | 0.029307 | 0.52739 | 1.1265 | 0.86 | 0.9688 | 0.35547 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3447591.84 | 1488095.492 | 7590273.9987 | 0 |  | 30946307.4277
|  |  |  | 2 | 47.015 | 4 | 46.515 | 80 | 0.00625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.14929 | 5.8777 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0809 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.58964 | 1.0076 | 0.89 | 0.89675 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3570351.84 | 1575343.117 | 7800281.6237 | 23146025.804 | 30946307.4277
|  |  |  | 3 | 46.89 | 4 | 46.515 | 80 | 0.0046875 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.15757 | 6.2035 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68086 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68086 | 0.87259 | 0.936 | 0.81675 | 0.21328 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3693111.84 | 1662590.742 | 8010289.2487 | 23265455.804 | 31275745.0527 |  | 2 | 4
|  |  |  | 4 | 46.765 | 4 | 46.515 | 80 | 0.003125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.17001 | 6.6935 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 0.71247 | 0.993 | 0.70748 | 0.14219 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23384885.804
|  |  |  | 5 | 46.64 | 4 | 46.515 | 80 | 0.0015625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.19361 | 7.6224 | 8 | 0.182 | 0.013106 | 1.1793 | 10 | 0.227 | 0.023624 | 0.65424 | 0.58374 | 0.922 | 0.53821 | 0.088672 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22514139.3337
|  |  |  | 1 | 47.14 | 5 | 46.39 | 80 | 0.009375 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.13836 | 5.4474 | 6 | 0.145 | 0.017513 | 0.88257 | 8 | 0.182 | 0.032104 | 0.48144 | 1.234 | 0.84 | 1.0366 | 0.42656 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3508971.84 | 1488095.492 | 7651653.9987 | 0 |  | 31007687.4277
|  |  |  | 2 | 47.015 | 5 | 46.39 | 80 | 0.0078125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.14318 | 5.6369 | 6 | 0.145 | 0.015987 | 0.96681 | 8 | 0.182 | 0.029307 | 0.52739 | 1.1265 | 0.86 | 0.9688 | 0.35547 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3631731.84 | 1575343.117 | 7861661.6237 | 23146025.804 | 31007687.4277
|  |  |  | 3 | 46.89 | 5 | 46.39 | 80 | 0.00625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.14929 | 5.8777 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0809 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.58964 | 1.0076 | 0.89 | 0.89675 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3754491.84 | 1662590.742 | 8071669.2487 | 23265455.804 | 31337125.0527 |  | 2 | 5
|  |  |  | 4 | 46.765 | 5 | 46.39 | 80 | 0.0046875 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.15757 | 6.2035 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68086 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68086 | 0.87259 | 0.936 | 0.81675 | 0.21328 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3877251.84 | 1749838.367 | 8281676.8737 | 23384885.804 | 31666562.6777
|  |  |  | 5 | 46.64 | 5 | 46.39 | 80 | 0.003125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.17001 | 6.6935 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 0.71247 | 0.993 | 0.70748 | 0.14219 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22514139.3337
4 | 6 | 7 | 49.09 | 1 | 46.89 | 1 | 46.015 | 80 | 0.010937 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.1348 | 5.3072 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8233 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8233 | 1.1455 | 0.99 | 1.1341 | 0.39648 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3673404 | 1636765.445 | 7222342.7783 | 0 |  | 39560751.9263
|  |  |  | 2 | 46.765 | 1 | 46.015 | 80 | 0.009375 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.13876 | 5.4629 | 6 | 0.145 | 0.017513 | 0.88927 | 8 | 0.182 | 0.032104 | 0.48509 | 1.234 | 0.84 | 1.0366 | 0.42656 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4061391.84 | 1749838.367 | 8465816.8737 | 0 |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 3 | 46.64 | 1 | 46.015 | 80 | 0.0078125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.14358 | 5.6529 | 6 | 0.145 | 0.015987 | 0.97415 | 8 | 0.182 | 0.029307 | 0.53139 | 1.1265 | 0.865 | 0.97443 | 0.35547 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4184151.84 | 1837085.992 | 8675824.4987 | 30884927.4277 | 39560751.9263
|  |  |  | 4 | 46.515 | 1 | 46.015 | 80 | 0.00625 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.14972 | 5.8944 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0891 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.59411 | 1.0076 | 0.895 | 0.90179 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4306911.84 | 1924333.617 | 8885832.1237 | 30946307.4277 | 39832139.5513
|  |  |  | 5 | 46.39 | 1 | 46.015 | 80 | 0.0046875 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.15802 | 6.2211 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68602 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68602 | 0.87259 | 0.936 | 0.81675 | 0.21328 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4429671.84 | 2011581.242 | 9095839.7487 | 31007687.4277 | 40103527.1763
|  |  |  | 1 | 46.89 | 2 | 45.89 | 80 | 0.0125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.13147 | 5.176 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.77013 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.77013 | 1.2246 | 0.972 | 1.1903 | 0.45312 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3731454 | 1636765.445 | 7280392.7783 | 0 |  | 39622131.9263
|  |  |  | 2 | 46.765 | 2 | 45.89 | 80 | 0.010937 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.1348 | 5.3072 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8233 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8233 | 1.1455 | 0.99 | 1.1341 | 0.39648 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3847554 | 1724013.07 | 7483740.4033 | 0 |  |  | 3 | 2
|  |  |  | 3 | 46.64 | 2 | 45.89 | 80 | 0.009375 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.13876 | 5.4629 | 6 | 0.145 | 0.017513 | 0.88927 | 8 | 0.182 | 0.032104 | 0.48509 | 1.234 | 0.84 | 1.0366 | 0.42656 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4245531.84 | 1837085.992 | 8737204.4987 | 30884927.4277 | 39622131.9263
|  |  |  | 4 | 46.515 | 2 | 45.89 | 80 | 0.0078125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.14358 | 5.6529 | 6 | 0.145 | 0.015987 | 0.97415 | 8 | 0.182 | 0.029307 | 0.53139 | 1.1265 | 0.865 | 0.97443 | 0.35547 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4368291.84 | 1924333.617 | 8947212.1237 | 30946307.4277 | 39893519.5513
|  |  |  | 5 | 46.39 | 2 | 45.89 | 80 | 0.00625 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.14972 | 5.8944 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0891 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.59411 | 1.0076 | 0.895 | 0.90179 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4491051.84 | 2011581.242 | 9157219.7487 | 31007687.4277 | 40164907.1763
|  |  |  | 1 | 46.89 | 3 | 45.765 | 80 | 0.014063 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.1286 | 5.063 | 6 | 0.145 | 0.021448 | 0.72609 | 6 | 0.145 | 0.021448 | 0.72609 | 1.2989 | 0.955 | 1.2404 | 0.50977 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3789504 | 1636765.445 | 7338442.7783 | 0 |  | 38630065.456
|  |  |  | 2 | 46.765 | 3 | 45.765 | 80 | 0.0125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.13147 | 5.176 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.77013 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.77013 | 1.2246 | 0.972 | 1.1903 | 0.45312 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3905604 | 1724013.07 | 7541790.4033 | 0
|  |  |  | 3 | 46.64 | 3 | 45.765 | 80 | 0.010937 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.1348 | 5.3072 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8233 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8233 | 1.1455 | 0.99 | 1.1341 | 0.39648 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4021704 | 1811260.695 | 7745138.0283 | 30884927.4277 | 38630065.456
|  |  |  | 4 | 46.515 | 3 | 45.765 | 80 | 0.009375 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.13876 | 5.4629 | 6 | 0.145 | 0.017513 | 0.88927 | 8 | 0.182 | 0.032104 | 0.48509 | 1.234 | 0.84 | 1.0366 | 0.42656 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4429671.84 | 1924333.617 | 9008592.1237 | 30946307.4277 | 39954899.5513 |  | 3 | 3
|  |  |  | 5 | 46.39 | 3 | 45.765 | 80 | 0.0078125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.14358 | 5.6529 | 6 | 0.145 | 0.015987 | 0.97415 | 8 | 0.182 | 0.029307 | 0.53139 | 1.1265 | 0.865 | 0.97443 | 0.35547 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4552431.84 | 2011581.242 | 9218599.7487 | 31007687.4277 | 40226287.1763
|  |  |  | 1 | 46.89 | 4 | 45.64 | 80 | 0.015625 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.12608 | 4.9639 | 6 | 0.145 | 0.022609 | 0.68882 | 6 | 0.145 | 0.022609 | 0.68882 | 1.3691 | 0.936 | 1.2815 | 0.56641 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3847554 | 1636765.445 | 7396492.7783 | 0 |  | 38688115.456
|  |  |  | 2 | 46.765 | 4 | 45.64 | 80 | 0.014063 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.1286 | 5.063 | 6 | 0.145 | 0.021448 | 0.72609 | 6 | 0.145 | 0.021448 | 0.72609 | 1.2989 | 0.955 | 1.2404 | 0.50977 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3963654 | 1724013.07 | 7599840.4033 | 0
|  |  |  | 3 | 46.64 | 4 | 45.64 | 80 | 0.0125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.13147 | 5.176 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.77013 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.77013 | 1.2246 | 0.972 | 1.1903 | 0.45312 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4079754 | 1811260.695 | 7803188.0283 | 30884927.4277 | 38688115.456 |  | 3 | 4
|  |  |  | 4 | 46.515 | 4 | 45.64 | 80 | 0.010937 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.1348 | 5.3072 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8233 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8233 | 1.1455 | 0.99 | 1.1341 | 0.39648 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4195854 | 1898508.32 | 8006535.6533 | 30946307.4277 | 38952843.081
|  |  |  | 5 | 46.39 | 4 | 45.64 | 80 | 0.009375 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.13876 | 5.4629 | 6 | 0.145 | 0.017513 | 0.88927 | 8 | 0.182 | 0.032104 | 0.48509 | 1.234 | 0.84 | 1.0366 | 0.42656 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4613811.84 | 2011581.242 | 9279979.7487 | 31007687.4277 | 40287667.1763
|  |  |  | 1 | 46.89 | 5 | 45.515 | 80 | 0.017188 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.12385 | 4.876 | 6 | 0.145 | 0.023712 | 0.65677 | 6 | 0.145 | 0.023712 | 0.65677 | 1.436 | 0.922 | 1.324 | 0.62305 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3905604 | 1636765.445 | 7454542.7783 | 0 |  | 38746165.456
|  |  |  | 2 | 46.765 | 5 | 45.515 | 80 | 0.015625 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.12608 | 4.9639 | 6 | 0.145 | 0.022609 | 0.68882 | 6 | 0.145 | 0.022609 | 0.68882 | 1.3691 | 0.936 | 1.2815 | 0.56641 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4021704 | 1724013.07 | 7657890.4033 | 0
|  |  |  | 3 | 46.64 | 5 | 45.515 | 80 | 0.014063 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.1286 | 5.063 | 6 | 0.145 | 0.021448 | 0.72609 | 6 | 0.145 | 0.021448 | 0.72609 | 1.2989 | 0.955 | 1.2404 | 0.50977 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4137804 | 1811260.695 | 7861238.0283 | 30884927.4277 | 38746165.456 |  | 3 | 5
|  |  |  | 4 | 46.515 | 5 | 45.515 | 80 | 0.0125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.13147 | 5.176 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.77013 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.77013 | 1.2246 | 0.972 | 1.1903 | 0.45312 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4253904 | 1898508.32 | 8064585.6533 | 30946307.4277 | 39010893.081
|  |  |  | 5 | 46.39 | 5 | 45.515 | 80 | 0.010937 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.1348 | 5.3072 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8233 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8233 | 1.1455 | 0.99 | 1.1341 | 0.39648 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4370004 | 1985755.945 | 8267933.2783 | 31007687.4277 | 39275620.706
5 | 7 | 10 | 49.09 | 1 | 46.015 | 1 | 44.89 | 75 | 0.015 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13074 | 5.1473 | 6 | 0.145 | 0.022152 | 0.75879 | 6 | 0.145 | 0.022152 | 0.75879 | 1.3415 | 0.965 | 1.2945 | 0.54375 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4260144.375 | 2247498.82 | 8300305.695 | 39560751.9263 | 47861057.6213 | 47861057.6213
|  |  |  | 2 | 45.89 | 1 | 44.89 | 75 | 0.013333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13366 | 5.2622 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 1.2648 | 0.984 | 1.2445 | 0.48333 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4368988.125 | 2334746.445 | 8496397.07 | 39622131.9263 | 48118528.9963 |  | 1 | 1
|  |  |  | 3 | 45.765 | 1 | 44.89 | 75 | 0.011667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13705 | 5.3956 | 6 | 0.145 | 0.019536 | 0.86038 | 8 | 0.182 | 0.035814 | 0.46933 | 1.3766 | 0.83 | 1.1426 | 0.53083 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2488675 | 4785798.6 | 2447819.367 | 9722292.967 | 38630065.456 | 48352358.423
|  |  |  | 4 | 45.64 | 1 | 44.89 | 75 | 0.01 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.14107 | 5.5539 | 6 | 0.145 | 0.018087 | 0.92932 | 8 | 0.182 | 0.033157 | 0.50694 | 1.2745 | 0.85 | 1.0833 | 0.455 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2488675 | 4900886.1 | 2535066.992 | 9924628.092 | 38688115.456 | 48612743.548
|  |  |  | 5 | 45.515 | 1 | 44.89 | 75 | 0.0083333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.14597 | 5.747 | 6 | 0.145 | 0.016511 | 1.018 | 8 | 0.182 | 0.030268 | 0.55532 | 1.1635 | 0.875 | 1.018 | 0.37917 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2488675 | 5015973.6 | 2622314.617 | 10126963.217 | 38746165.456 | 48873128.673
|  |  |  | 1 | 46.015 | 2 | 44.765 | 75 | 0.016667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12818 | 5.0466 | 6 | 0.145 | 0.02335 | 0.71985 | 6 | 0.145 | 0.02335 | 0.71985 | 1.414 | 0.951 | 1.3448 | 0.60417 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4314566.25 | 2247498.82 | 8354727.57 | 39560751.9263 | 47915479.4963 | 47376975.776
|  |  |  | 2 | 45.89 | 2 | 44.765 | 75 | 0.015 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13074 | 5.1473 | 6 | 0.145 | 0.022152 | 0.75879 | 6 | 0.145 | 0.022152 | 0.75879 | 1.3415 | 0.965 | 1.2945 | 0.54375 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4423410 | 2334746.445 | 8550818.945 | 39622131.9263 | 48172950.8713 |  | 3 | 2
|  |  |  | 3 | 45.765 | 2 | 44.765 | 75 | 0.013333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13366 | 5.2622 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 1.2648 | 0.984 | 1.2445 | 0.48333 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4532253.75 | 2421994.07 | 8746910.32 | 38630065.456 | 47376975.776
|  |  |  | 4 | 45.64 | 2 | 44.765 | 75 | 0.011667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13705 | 5.3956 | 6 | 0.145 | 0.019536 | 0.86038 | 8 | 0.182 | 0.035814 | 0.46933 | 1.3766 | 0.83 | 1.1426 | 0.53083 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2488675 | 4958429.85 | 2535066.992 | 9982171.842 | 38688115.456 | 48670287.298
|  |  |  | 5 | 45.515 | 2 | 44.765 | 75 | 0.01 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.14107 | 5.5539 | 6 | 0.145 | 0.018087 | 0.92932 | 8 | 0.182 | 0.033157 | 0.50694 | 1.2745 | 0.85 | 1.0833 | 0.455 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2488675 | 5073517.35 | 2622314.617 | 10184506.967 | 38746165.456 | 48930672.423
|  |  |  | 1 | 46.015 | 3 | 44.64 | 75 | 0.018333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12591 | 4.9572 | 6 | 0.145 | 0.02449 | 0.68635 | 6 | 0.145 | 0.02449 | 0.68635 | 1.4831 | 0.936 | 1.3881 | 0.66458 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4368988.125 | 2247498.82 | 8409149.445 | 39560751.9263 | 47969901.3713 | 47431397.651
|  |  |  | 2 | 45.89 | 3 | 44.64 | 75 | 0.016667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12818 | 5.0466 | 6 | 0.145 | 0.02335 | 0.71985 | 6 | 0.145 | 0.02335 | 0.71985 | 1.414 | 0.951 | 1.3448 | 0.60417 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4477831.875 | 2334746.445 | 8605240.82 | 39622131.9263 | 48227372.7463
|  |  |  | 3 | 45.765 | 3 | 44.64 | 75 | 0.015 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13074 | 5.1473 | 6 | 0.145 | 0.022152 | 0.75879 | 6 | 0.145 | 0.022152 | 0.75879 | 1.3415 | 0.965 | 1.2945 | 0.54375 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4586675.625 | 2421994.07 | 8801332.195 | 38630065.456 | 47431397.651
|  |  |  | 4 | 45.64 | 3 | 44.64 | 75 | 0.013333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13366 | 5.2622 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 1.2648 | 0.984 | 1.2445 | 0.48333 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4695519.375 | 2509241.695 | 8997423.57 | 38688115.456 | 47685539.026 |  | 1 | 3
|  |  |  | 5 | 45.515 | 3 | 44.64 | 75 | 0.011667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13705 | 5.3956 | 6 | 0.145 | 0.019536 | 0.86038 | 8 | 0.182 | 0.035814 | 0.46933 | 1.3766 | 0.83 | 1.1426 | 0.53083 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2488675 | 5131061.1 | 2622314.617 | 10242050.717 | 38746165.456 | 48988216.173
|  |  |  | 1 | 46.015 | 4 | 44.515 | 75 | 0.02 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12388 | 4.877 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.65713 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.65713 | 1.549 | 0.922 | 1.4282 | 0.725 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4423410 | 2247498.82 | 8463571.32 | 39560751.9263 | 48024323.2463 | 47485819.526
|  |  |  | 2 | 45.89 | 4 | 44.515 | 75 | 0.018333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12591 | 4.9572 | 6 | 0.145 | 0.02449 | 0.68635 | 6 | 0.145 | 0.02449 | 0.68635 | 1.4831 | 0.936 | 1.3881 | 0.66458 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4532253.75 | 2334746.445 | 8659662.695 | 39622131.9263 | 48281794.6213
|  |  |  | 3 | 45.765 | 4 | 44.515 | 75 | 0.016667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12818 | 5.0466 | 6 | 0.145 | 0.02335 | 0.71985 | 6 | 0.145 | 0.02335 | 0.71985 | 1.414 | 0.951 | 1.3448 | 0.60417 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4641097.5 | 2421994.07 | 8855754.07 | 38630065.456 | 47485819.526 |  | 3 | 4
|  |  |  | 4 | 45.64 | 4 | 44.515 | 75 | 0.015 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13074 | 5.1473 | 6 | 0.145 | 0.022152 | 0.75879 | 6 | 0.145 | 0.022152 | 0.75879 | 1.3415 | 0.965 | 1.2945 | 0.54375 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4749941.25 | 2509241.695 | 9051845.445 | 38688115.456 | 47739960.901
|  |  |  | 5 | 45.515 | 4 | 44.515 | 75 | 0.013333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13366 | 5.2622 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 1.2648 | 0.984 | 1.2445 | 0.48333 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4858785 | 2596489.32 | 9247936.82 | 38746165.456 | 47994102.276
|  |  |  | 1 | 46.015 | 5 | 44.39 | 75 | 0.021667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12203 | 4.8044 | 6 | 0.145 | 0.026623 | 0.63135 | 6 | 0.145 | 0.026623 | 0.63135 | 1.6123 | 0.913 | 1.472 | 0.78542 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4477831.875 | 2247498.82 | 8517993.195 | 39560751.9263 | 48078745.1213 | 47540241.401
|  |  |  | 2 | 45.89 | 5 | 44.39 | 75 | 0.02 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12388 | 4.877 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.65713 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.65713 | 1.549 | 0.922 | 1.4282 | 0.725 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4586675.625 | 2334746.445 | 8714084.57 | 39622131.9263 | 48336216.4963
|  |  |  | 3 | 45.765 | 5 | 44.39 | 75 | 0.018333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12591 | 4.9572 | 6 | 0.145 | 0.02449 | 0.68635 | 6 | 0.145 | 0.02449 | 0.68635 | 1.4831 | 0.936 | 1.3881 | 0.66458 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4695519.375 | 2421994.07 | 8910175.945 | 38630065.456 | 47540241.401 |  | 3 | 5
|  |  |  | 4 | 45.64 | 5 | 44.39 | 75 | 0.016667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12818 | 5.0466 | 6 | 0.145 | 0.02335 | 0.71985 | 6 | 0.145 | 0.02335 | 0.71985 | 1.414 | 0.951 | 1.3448 | 0.60417 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4804363.125 | 2509241.695 | 9106267.32 | 38688115.456 | 47794382.776
|  |  |  | 5 | 45.515 | 5 | 44.39 | 75 | 0.015 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13074 | 5.1473 | 6 | 0.145 | 0.022152 | 0.75879 | 6 | 0.145 | 0.022152 | 0.75879 | 1.3415 | 0.965 | 1.2945 | 0.54375 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4913206.875 | 2596489.32 | 9302358.695 | 38746165.456 | 48048524.151
48.09
6 | 3 | 4 | 48.83 | 1 | 47.63 | 1 | 47.57 | 80 | 0.00075 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.20986 | 8.2622 | 10 | 0.227 | 0.016368 | 0.8111 | 10 | 0.227 | 0.016368 | 0.8111 | 0.40443 | 0.987 | 0.39917 | 0.042562 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | 47.13 | 1 | 47.57 | 80 | -0.0055 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 46.63 | 1 | 47.57 | 80 | -0.01175 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 46.13 | 1 | 47.57 | 80 | -0.018 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 45.63 | 1 | 47.57 | 80 | -0.02425 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 47.63 | 2 | 47.445 | 80 | 0.0023125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.16992 | 6.6897 | 8 | 0.182 | 0.015945 | 0.83261 | 8 | 0.182 | 0.015945 | 0.83261 | 0.61289 | 0.993 | 0.6086 | 0.10522 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | 47.13 | 2 | 47.445 | 80 | -0.0039375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 46.63 | 2 | 47.445 | 80 | -0.010188 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 46.13 | 2 | 47.445 | 80 | -0.016438 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 45.63 | 2 | 47.445 | 80 | -0.022688 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 47.63 | 3 | 47.32 | 80 | 0.003875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.15424 | 6.0725 | 8 | 0.182 | 0.02064 | 0.6432 | 8 | 0.182 | 0.02064 | 0.6432 | 0.79337 | 0.918 | 0.72832 | 0.17631 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2281371.84 | 964609.742 | 5900568.2487 | 0 | 5900568.2487 | 5900568.2487
|  |  |  | 2 | 47.13 | 3 | 47.32 | 80 | -0.002375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 46.63 | 3 | 47.32 | 80 | -0.008625 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 46.13 | 3 | 47.32 | 80 | -0.014875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3
|  |  |  | 5 | 45.63 | 3 | 47.32 | 80 | -0.021125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 47.63 | 4 | 47.195 | 80 | 0.0054375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.14475 | 5.6988 | 6 | 0.145 | 0.013337 | 0.99539 | 8 | 0.182 | 0.02445 | 0.54298 | 0.93981 | 0.87 | 0.81764 | 0.24741 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2342751.84 | 964609.742 | 5961948.2487 | 0 | 5961948.2487 | 5961948.2487
|  |  |  | 2 | 47.13 | 4 | 47.195 | 80 | -0.0008125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 46.63 | 4 | 47.195 | 80 | -0.0070625 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4
|  |  |  | 4 | 46.13 | 4 | 47.195 | 80 | -0.013313 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 45.63 | 4 | 47.195 | 80 | -0.019563 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 47.63 | 5 | 47.07 | 80 | 0.007 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.13805 | 5.4352 | 6 | 0.145 | 0.015133 | 0.87729 | 8 | 0.182 | 0.027741 | 0.47856 | 1.0663 | 0.834 | 0.88932 | 0.3185 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2404131.84 | 964609.742 | 6023328.2487 | 0 | 6023328.2487 | 6023328.2487
|  |  |  | 2 | 47.13 | 5 | 47.07 | 80 | 0.00075 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.20986 | 8.2622 | 10 | 0.227 | 0.016368 | 0.8111 | 10 | 0.227 | 0.016368 | 0.8111 | 0.40443 | 0.987 | 0.39917 | 0.042562 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 46.63 | 5 | 47.07 | 80 | -0.0055 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 5
|  |  |  | 4 | 46.13 | 5 | 47.07 | 80 | -0.01175 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 45.63 | 5 | 47.07 | 80 | -0.018 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 5 | 49.02 | 1 | 47.57 | 1 | 47.14 | 80 | 0.005375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.14506 | 5.7111 | 6 | 0.145 | 0.01326 | 1.0012 | 8 | 0.182 | 0.024309 | 0.54613 | 0.93439 | 0.87 | 0.81292 | 0.24456 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2649651.84 | 1139104.992 | 6443343.4987 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | 47.445 | 1 | 47.14 | 80 | 0.0038125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.15471 | 6.0911 | 8 | 0.182 | 0.020473 | 0.64845 | 8 | 0.182 | 0.020473 | 0.64845 | 0.78695 | 0.918 | 0.72242 | 0.17347 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2772411.84 | 1226352.617 | 6653351.1237 | 0
|  |  |  | 3 | 47.32 | 1 | 47.14 | 80 | 0.00225 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.17079 | 6.7241 | 8 | 0.182 | 0.015728 | 0.8441 | 8 | 0.182 | 0.015728 | 0.8441 | 0.60455 | 0.997 | 0.60274 | 0.10237 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900568.2487
|  |  |  | 4 | 47.195 | 1 | 47.14 | 80 | 0.0006875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.21331 | 8.3981 | 10 | 0.227 | 0.015671 | 0.84717 | 10 | 0.227 | 0.015671 | 0.84717 | 0.38721 | 0.997 | 0.38605 | 0.039016 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5961948.2487
|  |  |  | 5 | 47.07 | 1 | 47.14 | 80 | -0.000875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6023328.2487
|  |  |  | 1 | 47.57 | 2 | 47.015 | 80 | 0.0069375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.13829 | 5.4443 | 6 | 0.145 | 0.015065 | 0.88123 | 8 | 0.182 | 0.027617 | 0.48071 | 1.0616 | 0.84 | 0.89171 | 0.31566 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2711031.84 | 1139104.992 | 6504723.4987 | 0 |  | 12825306.9973
|  |  |  | 2 | 47.445 | 2 | 47.015 | 80 | 0.005375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.14506 | 5.7111 | 6 | 0.145 | 0.01326 | 1.0012 | 8 | 0.182 | 0.024309 | 0.54613 | 0.93439 | 0.87 | 0.81292 | 0.24456 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2833791.84 | 1226352.617 | 6714731.1237 | 0 |  |  | 3 | 2
|  |  |  | 3 | 47.32 | 2 | 47.015 | 80 | 0.0038125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.15471 | 6.0911 | 8 | 0.182 | 0.020473 | 0.64845 | 8 | 0.182 | 0.020473 | 0.64845 | 0.78695 | 0.918 | 0.72242 | 0.17347 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2956551.84 | 1313600.242 | 6924738.7487 | 5900568.2487 | 12825306.9973
|  |  |  | 4 | 47.195 | 2 | 47.015 | 80 | 0.00225 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.17079 | 6.7241 | 8 | 0.182 | 0.015728 | 0.8441 | 8 | 0.182 | 0.015728 | 0.8441 | 0.60455 | 0.997 | 0.60274 | 0.10237 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5961948.2487
|  |  |  | 5 | 47.07 | 2 | 47.015 | 80 | 0.0006875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.21331 | 8.3981 | 10 | 0.227 | 0.015671 | 0.84717 | 10 | 0.227 | 0.015671 | 0.84717 | 0.38721 | 0.997 | 0.38605 | 0.039016 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6023328.2487
|  |  |  | 1 | 47.57 | 3 | 46.89 | 80 | 0.0085 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.13312 | 5.2409 | 6 | 0.145 | 0.016675 | 0.79613 | 6 | 0.145 | 0.016675 | 0.79613 | 1.0098 | 0.98 | 0.98963 | 0.30812 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2570454 | 1113279.695 | 5595907.0283 | 0 |  | 12886686.9973
|  |  |  | 2 | 47.445 | 3 | 46.89 | 80 | 0.0069375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.13829 | 5.4443 | 6 | 0.145 | 0.015065 | 0.88123 | 8 | 0.182 | 0.027617 | 0.48071 | 1.0616 | 0.84 | 0.89171 | 0.31566 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2895171.84 | 1226352.617 | 6776111.1237 | 0
|  |  |  | 3 | 47.32 | 3 | 46.89 | 80 | 0.005375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.14506 | 5.7111 | 6 | 0.145 | 0.01326 | 1.0012 | 8 | 0.182 | 0.024309 | 0.54613 | 0.93439 | 0.87 | 0.81292 | 0.24456 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3017931.84 | 1313600.242 | 6986118.7487 | 5900568.2487 | 12886686.9973
|  |  |  | 4 | 47.195 | 3 | 46.89 | 80 | 0.0038125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.15471 | 6.0911 | 8 | 0.182 | 0.020473 | 0.64845 | 8 | 0.182 | 0.020473 | 0.64845 | 0.78695 | 0.918 | 0.72242 | 0.17347 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3140691.84 | 1400847.867 | 7196126.3737 | 5961948.2487 | 13158074.6223 |  | 3 | 3
|  |  |  | 5 | 47.07 | 3 | 46.89 | 80 | 0.00225 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.17079 | 6.7241 | 8 | 0.182 | 0.015728 | 0.8441 | 8 | 0.182 | 0.015728 | 0.8441 | 0.60455 | 0.997 | 0.60274 | 0.10237 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6023328.2487
|  |  |  | 1 | 47.57 | 4 | 46.765 | 80 | 0.010062 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.12897 | 5.0776 | 6 | 0.145 | 0.018143 | 0.73171 | 6 | 0.145 | 0.018143 | 0.73171 | 1.0987 | 0.958 | 1.0526 | 0.36477 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2628504 | 1113279.695 | 5653957.0283 | 0 |  | 12948066.9973
|  |  |  | 2 | 47.445 | 4 | 46.765 | 80 | 0.0085 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.13312 | 5.2409 | 6 | 0.145 | 0.016675 | 0.79613 | 6 | 0.145 | 0.016675 | 0.79613 | 1.0098 | 0.98 | 0.98963 | 0.30812 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2744604 | 1200527.32 | 5857304.6533 | 0
|  |  |  | 3 | 47.32 | 4 | 46.765 | 80 | 0.0069375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.13829 | 5.4443 | 6 | 0.145 | 0.015065 | 0.88123 | 8 | 0.182 | 0.027617 | 0.48071 | 1.0616 | 0.84 | 0.89171 | 0.31566 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3079311.84 | 1313600.242 | 7047498.7487 | 5900568.2487 | 12948066.9973 |  | 3 | 4
|  |  |  | 4 | 47.195 | 4 | 46.765 | 80 | 0.005375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.14506 | 5.7111 | 6 | 0.145 | 0.01326 | 1.0012 | 8 | 0.182 | 0.024309 | 0.54613 | 0.93439 | 0.87 | 0.81292 | 0.24456 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3202071.84 | 1400847.867 | 7257506.3737 | 5961948.2487 | 13219454.6223
|  |  |  | 5 | 47.07 | 4 | 46.765 | 80 | 0.0038125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.15471 | 6.0911 | 8 | 0.182 | 0.020473 | 0.64845 | 8 | 0.182 | 0.020473 | 0.64845 | 0.78695 | 0.918 | 0.72242 | 0.17347 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3324831.84 | 1488095.492 | 7467513.9987 | 6023328.2487 | 13490842.2473
|  |  |  | 1 | 47.57 | 5 | 46.64 | 80 | 0.011625 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.12553 | 4.9421 | 6 | 0.145 | 0.019501 | 0.68076 | 6 | 0.145 | 0.019501 | 0.68076 | 1.181 | 0.936 | 1.1054 | 0.42141 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2686554 | 1113279.695 | 5712007.0283 | 0 |  | 12019270.527
|  |  |  | 2 | 47.445 | 5 | 46.64 | 80 | 0.010062 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.12897 | 5.0776 | 6 | 0.145 | 0.018143 | 0.73171 | 6 | 0.145 | 0.018143 | 0.73171 | 1.0987 | 0.958 | 1.0526 | 0.36477 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2802654 | 1200527.32 | 5915354.6533 | 0
|  |  |  | 3 | 47.32 | 5 | 46.64 | 80 | 0.0085 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.13312 | 5.2409 | 6 | 0.145 | 0.016675 | 0.79613 | 6 | 0.145 | 0.016675 | 0.79613 | 1.0098 | 0.98 | 0.98963 | 0.30812 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2918754 | 1287774.945 | 6118702.2783 | 5900568.2487 | 12019270.527 |  | 3 | 5
|  |  |  | 4 | 47.195 | 5 | 46.64 | 80 | 0.0069375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.13829 | 5.4443 | 6 | 0.145 | 0.015065 | 0.88123 | 8 | 0.182 | 0.027617 | 0.48071 | 1.0616 | 0.84 | 0.89171 | 0.31566 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3263451.84 | 1400847.867 | 7318886.3737 | 5961948.2487 | 13280834.6223
|  |  |  | 5 | 47.07 | 5 | 46.64 | 80 | 0.005375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.14506 | 5.7111 | 6 | 0.145 | 0.01326 | 1.0012 | 8 | 0.182 | 0.024309 | 0.54613 | 0.93439 | 0.87 | 0.81292 | 0.24456 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3386211.84 | 1488095.492 | 7528893.9987 | 6023328.2487 | 13552222.2473
49.09
100

## LOGIKA AN-4
N | 0.01
ANCHO EXC | 0.6341 | m
DS | 0.5 | m |  |  |  | BODEGA TIPO | 158
RECUBRIMIENTO | 1.2 | m |  |  |  | SERV. ELECTRICOS | 17 | [32 empty] | 0.1
C0 | 1 |  |  |  |  | PORTERIA 2 INLCUYE OF ADMON | 26 | [29 empty] | 0.5
ANCHO COMPACTADOR | 0.25 | m |  |  |  | SERVICIOS BOMBAS | 179 | [28 empty] | 80 | 0.005 | 0.4 | 79.6
[6 empty] | PORTERIA 1 | 11
EXCAVACIÓN $/m3 |  | 18000
POZO $/m |  | 697981 |  |  |  | BASURAS Y CONDUCTORES | 102
[6 empty] | MANTENIMIENTO | 3
VEL MIN | 0.4 |  |  |  |  | BLOQUE 1 CROS DOCKING | 249
Q/Qo MIN | 0.85 |  |  |  |  | BLOQUE 2 CROS DOCKING | 65
T | 0.15
DS | 0.125
CUADRO 7. PROGRAMACIÓN DINAMICA PARA EL CÁLCULO LA RED DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES - ITERACIÓN 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
[17 empty] | Capacidad tubo lleno | Relaciones Hidraulicas | [6 empty] | Valores reales
Etapa | Pozo Aguas Arriba | Pozo Aguas Abajo | Cota del terreno | Sub - etapa Aguas arriba | clave | Sub - etapa Aguas abajo | clave | Longitud receptor | Pendiente | Unidades de Hunter | Q Diseño | Q Diseño | Diámetro | Diámetro | Diámetro Comercial | Diámetro Comercial | Qo | Q/Qo | Diámetro Comercial | Diámetro Comercial | Qo | Q/Qo | Vo | V/Vo | V | T | Rev. | Rev. | Rev. | ANALISIS CUMPLIMIENTO PARAMETROS ALCANTARILLADO |  |  |  | Ancho excavación | COSTOS |  |  | Total 1 | Aguas Arriba | Total 2 | Mínimo | Etapas optimas
[17 empty] | Lt/sg |  |  |  | Lt/sg |  | mt/sg |  | mt/sg | kg/m2 | [8 empty] | Tubería | Excavación | Aguas Arriba | r() | f() | f() | f() | Aguas | Aguas
|  |  |  | K | (m) | K | (m) | (m) | (m/m) |  | (L/s) | (m3/s) | (m) | (in) | (in) | (m) | (m3/s) |  | (in) | (m) | (m3/s) |  | m/s |  | m/s | kg/m2 | q/Q | V | T | q/Q | V | T | TOTAL | (m) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) |  | arriba | abajo
1 | 1 | 2 | 49.3 | 1 | 48.1 | 1 | 48 | 80 | 0.00125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.1341 | 5.2796 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 0.38725 | 0.987 | 0.38222 | 0.045312 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | 47.975 | 1 | 48 | 80 | -0.0003125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 47.85 | 1 | 48 | 80 | -0.001875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 47.725 | 1 | 48 | 80 | -0.0034375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 47.6 | 1 | 48 | 80 | -0.005 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 48.1 | 2 | 47.875 | 80 | 0.0028125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.11519 | 4.5349 | 6 | 0.145 | 0.009592 | 0.54129 | 6 | 0.145 | 0.009592 | 0.54129 | 0.58088 | 0.87 | 0.50536 | 0.10195 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | 47.975 | 2 | 47.875 | 80 | 0.00125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.1341 | 5.2796 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 0.38725 | 0.987 | 0.38222 | 0.045312 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 47.85 | 2 | 47.875 | 80 | -0.0003125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 47.725 | 2 | 47.875 | 80 | -0.001875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 47.6 | 2 | 47.875 | 80 | -0.0034375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 48.1 | 3 | 47.75 | 80 | 0.004375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10603 | 4.1744 | 6 | 0.145 | 0.011963 | 0.43399 | 6 | 0.145 | 0.011963 | 0.43399 | 0.72448 | 0.81 | 0.58683 | 0.15859 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 1989954 | 938784.445 | 4840911.7783 | 0 | 4840911.7783 | 4840911.7783
|  |  |  | 2 | 47.975 | 3 | 47.75 | 80 | 0.0028125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.11519 | 4.5349 | 6 | 0.145 | 0.009592 | 0.54129 | 6 | 0.145 | 0.009592 | 0.54129 | 0.58088 | 0.87 | 0.50536 | 0.10195 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 47.85 | 3 | 47.75 | 80 | 0.00125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.1341 | 5.2796 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 0.38725 | 0.987 | 0.38222 | 0.045312 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 47.725 | 3 | 47.75 | 80 | -0.0003125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3
|  |  |  | 5 | 47.6 | 3 | 47.75 | 80 | -0.001875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 48.1 | 4 | 47.625 | 80 | 0.0059375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10013 | 3.9421 | 6 | 0.145 | 0.013937 | 0.37254 | 6 | 0.145 | 0.013937 | 0.37254 | 0.844 | 0.776 | 0.65494 | 0.21523 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2048004 | 938784.445 | 4898961.7783 | 0 | 4898961.7783 | 4898961.7783
|  |  |  | 2 | 47.975 | 4 | 47.625 | 80 | 0.004375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10603 | 4.1744 | 6 | 0.145 | 0.011963 | 0.43399 | 6 | 0.145 | 0.011963 | 0.43399 | 0.72448 | 0.81 | 0.58683 | 0.15859 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2164104 | 1026032.07 | 5102309.4033 | 0 | 5102309.4033
|  |  |  | 3 | 47.85 | 4 | 47.625 | 80 | 0.0028125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.11519 | 4.5349 | 6 | 0.145 | 0.009592 | 0.54129 | 6 | 0.145 | 0.009592 | 0.54129 | 0.58088 | 0.87 | 0.50536 | 0.10195 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4
|  |  |  | 4 | 47.725 | 4 | 47.625 | 80 | 0.00125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.1341 | 5.2796 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 0.38725 | 0.987 | 0.38222 | 0.045312 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 47.6 | 4 | 47.625 | 80 | -0.0003125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 48.1 | 5 | 47.5 | 80 | 0.0075 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095837 | 3.7731 | 6 | 0.145 | 0.015664 | 0.33147 | 6 | 0.145 | 0.015664 | 0.33147 | 0.94857 | 0.75 | 0.71143 | 0.27187 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2106054 | 938784.445 | 4957011.7783 | 0 | 4957011.7783 | 4957011.7783
|  |  |  | 2 | 47.975 | 5 | 47.5 | 80 | 0.0059375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10013 | 3.9421 | 6 | 0.145 | 0.013937 | 0.37254 | 6 | 0.145 | 0.013937 | 0.37254 | 0.844 | 0.776 | 0.65494 | 0.21523 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2222154 | 1026032.07 | 5160359.4033 | 0 | 5160359.4033
|  |  |  | 3 | 47.85 | 5 | 47.5 | 80 | 0.004375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10603 | 4.1744 | 6 | 0.145 | 0.011963 | 0.43399 | 6 | 0.145 | 0.011963 | 0.43399 | 0.72448 | 0.81 | 0.58683 | 0.15859 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2338254 | 1113279.695 | 5363707.0283 | 0 | 5363707.0283 |  | 1 | 5
|  |  |  | 4 | 47.725 | 5 | 47.5 | 80 | 0.0028125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.11519 | 4.5349 | 6 | 0.145 | 0.009592 | 0.54129 | 6 | 0.145 | 0.009592 | 0.54129 | 0.58088 | 0.87 | 0.50536 | 0.10195 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 47.6 | 5 | 47.5 | 80 | 0.00125 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.1341 | 5.2796 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 6 | 0.145 | 0.0063947 | 0.81193 | 0.38725 | 0.987 | 0.38222 | 0.045312 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 5 | 49.2 | 1 | 48 | 1 | 47.39 | 80 | 0.007625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095541 | 3.7614 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 0.95644 | 0.74 | 0.70777 | 0.27641 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2106054 | 938784.445 | 4957011.7783 | 0 |  | 10204618.8067
|  |  |  | 2 | 47.875 | 1 | 47.39 | 80 | 0.0060625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.099738 | 3.9267 | 6 | 0.145 | 0.014083 | 0.36868 | 6 | 0.145 | 0.014083 | 0.36868 | 0.85283 | 0.768 | 0.65498 | 0.21977 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2222154 | 1026032.07 | 5160359.4033 | 0 |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 3 | 47.75 | 1 | 47.39 | 80 | 0.0045 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10547 | 4.1524 | 6 | 0.145 | 0.012133 | 0.42792 | 6 | 0.145 | 0.012133 | 0.42792 | 0.73476 | 0.806 | 0.59222 | 0.16312 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2338254 | 1113279.695 | 5363707.0283 | 4840911.7783 | 10204618.8067
|  |  |  | 4 | 47.625 | 1 | 47.39 | 80 | 0.0029375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.11425 | 4.4981 | 6 | 0.145 | 0.0098029 | 0.52964 | 6 | 0.145 | 0.0098029 | 0.52964 | 0.59365 | 0.86 | 0.51054 | 0.10648 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4898961.7783
|  |  |  | 5 | 47.5 | 1 | 47.39 | 80 | 0.001375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.13173 | 5.1861 | 6 | 0.145 | 0.0067068 | 0.77414 | 6 | 0.145 | 0.0067068 | 0.77414 | 0.40615 | 0.972 | 0.39478 | 0.049844 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4957011.7783
|  |  |  | 1 | 48 | 2 | 47.265 | 80 | 0.0091875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.092259 | 3.6322 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 1.0499 | 0.72 | 0.75591 | 0.33305 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2164104 | 938784.445 | 5015061.7783 | 0 |  | 10262668.8067
|  |  |  | 2 | 47.875 | 2 | 47.265 | 80 | 0.007625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095541 | 3.7614 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 0.95644 | 0.74 | 0.70777 | 0.27641 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2280204 | 1026032.07 | 5218409.4033 | 0 |  |  | 3 | 2
|  |  |  | 3 | 47.75 | 2 | 47.265 | 80 | 0.0060625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.099738 | 3.9267 | 6 | 0.145 | 0.014083 | 0.36868 | 6 | 0.145 | 0.014083 | 0.36868 | 0.85283 | 0.768 | 0.65498 | 0.21977 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2396304 | 1113279.695 | 5421757.0283 | 4840911.7783 | 10262668.8067
|  |  |  | 4 | 47.625 | 2 | 47.265 | 80 | 0.0045 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10547 | 4.1524 | 6 | 0.145 | 0.012133 | 0.42792 | 6 | 0.145 | 0.012133 | 0.42792 | 0.73476 | 0.806 | 0.59222 | 0.16312 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2512404 | 1200527.32 | 5625104.6533 | 4898961.7783 | 10524066.4317
|  |  |  | 5 | 47.5 | 2 | 47.265 | 80 | 0.0029375 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.11425 | 4.4981 | 6 | 0.145 | 0.0098029 | 0.52964 | 6 | 0.145 | 0.0098029 | 0.52964 | 0.59365 | 0.86 | 0.51054 | 0.10648 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4957011.7783
|  |  |  | 1 | 48 | 3 | 47.14 | 80 | 0.01075 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.089582 | 3.5268 | 6 | 0.145 | 0.018753 | 0.27687 | 6 | 0.145 | 0.018753 | 0.27687 | 1.1356 | 0.706 | 0.80177 | 0.38969 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2222154 | 938784.445 | 5073111.7783 | 0 |  | 10320718.8067
|  |  |  | 2 | 47.875 | 3 | 47.14 | 80 | 0.0091875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.092259 | 3.6322 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 1.0499 | 0.72 | 0.75591 | 0.33305 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2338254 | 1026032.07 | 5276459.4033 | 0
|  |  |  | 3 | 47.75 | 3 | 47.14 | 80 | 0.007625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095541 | 3.7614 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 0.95644 | 0.74 | 0.70777 | 0.27641 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2454354 | 1113279.695 | 5479807.0283 | 4840911.7783 | 10320718.8067
|  |  |  | 4 | 47.625 | 3 | 47.14 | 80 | 0.0060625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.099738 | 3.9267 | 6 | 0.145 | 0.014083 | 0.36868 | 6 | 0.145 | 0.014083 | 0.36868 | 0.85283 | 0.768 | 0.65498 | 0.21977 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2570454 | 1200527.32 | 5683154.6533 | 4898961.7783 | 10582116.4317 |  | 3 | 3
|  |  |  | 5 | 47.5 | 3 | 47.14 | 80 | 0.0045 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.10547 | 4.1524 | 6 | 0.145 | 0.012133 | 0.42792 | 6 | 0.145 | 0.012133 | 0.42792 | 0.73476 | 0.806 | 0.59222 | 0.16312 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2686554 | 1287774.945 | 5886502.2783 | 4957011.7783 | 10843514.0567
|  |  |  | 1 | 48 | 4 | 47.015 | 80 | 0.012312 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.087331 | 3.4382 | 6 | 0.145 | 0.02007 | 0.2587 | 6 | 0.145 | 0.02007 | 0.2587 | 1.2154 | 0.695 | 0.84469 | 0.44633 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2280204 | 938784.445 | 5131161.7783 | 0 |  | 10378768.8067
|  |  |  | 2 | 47.875 | 4 | 47.015 | 80 | 0.01075 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.089582 | 3.5268 | 6 | 0.145 | 0.018753 | 0.27687 | 6 | 0.145 | 0.018753 | 0.27687 | 1.1356 | 0.706 | 0.80177 | 0.38969 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2396304 | 1026032.07 | 5334509.4033 | 0
|  |  |  | 3 | 47.75 | 4 | 47.015 | 80 | 0.0091875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.092259 | 3.6322 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 1.0499 | 0.72 | 0.75591 | 0.33305 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2512404 | 1113279.695 | 5537857.0283 | 4840911.7783 | 10378768.8067 |  | 3 | 4
|  |  |  | 4 | 47.625 | 4 | 47.015 | 80 | 0.007625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095541 | 3.7614 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 0.95644 | 0.74 | 0.70777 | 0.27641 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2628504 | 1200527.32 | 5741204.6533 | 4898961.7783 | 10640166.4317
|  |  |  | 5 | 47.5 | 4 | 47.015 | 80 | 0.0060625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.099738 | 3.9267 | 6 | 0.145 | 0.014083 | 0.36868 | 6 | 0.145 | 0.014083 | 0.36868 | 0.85283 | 0.768 | 0.65498 | 0.21977 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2744604 | 1287774.945 | 5944552.2783 | 4957011.7783 | 10901564.0567
|  |  |  | 1 | 48 | 5 | 46.89 | 80 | 0.013875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.085396 | 3.3621 | 6 | 0.145 | 0.021305 | 0.2437 | 6 | 0.145 | 0.021305 | 0.2437 | 1.2902 | 0.687 | 0.88636 | 0.50297 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2338254 | 938784.445 | 5189211.7783 | 0 |  | 10436818.8067
|  |  |  | 2 | 47.875 | 5 | 46.89 | 80 | 0.012312 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.087331 | 3.4382 | 6 | 0.145 | 0.02007 | 0.2587 | 6 | 0.145 | 0.02007 | 0.2587 | 1.2154 | 0.695 | 0.84469 | 0.44633 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2454354 | 1026032.07 | 5392559.4033 | 0
|  |  |  | 3 | 47.75 | 5 | 46.89 | 80 | 0.01075 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.089582 | 3.5268 | 6 | 0.145 | 0.018753 | 0.27687 | 6 | 0.145 | 0.018753 | 0.27687 | 1.1356 | 0.706 | 0.80177 | 0.38969 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2570454 | 1113279.695 | 5595907.0283 | 4840911.7783 | 10436818.8067 |  | 3 | 5
|  |  |  | 4 | 47.625 | 5 | 46.89 | 80 | 0.0091875 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.092259 | 3.6322 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 6 | 0.145 | 0.017337 | 0.29948 | 1.0499 | 0.72 | 0.75591 | 0.33305 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2686554 | 1200527.32 | 5799254.6533 | 4898961.7783 | 10698216.4317
|  |  |  | 5 | 47.5 | 5 | 46.89 | 80 | 0.007625 | 158 | 5.192 | 0.005192 | 0.095541 | 3.7614 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 6 | 0.145 | 0.015794 | 0.32874 | 0.95644 | 0.74 | 0.70777 | 0.27641 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2802654 | 1287774.945 | 6002602.2783 | 4957011.7783 | 10959614.0567
3 | 5 | 6 | 49.09 | 1 | 47.14 | 1 | 46.89 | 80 | 0.003125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.17001 | 6.6935 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 0.71247 | 0.993 | 0.70748 | 0.14219 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | 47.015 | 1 | 46.89 | 80 | 0.0015625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.19361 | 7.6224 | 8 | 0.182 | 0.013106 | 1.1793 | 10 | 0.227 | 0.023624 | 0.65424 | 0.58374 | 0.922 | 0.53821 | 0.088672 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23087975.804
|  |  |  | 3 | 46.89 | 1 | 46.89 | 80 | 0 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23207405.804
|  |  |  | 4 | 46.765 | 1 | 46.89 | 80 | -0.0015625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23326835.804
|  |  |  | 5 | 46.64 | 1 | 46.89 | 80 | -0.003125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22456089.3337
|  |  |  | 1 | 47.14 | 2 | 46.765 | 80 | 0.0046875 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.15757 | 6.2035 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68086 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68086 | 0.87259 | 0.936 | 0.81675 | 0.21328 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3324831.84 | 1488095.492 | 7467513.9987 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | 47.015 | 2 | 46.765 | 80 | 0.003125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.17001 | 6.6935 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 0.71247 | 0.993 | 0.70748 | 0.14219 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23087975.804
|  |  |  | 3 | 46.89 | 2 | 46.765 | 80 | 0.0015625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.19361 | 7.6224 | 8 | 0.182 | 0.013106 | 1.1793 | 10 | 0.227 | 0.023624 | 0.65424 | 0.58374 | 0.922 | 0.53821 | 0.088672 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23207405.804
|  |  |  | 4 | 46.765 | 2 | 46.765 | 80 | 0 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23326835.804
|  |  |  | 5 | 46.64 | 2 | 46.765 | 80 | -0.0015625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22456089.3337
|  |  |  | 1 | 47.14 | 3 | 46.64 | 80 | 0.00625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.14929 | 5.8777 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0809 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.58964 | 1.0076 | 0.89 | 0.89675 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3386211.84 | 1488095.492 | 7528893.9987 | 0 |  | 30826877.4277
|  |  |  | 2 | 47.015 | 3 | 46.64 | 80 | 0.0046875 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.15757 | 6.2035 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68086 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68086 | 0.87259 | 0.936 | 0.81675 | 0.21328 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3508971.84 | 1575343.117 | 7738901.6237 | 23087975.804 | 30826877.4277
|  |  |  | 3 | 46.89 | 3 | 46.64 | 80 | 0.003125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.17001 | 6.6935 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 0.71247 | 0.993 | 0.70748 | 0.14219 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23207405.804
|  |  |  | 4 | 46.765 | 3 | 46.64 | 80 | 0.0015625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.19361 | 7.6224 | 8 | 0.182 | 0.013106 | 1.1793 | 10 | 0.227 | 0.023624 | 0.65424 | 0.58374 | 0.922 | 0.53821 | 0.088672 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23326835.804 |  |  | 2 | 3
|  |  |  | 5 | 46.765 | 3 | 46.64 | 80 | 0.0015625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.19361 | 7.6224 | 8 | 0.182 | 0.013106 | 1.1793 | 10 | 0.227 | 0.023624 | 0.65424 | 0.58374 | 0.922 | 0.53821 | 0.088672 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22456089.3337
|  |  |  | 1 | 47.14 | 4 | 46.515 | 80 | 0.0078125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.14318 | 5.6369 | 6 | 0.145 | 0.015987 | 0.96681 | 8 | 0.182 | 0.029307 | 0.52739 | 1.1265 | 0.86 | 0.9688 | 0.35547 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3447591.84 | 1488095.492 | 7590273.9987 | 0 |  | 30888257.4277
|  |  |  | 2 | 47.015 | 4 | 46.515 | 80 | 0.00625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.14929 | 5.8777 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0809 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.58964 | 1.0076 | 0.89 | 0.89675 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3570351.84 | 1575343.117 | 7800281.6237 | 23087975.804 | 30888257.4277
|  |  |  | 3 | 46.89 | 4 | 46.515 | 80 | 0.0046875 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.15757 | 6.2035 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68086 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68086 | 0.87259 | 0.936 | 0.81675 | 0.21328 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3693111.84 | 1662590.742 | 8010289.2487 | 23207405.804 | 31217695.0527 |  | 2 | 4
|  |  |  | 4 | 46.765 | 4 | 46.515 | 80 | 0.003125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.17001 | 6.6935 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 0.71247 | 0.993 | 0.70748 | 0.14219 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23326835.804
|  |  |  | 5 | 46.64 | 4 | 46.515 | 80 | 0.0015625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.19361 | 7.6224 | 8 | 0.182 | 0.013106 | 1.1793 | 10 | 0.227 | 0.023624 | 0.65424 | 0.58374 | 0.922 | 0.53821 | 0.088672 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22456089.3337
|  |  |  | 1 | 47.14 | 5 | 46.39 | 80 | 0.009375 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.13836 | 5.4474 | 6 | 0.145 | 0.017513 | 0.88257 | 8 | 0.182 | 0.032104 | 0.48144 | 1.234 | 0.84 | 1.0366 | 0.42656 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3508971.84 | 1488095.492 | 7651653.9987 | 0 |  | 30949637.4277
|  |  |  | 2 | 47.015 | 5 | 46.39 | 80 | 0.0078125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.14318 | 5.6369 | 6 | 0.145 | 0.015987 | 0.96681 | 8 | 0.182 | 0.029307 | 0.52739 | 1.1265 | 0.86 | 0.9688 | 0.35547 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3631731.84 | 1575343.117 | 7861661.6237 | 23087975.804 | 30949637.4277
|  |  |  | 3 | 46.89 | 5 | 46.39 | 80 | 0.00625 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.14929 | 5.8777 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0809 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.58964 | 1.0076 | 0.89 | 0.89675 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3754491.84 | 1662590.742 | 8071669.2487 | 23207405.804 | 31279075.0527 |  | 2 | 5
|  |  |  | 4 | 46.765 | 5 | 46.39 | 80 | 0.0046875 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.15757 | 6.2035 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68086 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68086 | 0.87259 | 0.936 | 0.81675 | 0.21328 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3877251.84 | 1749838.367 | 8281676.8737 | 23326835.804 | 31608512.6777
|  |  |  | 5 | 46.64 | 5 | 46.39 | 80 | 0.003125 | 1264 | 15.4561 | 0.015456 | 0.17001 | 6.6935 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 8 | 0.182 | 0.018535 | 0.83388 | 0.71247 | 0.993 | 0.70748 | 0.14219 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22456089.3337
4 | 6 | 7 | 49.09 | 1 | 46.89 | 1 | 46.015 | 80 | 0.010937 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.1348 | 5.3072 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8233 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8233 | 1.1455 | 0.99 | 1.1341 | 0.39648 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3673404 | 1636765.445 | 7222342.7783 | 0 |  | 39502701.9263
|  |  |  | 2 | 46.765 | 1 | 46.015 | 80 | 0.009375 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.13876 | 5.4629 | 6 | 0.145 | 0.017513 | 0.88927 | 8 | 0.182 | 0.032104 | 0.48509 | 1.234 | 0.84 | 1.0366 | 0.42656 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4061391.84 | 1749838.367 | 8465816.8737 | 0 |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 3 | 46.64 | 1 | 46.015 | 80 | 0.0078125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.14358 | 5.6529 | 6 | 0.145 | 0.015987 | 0.97415 | 8 | 0.182 | 0.029307 | 0.53139 | 1.1265 | 0.865 | 0.97443 | 0.35547 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4184151.84 | 1837085.992 | 8675824.4987 | 30826877.4277 | 39502701.9263
|  |  |  | 4 | 46.515 | 1 | 46.015 | 80 | 0.00625 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.14972 | 5.8944 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0891 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.59411 | 1.0076 | 0.895 | 0.90179 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4306911.84 | 1924333.617 | 8885832.1237 | 30888257.4277 | 39774089.5513
|  |  |  | 5 | 46.39 | 1 | 46.015 | 80 | 0.0046875 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.15802 | 6.2211 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68602 | 8 | 0.182 | 0.022701 | 0.68602 | 0.87259 | 0.936 | 0.81675 | 0.21328 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4429671.84 | 2011581.242 | 9095839.7487 | 30949637.4277 | 40045477.1763
|  |  |  | 1 | 46.89 | 2 | 45.89 | 80 | 0.0125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.13147 | 5.176 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.77013 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.77013 | 1.2246 | 0.972 | 1.1903 | 0.45312 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3731454 | 1636765.445 | 7280392.7783 | 0 |  | 39564081.9263
|  |  |  | 2 | 46.765 | 2 | 45.89 | 80 | 0.010937 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.1348 | 5.3072 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8233 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8233 | 1.1455 | 0.99 | 1.1341 | 0.39648 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3847554 | 1724013.07 | 7483740.4033 | 0 |  |  | 3 | 2
|  |  |  | 3 | 46.64 | 2 | 45.89 | 80 | 0.009375 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.13876 | 5.4629 | 6 | 0.145 | 0.017513 | 0.88927 | 8 | 0.182 | 0.032104 | 0.48509 | 1.234 | 0.84 | 1.0366 | 0.42656 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4245531.84 | 1837085.992 | 8737204.4987 | 30826877.4277 | 39564081.9263
|  |  |  | 4 | 46.515 | 2 | 45.89 | 80 | 0.0078125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.14358 | 5.6529 | 6 | 0.145 | 0.015987 | 0.97415 | 8 | 0.182 | 0.029307 | 0.53139 | 1.1265 | 0.865 | 0.97443 | 0.35547 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4368291.84 | 1924333.617 | 8947212.1237 | 30888257.4277 | 39835469.5513
|  |  |  | 5 | 46.39 | 2 | 45.89 | 80 | 0.00625 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.14972 | 5.8944 | 6 | 0.145 | 0.014299 | 1.0891 | 8 | 0.182 | 0.026213 | 0.59411 | 1.0076 | 0.895 | 0.90179 | 0.28437 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4491051.84 | 2011581.242 | 9157219.7487 | 30949637.4277 | 40106857.1763
|  |  |  | 1 | 46.89 | 3 | 45.765 | 80 | 0.014063 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.1286 | 5.063 | 6 | 0.145 | 0.021448 | 0.72609 | 6 | 0.145 | 0.021448 | 0.72609 | 1.2989 | 0.955 | 1.2404 | 0.50977 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3789504 | 1636765.445 | 7338442.7783 | 0 |  | 38572015.456
|  |  |  | 2 | 46.765 | 3 | 45.765 | 80 | 0.0125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.13147 | 5.176 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.77013 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.77013 | 1.2246 | 0.972 | 1.1903 | 0.45312 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3905604 | 1724013.07 | 7541790.4033 | 0
|  |  |  | 3 | 46.64 | 3 | 45.765 | 80 | 0.010937 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.1348 | 5.3072 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8233 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8233 | 1.1455 | 0.99 | 1.1341 | 0.39648 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4021704 | 1811260.695 | 7745138.0283 | 30826877.4277 | 38572015.456
|  |  |  | 4 | 46.515 | 3 | 45.765 | 80 | 0.009375 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.13876 | 5.4629 | 6 | 0.145 | 0.017513 | 0.88927 | 8 | 0.182 | 0.032104 | 0.48509 | 1.234 | 0.84 | 1.0366 | 0.42656 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4429671.84 | 1924333.617 | 9008592.1237 | 30888257.4277 | 39896849.5513 |  | 3 | 3
|  |  |  | 5 | 46.39 | 3 | 45.765 | 80 | 0.0078125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.14358 | 5.6529 | 6 | 0.145 | 0.015987 | 0.97415 | 8 | 0.182 | 0.029307 | 0.53139 | 1.1265 | 0.865 | 0.97443 | 0.35547 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4552431.84 | 2011581.242 | 9218599.7487 | 30949637.4277 | 40168237.1763
|  |  |  | 1 | 46.89 | 4 | 45.64 | 80 | 0.015625 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.12608 | 4.9639 | 6 | 0.145 | 0.022609 | 0.68882 | 6 | 0.145 | 0.022609 | 0.68882 | 1.3691 | 0.936 | 1.2815 | 0.56641 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3847554 | 1636765.445 | 7396492.7783 | 0 |  | 38630065.456
|  |  |  | 2 | 46.765 | 4 | 45.64 | 80 | 0.014063 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.1286 | 5.063 | 6 | 0.145 | 0.021448 | 0.72609 | 6 | 0.145 | 0.021448 | 0.72609 | 1.2989 | 0.955 | 1.2404 | 0.50977 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3963654 | 1724013.07 | 7599840.4033 | 0
|  |  |  | 3 | 46.64 | 4 | 45.64 | 80 | 0.0125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.13147 | 5.176 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.77013 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.77013 | 1.2246 | 0.972 | 1.1903 | 0.45312 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4079754 | 1811260.695 | 7803188.0283 | 30826877.4277 | 38630065.456 |  | 3 | 4
|  |  |  | 4 | 46.515 | 4 | 45.64 | 80 | 0.010937 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.1348 | 5.3072 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8233 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8233 | 1.1455 | 0.99 | 1.1341 | 0.39648 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4195854 | 1898508.32 | 8006535.6533 | 30888257.4277 | 38894793.081
|  |  |  | 5 | 46.39 | 4 | 45.64 | 80 | 0.009375 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.13876 | 5.4629 | 6 | 0.145 | 0.017513 | 0.88927 | 8 | 0.182 | 0.032104 | 0.48509 | 1.234 | 0.84 | 1.0366 | 0.42656 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 4613811.84 | 2011581.242 | 9279979.7487 | 30949637.4277 | 40229617.1763
|  |  |  | 1 | 46.89 | 5 | 45.515 | 80 | 0.017188 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.12385 | 4.876 | 6 | 0.145 | 0.023712 | 0.65677 | 6 | 0.145 | 0.023712 | 0.65677 | 1.436 | 0.922 | 1.324 | 0.62305 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 3905604 | 1636765.445 | 7454542.7783 | 0 |  | 38688115.456
|  |  |  | 2 | 46.765 | 5 | 45.515 | 80 | 0.015625 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.12608 | 4.9639 | 6 | 0.145 | 0.022609 | 0.68882 | 6 | 0.145 | 0.022609 | 0.68882 | 1.3691 | 0.936 | 1.2815 | 0.56641 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4021704 | 1724013.07 | 7657890.4033 | 0
|  |  |  | 3 | 46.64 | 5 | 45.515 | 80 | 0.014063 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.1286 | 5.063 | 6 | 0.145 | 0.021448 | 0.72609 | 6 | 0.145 | 0.021448 | 0.72609 | 1.2989 | 0.955 | 1.2404 | 0.50977 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4137804 | 1811260.695 | 7861238.0283 | 30826877.4277 | 38688115.456 |  | 3 | 5
|  |  |  | 4 | 46.515 | 5 | 45.515 | 80 | 0.0125 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.13147 | 5.176 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.77013 | 6 | 0.145 | 0.020222 | 0.77013 | 1.2246 | 0.972 | 1.1903 | 0.45312 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4253904 | 1898508.32 | 8064585.6533 | 30888257.4277 | 38952843.081
|  |  |  | 5 | 46.39 | 5 | 45.515 | 80 | 0.010937 | 1281 | 15.5734 | 0.015573 | 0.1348 | 5.3072 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8233 | 6 | 0.145 | 0.018916 | 0.8233 | 1.1455 | 0.99 | 1.1341 | 0.39648 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 4370004 | 1985755.945 | 8267933.2783 | 30949637.4277 | 39217570.706
5 | 7 | 10 | 49.09 | 1 | 46.015 | 1 | 45.015 | 75 | 0.013333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13366 | 5.2622 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 1.2648 | 0.984 | 1.2445 | 0.48333 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4205722.5 | 2247498.82 | 8245883.82 | 39502701.9263 | 47748585.7463 | 47748585.7463
|  |  |  | 2 | 45.89 | 1 | 45.015 | 75 | 0.011667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13705 | 5.3956 | 6 | 0.145 | 0.019536 | 0.86038 | 8 | 0.182 | 0.035814 | 0.46933 | 1.3766 | 0.83 | 1.1426 | 0.53083 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2488675 | 4613167.35 | 2360571.742 | 9462414.092 | 39564081.9263 | 49026496.0183 |  | 1 | 1
|  |  |  | 3 | 45.765 | 1 | 45.015 | 75 | 0.01 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.14107 | 5.5539 | 6 | 0.145 | 0.018087 | 0.92932 | 8 | 0.182 | 0.033157 | 0.50694 | 1.2745 | 0.85 | 1.0833 | 0.455 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2488675 | 4728254.85 | 2447819.367 | 9664749.217 | 38572015.456 | 48236764.673
|  |  |  | 4 | 45.64 | 1 | 45.015 | 75 | 0.0083333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.14597 | 5.747 | 6 | 0.145 | 0.016511 | 1.018 | 8 | 0.182 | 0.030268 | 0.55532 | 1.1635 | 0.875 | 1.018 | 0.37917 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2488675 | 4843342.35 | 2535066.992 | 9867084.342 | 38630065.456 | 48497149.798
|  |  |  | 5 | 45.515 | 1 | 45.015 | 75 | 0.0066667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.15221 | 5.9926 | 6 | 0.145 | 0.014768 | 1.1382 | 8 | 0.182 | 0.027072 | 0.62087 | 1.0406 | 0.908 | 0.94489 | 0.30333 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2488675 | 4958429.85 | 2622314.617 | 10069419.467 | 38688115.456 | 48757534.923
|  |  |  | 1 | 46.015 | 2 | 44.89 | 75 | 0.015 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13074 | 5.1473 | 6 | 0.145 | 0.022152 | 0.75879 | 6 | 0.145 | 0.022152 | 0.75879 | 1.3415 | 0.965 | 1.2945 | 0.54375 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4260144.375 | 2247498.82 | 8300305.695 | 39502701.9263 | 47803007.6213 | 47803007.6213
|  |  |  | 2 | 45.89 | 2 | 44.89 | 75 | 0.013333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13366 | 5.2622 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 1.2648 | 0.984 | 1.2445 | 0.48333 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4368988.125 | 2334746.445 | 8496397.07 | 39564081.9263 | 48060478.9963 |  | 1 | 2
|  |  |  | 3 | 45.765 | 2 | 44.89 | 75 | 0.011667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13705 | 5.3956 | 6 | 0.145 | 0.019536 | 0.86038 | 8 | 0.182 | 0.035814 | 0.46933 | 1.3766 | 0.83 | 1.1426 | 0.53083 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2488675 | 4785798.6 | 2447819.367 | 9722292.967 | 38572015.456 | 48294308.423
|  |  |  | 4 | 45.64 | 2 | 44.89 | 75 | 0.01 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.14107 | 5.5539 | 6 | 0.145 | 0.018087 | 0.92932 | 8 | 0.182 | 0.033157 | 0.50694 | 1.2745 | 0.85 | 1.0833 | 0.455 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2488675 | 4900886.1 | 2535066.992 | 9924628.092 | 38630065.456 | 48554693.548
|  |  |  | 5 | 45.515 | 2 | 44.89 | 75 | 0.0083333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.14597 | 5.747 | 6 | 0.145 | 0.016511 | 1.018 | 8 | 0.182 | 0.030268 | 0.55532 | 1.1635 | 0.875 | 1.018 | 0.37917 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2488675 | 5015973.6 | 2622314.617 | 10126963.217 | 38688115.456 | 48815078.673
|  |  |  | 1 | 46.015 | 3 | 44.765 | 75 | 0.016667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12818 | 5.0466 | 6 | 0.145 | 0.02335 | 0.71985 | 6 | 0.145 | 0.02335 | 0.71985 | 1.414 | 0.951 | 1.3448 | 0.60417 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4314566.25 | 2247498.82 | 8354727.57 | 39502701.9263 | 47857429.4963 | 47318925.776
|  |  |  | 2 | 45.89 | 3 | 44.765 | 75 | 0.015 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13074 | 5.1473 | 6 | 0.145 | 0.022152 | 0.75879 | 6 | 0.145 | 0.022152 | 0.75879 | 1.3415 | 0.965 | 1.2945 | 0.54375 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4423410 | 2334746.445 | 8550818.945 | 39564081.9263 | 48114900.8713
|  |  |  | 3 | 45.765 | 3 | 44.765 | 75 | 0.013333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13366 | 5.2622 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 1.2648 | 0.984 | 1.2445 | 0.48333 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4532253.75 | 2421994.07 | 8746910.32 | 38572015.456 | 47318925.776
|  |  |  | 4 | 45.64 | 3 | 44.765 | 75 | 0.011667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13705 | 5.3956 | 6 | 0.145 | 0.019536 | 0.86038 | 8 | 0.182 | 0.035814 | 0.46933 | 1.3766 | 0.83 | 1.1426 | 0.53083 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2488675 | 4958429.85 | 2535066.992 | 9982171.842 | 38630065.456 | 48612237.298 |  | 1 | 3
|  |  |  | 5 | 45.515 | 3 | 44.765 | 75 | 0.01 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.14107 | 5.5539 | 6 | 0.145 | 0.018087 | 0.92932 | 8 | 0.182 | 0.033157 | 0.50694 | 1.2745 | 0.85 | 1.0833 | 0.455 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2488675 | 5073517.35 | 2622314.617 | 10184506.967 | 38688115.456 | 48872622.423
|  |  |  | 1 | 46.015 | 4 | 44.64 | 75 | 0.018333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12591 | 4.9572 | 6 | 0.145 | 0.02449 | 0.68635 | 6 | 0.145 | 0.02449 | 0.68635 | 1.4831 | 0.936 | 1.3881 | 0.66458 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4368988.125 | 2247498.82 | 8409149.445 | 39502701.9263 | 47911851.3713 | 47373347.651
|  |  |  | 2 | 45.89 | 4 | 44.64 | 75 | 0.016667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12818 | 5.0466 | 6 | 0.145 | 0.02335 | 0.71985 | 6 | 0.145 | 0.02335 | 0.71985 | 1.414 | 0.951 | 1.3448 | 0.60417 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4477831.875 | 2334746.445 | 8605240.82 | 39564081.9263 | 48169322.7463
|  |  |  | 3 | 45.765 | 4 | 44.64 | 75 | 0.015 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13074 | 5.1473 | 6 | 0.145 | 0.022152 | 0.75879 | 6 | 0.145 | 0.022152 | 0.75879 | 1.3415 | 0.965 | 1.2945 | 0.54375 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4586675.625 | 2421994.07 | 8801332.195 | 38572015.456 | 47373347.651 |  | 3 | 4
|  |  |  | 4 | 45.64 | 4 | 44.64 | 75 | 0.013333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13366 | 5.2622 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 1.2648 | 0.984 | 1.2445 | 0.48333 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4695519.375 | 2509241.695 | 8997423.57 | 38630065.456 | 47627489.026
|  |  |  | 5 | 45.515 | 4 | 44.64 | 75 | 0.011667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13705 | 5.3956 | 6 | 0.145 | 0.019536 | 0.86038 | 8 | 0.182 | 0.035814 | 0.46933 | 1.3766 | 0.83 | 1.1426 | 0.53083 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2488675 | 5131061.1 | 2622314.617 | 10242050.717 | 38688115.456 | 48930166.173
|  |  |  | 1 | 46.015 | 5 | 44.515 | 75 | 0.02 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12388 | 4.877 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.65713 | 6 | 0.145 | 0.025579 | 0.65713 | 1.549 | 0.922 | 1.4282 | 0.725 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4423410 | 2247498.82 | 8463571.32 | 39502701.9263 | 47966273.2463 | 47427769.526
|  |  |  | 2 | 45.89 | 5 | 44.515 | 75 | 0.018333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12591 | 4.9572 | 6 | 0.145 | 0.02449 | 0.68635 | 6 | 0.145 | 0.02449 | 0.68635 | 1.4831 | 0.936 | 1.3881 | 0.66458 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4532253.75 | 2334746.445 | 8659662.695 | 39564081.9263 | 48223744.6213
|  |  |  | 3 | 45.765 | 5 | 44.515 | 75 | 0.016667 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.12818 | 5.0466 | 6 | 0.145 | 0.02335 | 0.71985 | 6 | 0.145 | 0.02335 | 0.71985 | 1.414 | 0.951 | 1.3448 | 0.60417 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4641097.5 | 2421994.07 | 8855754.07 | 38572015.456 | 47427769.526 |  | 3 | 5
|  |  |  | 4 | 45.64 | 5 | 44.515 | 75 | 0.015 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13074 | 5.1473 | 6 | 0.145 | 0.022152 | 0.75879 | 6 | 0.145 | 0.022152 | 0.75879 | 1.3415 | 0.965 | 1.2945 | 0.54375 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4749941.25 | 2509241.695 | 9051845.445 | 38630065.456 | 47681910.901
|  |  |  | 5 | 45.515 | 5 | 44.515 | 75 | 0.013333 | 1460 | 16.8085 | 0.016808 | 0.13366 | 5.2622 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 6 | 0.145 | 0.020885 | 0.80481 | 1.2648 | 0.984 | 1.2445 | 0.48333 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1792662.5 | 4858785 | 2596489.32 | 9247936.82 | 38688115.456 | 47936052.276
48.09
6 | 3 | 4 | 48.83 | 1 | 47.63 | 1 | 47.57 | 80 | 0.00075 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.20986 | 8.2622 | 10 | 0.227 | 0.016368 | 0.8111 | 10 | 0.227 | 0.016368 | 0.8111 | 0.40443 | 0.987 | 0.39917 | 0.042562 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | 47.13 | 1 | 47.57 | 80 | -0.0055 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 46.63 | 1 | 47.57 | 80 | -0.01175 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 46.13 | 1 | 47.57 | 80 | -0.018 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 45.63 | 1 | 47.57 | 80 | -0.02425 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 47.63 | 2 | 47.445 | 80 | 0.0023125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.16992 | 6.6897 | 8 | 0.182 | 0.015945 | 0.83261 | 8 | 0.182 | 0.015945 | 0.83261 | 0.61289 | 0.993 | 0.6086 | 0.10522 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | 47.13 | 2 | 47.445 | 80 | -0.0039375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 46.63 | 2 | 47.445 | 80 | -0.010188 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 46.13 | 2 | 47.445 | 80 | -0.016438 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 45.63 | 2 | 47.445 | 80 | -0.022688 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 47.63 | 3 | 47.32 | 80 | 0.003875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.15424 | 6.0725 | 8 | 0.182 | 0.02064 | 0.6432 | 8 | 0.182 | 0.02064 | 0.6432 | 0.79337 | 0.918 | 0.72832 | 0.17631 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2281371.84 | 964609.742 | 5900568.2487 | 0 | 5900568.2487 | 5900568.2487
|  |  |  | 2 | 47.13 | 3 | 47.32 | 80 | -0.002375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 46.63 | 3 | 47.32 | 80 | -0.008625 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 46.13 | 3 | 47.32 | 80 | -0.014875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3
|  |  |  | 5 | 45.63 | 3 | 47.32 | 80 | -0.021125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 47.63 | 4 | 47.195 | 80 | 0.0054375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.14475 | 5.6988 | 6 | 0.145 | 0.013337 | 0.99539 | 8 | 0.182 | 0.02445 | 0.54298 | 0.93981 | 0.87 | 0.81764 | 0.24741 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2342751.84 | 964609.742 | 5961948.2487 | 0 | 5961948.2487 | 5961948.2487
|  |  |  | 2 | 47.13 | 4 | 47.195 | 80 | -0.0008125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 46.63 | 4 | 47.195 | 80 | -0.0070625 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4
|  |  |  | 4 | 46.13 | 4 | 47.195 | 80 | -0.013313 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 45.63 | 4 | 47.195 | 80 | -0.019563 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 47.63 | 5 | 47.07 | 80 | 0.007 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.13805 | 5.4352 | 6 | 0.145 | 0.015133 | 0.87729 | 8 | 0.182 | 0.027741 | 0.47856 | 1.0663 | 0.834 | 0.88932 | 0.3185 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2404131.84 | 964609.742 | 6023328.2487 | 0 | 6023328.2487 | 6023328.2487
|  |  |  | 2 | 47.13 | 5 | 47.07 | 80 | 0.00075 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.20986 | 8.2622 | 10 | 0.227 | 0.016368 | 0.8111 | 10 | 0.227 | 0.016368 | 0.8111 | 0.40443 | 0.987 | 0.39917 | 0.042562 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 46.63 | 5 | 47.07 | 80 | -0.0055 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 5
|  |  |  | 4 | 46.13 | 5 | 47.07 | 80 | -0.01175 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 45.63 | 5 | 47.07 | 80 | -0.018 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 5 | 49.02 | 1 | 47.57 | 1 | 47.14 | 80 | 0.005375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.14506 | 5.7111 | 6 | 0.145 | 0.01326 | 1.0012 | 8 | 0.182 | 0.024309 | 0.54613 | 0.93439 | 0.87 | 0.81292 | 0.24456 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2649651.84 | 1139104.992 | 6443343.4987 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 | 47.445 | 1 | 47.14 | 80 | 0.0038125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.15471 | 6.0911 | 8 | 0.182 | 0.020473 | 0.64845 | 8 | 0.182 | 0.020473 | 0.64845 | 0.78695 | 0.918 | 0.72242 | 0.17347 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2772411.84 | 1226352.617 | 6653351.1237 | 0
|  |  |  | 3 | 47.32 | 1 | 47.14 | 80 | 0.00225 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.17079 | 6.7241 | 8 | 0.182 | 0.015728 | 0.8441 | 8 | 0.182 | 0.015728 | 0.8441 | 0.60455 | 0.997 | 0.60274 | 0.10237 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900568.2487
|  |  |  | 4 | 47.195 | 1 | 47.14 | 80 | 0.0006875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.21331 | 8.3981 | 10 | 0.227 | 0.015671 | 0.84717 | 10 | 0.227 | 0.015671 | 0.84717 | 0.38721 | 0.997 | 0.38605 | 0.039016 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5961948.2487
|  |  |  | 5 | 47.07 | 1 | 47.14 | 80 | -0.000875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6023328.2487
|  |  |  | 1 | 47.57 | 2 | 47.015 | 80 | 0.0069375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.13829 | 5.4443 | 6 | 0.145 | 0.015065 | 0.88123 | 8 | 0.182 | 0.027617 | 0.48071 | 1.0616 | 0.84 | 0.89171 | 0.31566 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2711031.84 | 1139104.992 | 6504723.4987 | 0 |  | 12825306.9973
|  |  |  | 2 | 47.445 | 2 | 47.015 | 80 | 0.005375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.14506 | 5.7111 | 6 | 0.145 | 0.01326 | 1.0012 | 8 | 0.182 | 0.024309 | 0.54613 | 0.93439 | 0.87 | 0.81292 | 0.24456 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2833791.84 | 1226352.617 | 6714731.1237 | 0 |  |  | 3 | 2
|  |  |  | 3 | 47.32 | 2 | 47.015 | 80 | 0.0038125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.15471 | 6.0911 | 8 | 0.182 | 0.020473 | 0.64845 | 8 | 0.182 | 0.020473 | 0.64845 | 0.78695 | 0.918 | 0.72242 | 0.17347 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2956551.84 | 1313600.242 | 6924738.7487 | 5900568.2487 | 12825306.9973
|  |  |  | 4 | 47.195 | 2 | 47.015 | 80 | 0.00225 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.17079 | 6.7241 | 8 | 0.182 | 0.015728 | 0.8441 | 8 | 0.182 | 0.015728 | 0.8441 | 0.60455 | 0.997 | 0.60274 | 0.10237 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5961948.2487
|  |  |  | 5 | 47.07 | 2 | 47.015 | 80 | 0.0006875 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.21331 | 8.3981 | 10 | 0.227 | 0.015671 | 0.84717 | 10 | 0.227 | 0.015671 | 0.84717 | 0.38721 | 0.997 | 0.38605 | 0.039016 | OK | No Cumple | No Cumple | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6023328.2487
|  |  |  | 1 | 47.57 | 3 | 46.89 | 80 | 0.0085 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.13312 | 5.2409 | 6 | 0.145 | 0.016675 | 0.79613 | 6 | 0.145 | 0.016675 | 0.79613 | 1.0098 | 0.98 | 0.98963 | 0.30812 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2570454 | 1113279.695 | 5595907.0283 | 0 |  | 12886686.9973
|  |  |  | 2 | 47.445 | 3 | 46.89 | 80 | 0.0069375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.13829 | 5.4443 | 6 | 0.145 | 0.015065 | 0.88123 | 8 | 0.182 | 0.027617 | 0.48071 | 1.0616 | 0.84 | 0.89171 | 0.31566 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 2895171.84 | 1226352.617 | 6776111.1237 | 0
|  |  |  | 3 | 47.32 | 3 | 46.89 | 80 | 0.005375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.14506 | 5.7111 | 6 | 0.145 | 0.01326 | 1.0012 | 8 | 0.182 | 0.024309 | 0.54613 | 0.93439 | 0.87 | 0.81292 | 0.24456 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3017931.84 | 1313600.242 | 6986118.7487 | 5900568.2487 | 12886686.9973
|  |  |  | 4 | 47.195 | 3 | 46.89 | 80 | 0.0038125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.15471 | 6.0911 | 8 | 0.182 | 0.020473 | 0.64845 | 8 | 0.182 | 0.020473 | 0.64845 | 0.78695 | 0.918 | 0.72242 | 0.17347 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3140691.84 | 1400847.867 | 7196126.3737 | 5961948.2487 | 13158074.6223 |  | 3 | 3
|  |  |  | 5 | 47.07 | 3 | 46.89 | 80 | 0.00225 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.17079 | 6.7241 | 8 | 0.182 | 0.015728 | 0.8441 | 8 | 0.182 | 0.015728 | 0.8441 | 0.60455 | 0.997 | 0.60274 | 0.10237 | OK | OK | No Cumple | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6023328.2487
|  |  |  | 1 | 47.57 | 4 | 46.765 | 80 | 0.010062 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.12897 | 5.0776 | 6 | 0.145 | 0.018143 | 0.73171 | 6 | 0.145 | 0.018143 | 0.73171 | 1.0987 | 0.958 | 1.0526 | 0.36477 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2628504 | 1113279.695 | 5653957.0283 | 0 |  | 12948066.9973
|  |  |  | 2 | 47.445 | 4 | 46.765 | 80 | 0.0085 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.13312 | 5.2409 | 6 | 0.145 | 0.016675 | 0.79613 | 6 | 0.145 | 0.016675 | 0.79613 | 1.0098 | 0.98 | 0.98963 | 0.30812 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2744604 | 1200527.32 | 5857304.6533 | 0
|  |  |  | 3 | 47.32 | 4 | 46.765 | 80 | 0.0069375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.13829 | 5.4443 | 6 | 0.145 | 0.015065 | 0.88123 | 8 | 0.182 | 0.027617 | 0.48071 | 1.0616 | 0.84 | 0.89171 | 0.31566 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3079311.84 | 1313600.242 | 7047498.7487 | 5900568.2487 | 12948066.9973 |  | 3 | 4
|  |  |  | 4 | 47.195 | 4 | 46.765 | 80 | 0.005375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.14506 | 5.7111 | 6 | 0.145 | 0.01326 | 1.0012 | 8 | 0.182 | 0.024309 | 0.54613 | 0.93439 | 0.87 | 0.81292 | 0.24456 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3202071.84 | 1400847.867 | 7257506.3737 | 5961948.2487 | 13219454.6223
|  |  |  | 5 | 47.07 | 4 | 46.765 | 80 | 0.0038125 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.15471 | 6.0911 | 8 | 0.182 | 0.020473 | 0.64845 | 8 | 0.182 | 0.020473 | 0.64845 | 0.78695 | 0.918 | 0.72242 | 0.17347 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3324831.84 | 1488095.492 | 7467513.9987 | 6023328.2487 | 13490842.2473
|  |  |  | 1 | 47.57 | 5 | 46.64 | 80 | 0.011625 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.12553 | 4.9421 | 6 | 0.145 | 0.019501 | 0.68076 | 6 | 0.145 | 0.019501 | 0.68076 | 1.181 | 0.936 | 1.1054 | 0.42141 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2686554 | 1113279.695 | 5712007.0283 | 0 |  | 12019270.527
|  |  |  | 2 | 47.445 | 5 | 46.64 | 80 | 0.010062 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.12897 | 5.0776 | 6 | 0.145 | 0.018143 | 0.73171 | 6 | 0.145 | 0.018143 | 0.73171 | 1.0987 | 0.958 | 1.0526 | 0.36477 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2802654 | 1200527.32 | 5915354.6533 | 0
|  |  |  | 3 | 47.32 | 5 | 46.64 | 80 | 0.0085 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.13312 | 5.2409 | 6 | 0.145 | 0.016675 | 0.79613 | 6 | 0.145 | 0.016675 | 0.79613 | 1.0098 | 0.98 | 0.98963 | 0.30812 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.645 | 1912173.3333 | 2918754 | 1287774.945 | 6118702.2783 | 5900568.2487 | 12019270.527 |  | 3 | 5
|  |  |  | 4 | 47.195 | 5 | 46.64 | 80 | 0.0069375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.13829 | 5.4443 | 6 | 0.145 | 0.015065 | 0.88123 | 8 | 0.182 | 0.027617 | 0.48071 | 1.0616 | 0.84 | 0.89171 | 0.31566 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3263451.84 | 1400847.867 | 7318886.3737 | 5961948.2487 | 13280834.6223
|  |  |  | 5 | 47.07 | 5 | 46.64 | 80 | 0.005375 | 948 | 13.2757 | 0.013276 | 0.14506 | 5.7111 | 6 | 0.145 | 0.01326 | 1.0012 | 8 | 0.182 | 0.024309 | 0.54613 | 0.93439 | 0.87 | 0.81292 | 0.24456 | OK | OK | OK | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.682 | 2654586.6667 | 3386211.84 | 1488095.492 | 7528893.9987 | 6023328.2487 | 13552222.2473
49.09
102

## $ alcantarillado
ESPECIALIZACION EN RECURSOS HIDRAULICOS Y MEDIO AMBIENTE
PROYECTO DE GRADO
0
| DIAMETRO NOMINAL (mm) | DIAMETRO NOMINAL (in) | PRECIO CON IVA(TUBO) | PRECIO CON IVA(m) | Diámetro interno |  | SIG MAYOR
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| 110 | 4 | 74900 | 12483.3333 | 0.1016 | 6
| 160 | 6 | 143413 | 23902.1667 | 0.145 | 8 |  |  |  | 0.1371
| 200 | 8 | 199094 | 33182.3333 | 0.182 | 10 |  |  |  | 0.94552
| 250 | 10 | 286090 | 47681.6667 | 0.227 | 12
| 315 | 12 | 422920 | 70486.6667 | 0.284 | 14 |  |  | 0.89833
| 355 | 14 | 488776 | 81462.6667 | 0.327 | 16 |  |  | 0.99286
| 400 | 16 | 691980 | 115330 | 0.362 | 18 |  |  | 1.0145
| 450 | 18 | 918203 | 153033.8333 | 0.407 | 20
| 500 | 20 | 1149791 | 191631.8333 | 0.452 | 24
| 24 | 24 | 1710712 | 263186.4615 | 0.595 | 27
| 27 | 27 | 1864323 | 286818.9231 | 0.67 | 30
| 30 | 30 | 2426743 | 373345.0769 | 0.747 | 33
| 33 | 33 | 3110771 | 478580.1538 | 0.824 | 36
| 36 | 36 | 4490770 | 690887.6923 | 0.9 | 39
| 39 | 39 | 6348815 | 976740.7692 | 0.9776 | 42
| 42 | 42 | 6950394 | 1069291.3846 | 0.1054
| PUNTO DE VERTIMIENTO | POZO No. | UNIDADES DE HUNTER
| BODEGA TIPO | 1, 5,3 | 158
| SERVICIOS ELECTRICOS | 6 | 17
| SERVICIOS BOMBAS | 7 | 179

## Relaciones
Cuadro 2.
RELACIONES HIDRAULICAS EN FUNCION DE q/Q
q/Q | v/V | d/D | t/T
0 | 0 | 0 | 0
0.01 | 0.292 | 0.092 | 0.195
0.02 | 0.362 | 0.124 | 0.273
0.03 | 0.4 | 0.148 | 0.328
0.04 | 0.427 | 0.165 | 0.375
0.05 | 0.453 | 0.182 | 0.415
0.06 | 0.473 | 0.196 | 0.452
0.07 | 0.492 | 0.21 | 0.485
0.08 | 0.505 | 0.22 | 0.515
0.09 | 0.52 | 0.232 | 0.542
0.1 | 0.54 | 0.248 | 0.568
0.11 | 0.553 | 0.258 | 0.592
0.12 | 0.57 | 0.27 | 0.615
0.13 | 0.58 | 0.28 | 0.637
0.14 | 0.59 | 0.289 | 0.658
0.15 | 0.6 | 0.298 | 0.678
0.16 | 0.613 | 0.308 | 0.697
0.17 | 0.624 | 0.315 | 0.715
0.18 | 0.634 | 0.323 | 0.732
0.19 | 0.645 | 0.334 | 0.748
0.2 | 0.656 | 0.346 | 0.764
0.21 | 0.664 | 0.353 | 0.779
0.22 | 0.672 | 0.362 | 0.794
0.23 | 0.68 | 0.37 | 0.809
0.24 | 0.687 | 0.379 | 0.822
0.25 | 0.695 | 0.386 | 0.836
0.26 | 0.7 | 0.393 | 0.849
0.27 | 0.706 | 0.4 | 0.862
0.28 | 0.713 | 0.409 | 0.874
0.29 | 0.72 | 0.417 | 0.885
0.3 | 0.727 | 0.424 | 0.897
0.31 | 0.732 | 0.431 | 0.908
0.32 | 0.74 | 0.439 | 0.918
0.33 | 0.75 | 0.447 | 0.929
0.34 | 0.755 | 0.452 | 0.939
0.35 | 0.76 | 0.46 | 0.949
0.36 | 0.768 | 0.468 | 0.959
0.37 | 0.776 | 0.476 | 0.968
0.38 | 0.781 | 0.482 | 0.978
0.39 | 0.787 | 0.488 | 0.987
0.4 | 0.796 | 0.498 | 0.996
0.41 | 0.802 | 0.504 | 1.004
0.42 | 0.806 | 0.51 | 1.013
0.43 | 0.81 | 0.516 | 1.021
0.44 | 0.816 | 0.523 | 1.029
0.45 | 0.822 | 0.53 | 1.037
0.46 | 0.83 | 0.536 | 1.045
0.47 | 0.834 | 0.542 | 1.052
0.48 | 0.84 | 0.55 | 1.059
0.49 | 0.845 | 0.557 | 1.067
0.5 | 0.85 | 0.563 | 1.074
0.51 | 0.855 | 0.57 | 1.08
0.52 | 0.86 | 0.576 | 1.087
0.53 | 0.865 | 0.582 | 1.093
0.54 | 0.87 | 0.588 | 1.1
0.55 | 0.875 | 0.594 | 1.106
0.56 | 0.88 | 0.601 | 1.112
0.57 | 0.885 | 0.608 | 1.118
0.58 | 0.89 | 0.615 | 1.124
0.59 | 0.895 | 0.62 | 1.129
0.6 | 0.9 | 0.626 | 1.135
0.61 | 0.903 | 0.632 | 1.14
0.62 | 0.908 | 0.639 | 1.145
0.63 | 0.913 | 0.645 | 1.15
0.64 | 0.918 | 0.651 | 1.155
0.65 | 0.922 | 0.658 | 1.159
0.66 | 0.927 | 0.666 | 1.164
0.67 | 0.931 | 0.672 | 1.168
0.68 | 0.936 | 0.678 | 1.173
0.69 | 0.941 | 0.686 | 1.177
0.7 | 0.945 | 0.692 | 1.181
0.71 | 0.951 | 0.699 | 1.184
0.72 | 0.955 | 0.705 | 1.188
0.73 | 0.958 | 0.71 | 1.191
0.74 | 0.961 | 0.719 | 1.194
0.75 | 0.965 | 0.724 | 1.197
0.76 | 0.969 | 0.732 | 1.2
0.77 | 0.972 | 0.738 | 1.202
0.78 | 0.975 | 0.743 | 1.205
0.79 | 0.98 | 0.75 | 1.207
0.8 | 0.984 | 0.756 | 1.209
0.81 | 0.987 | 0.763 | 1.211
0.82 | 0.99 | 0.77 | 1.213
0.83 | 0.993 | 0.778 | 1.214
0.84 | 0.997 | 0.785 | 1.215
0.85 | 1.001 | 0.791 | 1.216
0.86 | 1.005 | 0.798 | 1.217
0.87 | 1.007 | 0.804 | 1.217
0.88 | 1.011 | 0.813 | 1.217
0.89 | 1.015 | 0.82 | 1.217
0.9 | 1.018 | 0.826 | 1.217
0.91 | 1.021 | 0.835 | 1.216
0.92 | 1.024 | 0.843 | 1.215
0.93 | 1.027 | 0.852 | 1.214
0.94 | 1.03 | 0.86 | 1.213
0.95 | 1.033 | 0.868 | 1.211
0.96 | 1.036 | 0.876 | 1.209
0.97 | 1.038 | 0.884 | 1.206
0.98 | 1.039 | 0.892 | 1.202
0.99 | 1.04 | 0.9 | 1.198
1 | 1.041 | 0.914 | 1.193
1.01 | 1.042 | 0.92 | 1.187
1.02 | 1.042 | 0.931 | 1.179
1.03 | 1.042 | 0.942 | 1.168

## Eficiencias
COMPARATIVO RED EXISTENTE VS. OPTIMIZACIÓN RAMAL PRINCIPAL
Tabla 1.
Ahorro Red Alcantarillado Aguas Residuales vs. Caso Incial Construido
|  | POZO | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | Total costo Red ($) | Ahorro (%)
|  | RASANTE | 49.3 | 49.2 | 49.09 | 49.09 | 49.09 | 48.9
CONS TRUIDA | COTAS CLAVES (m) |  | 47.4 | 47 | 46.57 | 46.17 | 45.77 | 45.39 | 56599914.6773 | 0%
| DIAMETROS (in) |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
EN ANALISIS PARA OPTIMIZACIÓN | COTAS CLAVES (m) | ITERACIÓN 1 | 48.1 | 47.5 | 46.89 | 46.4 | 45.89 | 44.89 | 49571587.1213 | 12.42%
| DIAMETROS (in) |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| COTAS CLAVES (m) | ITERACIÓN 2 | 48.1 | 47.75 | 47.02 | 46.64 | 45.8 | 44.64 | 47489447.651 | 16.1%
| DIAMETROS (in) |  |  | 6 | 6 | 8 | 8 | 8
| COTAS CLAVES (m) | ITERACIÓN 3 | 48.1 | 47.75 | 47.14 | 46.64 | 45.77 | 44.77 | 47376975.776 | 16.29%
| DIAMETROS (in) |  |  | 6 | 6 | 8 | 8 | 8
| COTAS CLAVES (m) | ITERACIÓN 4 | 48.1 | 47.75 | 47.27 | 46.64 | 45.77 | 44.77 | 47318925.776 | 16.4%
| DIAMETROS (in) |  |  | 6 | 6 | 8 | 8 | 8