## ACTUAL
CUADRO 12. MODELACIÓN PARA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES -CASO ACTUAL
DATOS BOMBEO |  |  |  | DATOS POZO EYECTOR | [6 empty] | DATOS COSTOS |  |  | ELEMENTO | VALOR
|  |  |  | TIEMPO LLENADO | 3 | MIN |  |  |  |  | VOL CONCRETO | 0.79592 | m3 | PLACA | 591439.6887
Q DISEÑO | 18 | L/S |  | VOL EYECTOR | 3.24 | m3 |  |  |  |  | COSTO CONCRETO | 631723.2296 | $/m3 | VIGAS | 723730
Q DISEÑO | 0.018 | M3/S |  | AREA | 2.3143 | m2 |  |  |  |  | COSTO TOTAL POZO | 502798.303 | $ | MURO | 580000
FRACCIONAMIENTO | 1 |  |  | ALTURA (m) | 0.2 | PARADO BOMBAS |  |  |  |  | TIEMPO AMORTIZACIÓN | 365 | dias | PROMEDIO | 631723.2296
Q BOMBEO | 18 | L/S |  |  | 0.6 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  |  |  | TIEMPO AMORTIZACIÓN | 5840 | HORAS
Q BOMBEO | 0.018 | L/S |  |  | 1 | ENCENDIDO BOMBA 2 |  |  |  |  | COSTO POZO | 86.0956 | $/Hora | COSTO $/KW | 165.885
Q BOMBEO | 1.08 | M3/S |  |  | 1.4 | NIVEL ALARMA | [7 empty] | Kw CONSUMIDOS PROM. | 5.6
[11 empty] | COSTO TOTAL | 53965.5436 | $
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11
TIEMPO T (MIN) | Qentrada M3/MIN | VOLUMEN ENTRADA (m3) | VOL SALIDA 1 (m3) | VOL SALIDA 2 (m3) | VOLUMEN ACUMULADO (m3) | ALTURA (m) | OBS | OBS | OBS | OBS | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBA 1 | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBA 2 | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBAS 1 Y 2
0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | LADO EXT POZO | 1.5213
1 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0.46667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LADO INT POZO | 1.3213
2 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956 | AREA INTERIOR | 1.7458
3 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  | ENCENDIDO BOMBA 1 | 928.956 | 0 | 928.956 | D AREA | 0.56851
4 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
5 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
6 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
7 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956 | DATOS BOMBEO EXISTENTE
8 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956 | Q DISEÑO | 18 | L/S
9 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956 | TAMAÑO POZO | 3.15 | m3
10 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
11 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
12 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
13 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
14 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
15 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956 | DATOS BOMBEO ALL EXISTENTE
16 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956 | Q DISEÑO | 92 | L/S
17 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956 | CDT | 6 | m
18 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956 | FRACCION. | 2 BOMBAS DEL 100%
19 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
20 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
21 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
22 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
23 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
24 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
25 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
26 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
27 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
28 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
29 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
30 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
31 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
32 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
33 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
34 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
35 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
36 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
37 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
38 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
39 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
40 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
41 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
42 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
43 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
44 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
45 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
46 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
47 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
48 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
49 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
50 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
51 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
52 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
53 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
54 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
55 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
56 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
57 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
58 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
59 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
60 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 2.16 | 0.93333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | COSTO TOTAL OPERACIÓN BOMBAS POR HORA |  | 53879.448
Note on C6: MARIAE: EL CAUDAL OBTENIDO POR UNIDADES DE HUNTER
Note on S26: MARIAE: EL CAUDAL OBTENIDO POR UNIDADES DE HUNTER
Note on S34: MARIAE: EL CAUDAL OBTENIDO POR UNIDADES DE HUNTER

## NORMA 1 AÑO
CUADRO 13. MODELACIÓN PARA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES-CASO NORMATIVO UN AÑO
DATOS BOMBEO |  |  |  | DATOS POZO EYECTOR | [6 empty] | DATOS COSTOS |  |  | ELEMENTO | VALOR
|  |  |  | TIEMPO LLENADO | 5 | MIN |  |  |  |  | VOL CONCRETO | 1.0438 | m3 | PLACA | 591439.6887
Q DISEÑO | 18 | L/S |  | VOL EYECTOR | 5.4 | m3 |  |  |  |  | COSTO CONCRETO | 631723.2296 | $/m3 | VIGAS | 723730
Q DISEÑO | 0.018 | M3/S |  | AREA | 3.8571 | m2 |  |  |  |  | COSTO TOTAL POZO | 659404.1834 | $ | MURO | 580000
FRACCIONAMIENTO | 0.75 |  |  | ALTURA (m) | 0.2 | PARADO BOMBAS |  |  |  |  | TIEMPO AMORTIZACIÓN | 365 | dias | PROMEDIO | 631723.2296
Q BOMBEO | 13.5 | L/S |  |  | 0.6 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  |  |  | TIEMPO AMORTIZACIÓN | 5840 | HORAS
Q BOMBEO | 0.0135 | L/S |  |  | 1 | ENCENDIDO BOMBA 2 |  |  |  |  | COSTO POZO | 112.9117 | $/Hora | COSTO $/KW | 165.885
Q BOMBEO | 0.81 | M3/MIN |  |  | 1.4 | NIVEL ALARMA | [7 empty] | Kw CONSUMIDOS PROM. | 5.6
[11 empty] | COSTO TOTAL | 71642.5237 | $
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11
TIEMPO T (MIN) | Qentrada M3/MIN | VOLUMEN ENTRADA (m3) | VOL SALIDA 1 (m3) | VOL SALIDA 2 (m3) | VOLUMEN ACUMULADO (m3) | ALTURA (m) | OBS | OBS | OBS | OBS | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBA 1 | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBA 2 | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBAS 1 Y 2
0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | LADO EXT POZO | 1.964
1 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0.28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LADO INT POZO | 1.764
2 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 2.16 | 0.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AREA INTERIOR | 3.1116
3 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 3.24 | 0.84 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956 | D AREA | 0.74558
4 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 3.51 | 0.91 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  | ENCENDIDO BOMBA 1 | 928.956 | 0 | 928.956
5 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 3.78 | 0.98 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
6 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 4.05 | 1.05 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
7 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 3.51 | 0.91 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 | 928.956 | 928.956 | 1857.912
8 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 2.97 | 0.77 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
9 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 2.43 | 0.63 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
10 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 1.89 | 0.49 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
11 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 1.35 | 0.35 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
12 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.21 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
13 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 0.27 | 0.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 1.35 | 0.35 |  |  | APAGADO BOMBAS | APAGADO BOMBAS | 0 | 0 | 0
15 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 2.43 | 0.63 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
16 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 2.7 | 0.7 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  | ENCENDIDO BOMBA 1 | 928.956 | 0 | 928.956
17 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 2.97 | 0.77 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
18 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 3.24 | 0.84 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
19 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 3.51 | 0.91 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
20 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 3.78 | 0.98 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
21 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 4.05 | 1.05 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
22 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 3.51 | 0.91 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 | 928.956 | 928.956 | 1857.912
23 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 2.97 | 0.77 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
24 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 2.43 | 0.63 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
25 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 1.89 | 0.49 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
26 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 1.35 | 0.35 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
27 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.21 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
28 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 0.27 | 0.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 1.35 | 0.35 |  |  | APAGADO BOMBAS | APAGADO BOMBAS | 0 | 0 | 0
30 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 2.43 | 0.63 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
31 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 2.7 | 0.7 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  | ENCENDIDO BOMBA 1 | 928.956 | 0 | 928.956
32 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 2.97 | 0.77 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
33 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 3.24 | 0.84 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
34 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 3.51 | 0.91 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
35 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 3.78 | 0.98 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
36 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 4.05 | 1.05 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
37 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 3.51 | 0.91 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 | 928.956 | 928.956 | 1857.912
38 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 2.97 | 0.77 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
39 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 2.43 | 0.63 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
40 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 1.89 | 0.49 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
41 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 1.35 | 0.35 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
42 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.21 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
43 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 0.27 | 0.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 1.35 | 0.35 |  |  | APAGADO BOMBAS | APAGADO BOMBAS | 0 | 0 | 0
45 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 2.43 | 0.63 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
46 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 2.7 | 0.7 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  | ENCENDIDO BOMBA 1 | 928.956 | 0 | 928.956
47 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 2.97 | 0.77 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
48 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 3.24 | 0.84 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
49 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 3.51 | 0.91 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
50 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 3.78 | 0.98 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
51 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 4.05 | 1.05 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
52 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 3.51 | 0.91 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 | 928.956 | 928.956 | 1857.912
53 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 2.97 | 0.77 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
54 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 2.43 | 0.63 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
55 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 1.89 | 0.49 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
56 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 1.35 | 0.35 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
57 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.21 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
58 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 0.27 | 0.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 1.35 | 0.35 |  |  | APAGADO BOMBAS | APAGADO BOMBAS | 0 | 0 | 0
60 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 2.43 | 0.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | COSTO TOTAL OPERACIÓN BOMBAS POR HORA |  | 71529.612
Note on C6: MARIAE: EL CAUDAL OBTENIDO POR UNIDADES DE HUNTER

## NORMA 10 AÑOS
CUADRO 14. MODELACIÓN PARA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES CASO NORMATIVO - DIEZ AÑOS.
DATOS BOMBEO |  |  |  | DATOS POZO EYECTOR | [6 empty] | DATOS COSTOS |  |  | ELEMENTO | VALOR
|  |  |  | TIEMPO LLENADO | 5 | MIN |  |  |  |  | VOL CONCRETO | 1.0438 | m3 | PLACA | 591439.6887
Q DISEÑO | 18 | L/S |  | VOL EYECTOR | 5.4 | m3 |  |  |  |  | COSTO CONCRETO | 631723.2296 | $/m3 | VIGAS | 723730
Q DISEÑO | 0.018 | M3/S |  | AREA | 3.8571 | m2 |  |  |  |  | COSTO TOTALPOZO | 659404.1834 | $ | MURO | 580000
FRACCIONAMIENTO | 0.75 |  |  | ALTURA (m) | 0.2 | PARADO BOMBAS |  |  |  |  | TIEMPO AMORTIZACIÓN | 3650 | dias | PROMEDIO | 631723.2296
Q BOMBEO | 13.5 | L/S |  |  | 0.6 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  |  |  | TIEMPO AMORTIZACIÓN | 58400 | HORAS
Q BOMBEO | 0.0135 | L/S |  |  | 1 | ENCENDIDO BOMBA 2 |  |  |  |  | COSTO POZO | 11.2912 | $/Hora | COSTO $/KW | 165.885
Q BOMBEO | 0.81 | M3/S |  |  | 1.4 | NIVEL ALARMA | [7 empty] | Kw CONSUMIDOS PROM. | 5.6
[11 empty] | COSTO TOTAL | 71540.9032 | $
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11
TIEMPO T (MIN) | Qentrada M3/MIN | VOLUMEN ENTRADA (m3) | VOL SALIDA 1 (m3) | VOL SALIDA 2 (m3) | VOLUMEN ACUMULADO (m3) | ALTURA (m) | OBS | OBS | OBS | OBS | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBA 1 | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBA 2 | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBAS 1 Y 2
0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | LADO EXT POZO | 1.964
1 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0.28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LADO INT POZO | 1.764
2 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 2.16 | 0.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AREA INTERIOR | 3.1116
3 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 3.24 | 0.84 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956 | D AREA | 0.74558
4 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 3.51 | 0.91 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  | ENCENDIDO BOMBA 1 | 928.956 | 0 | 928.956
5 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 3.78 | 0.98 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
6 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 4.05 | 1.05 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
7 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 3.51 | 0.91 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 | 928.956 | 928.956 | 1857.912
8 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 2.97 | 0.77 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
9 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 2.43 | 0.63 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
10 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 1.89 | 0.49 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
11 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 1.35 | 0.35 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
12 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.21 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
13 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 0.27 | 0.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 1.35 | 0.35 |  |  | APAGADO BOMBAS | APAGADO BOMBAS | 0 | 0 | 0
15 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 2.43 | 0.63 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
16 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 2.7 | 0.7 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  | ENCENDIDO BOMBA 1 | 928.956 | 0 | 928.956
17 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 2.97 | 0.77 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
18 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 3.24 | 0.84 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
19 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 3.51 | 0.91 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
20 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 3.78 | 0.98 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
21 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 4.05 | 1.05 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
22 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 3.51 | 0.91 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 | 928.956 | 928.956 | 1857.912
23 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 2.97 | 0.77 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
24 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 2.43 | 0.63 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
25 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 1.89 | 0.49 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
26 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 1.35 | 0.35 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
27 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.21 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
28 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 0.27 | 0.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 1.35 | 0.35 |  |  | APAGADO BOMBAS | APAGADO BOMBAS | 0 | 0 | 0
30 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 2.43 | 0.63 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
31 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 2.7 | 0.7 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  | ENCENDIDO BOMBA 1 | 928.956 | 0 | 928.956
32 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 2.97 | 0.77 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
33 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 3.24 | 0.84 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
34 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 3.51 | 0.91 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
35 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 3.78 | 0.98 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
36 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 4.05 | 1.05 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
37 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 3.51 | 0.91 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 | 928.956 | 928.956 | 1857.912
38 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 2.97 | 0.77 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
39 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 2.43 | 0.63 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
40 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 1.89 | 0.49 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
41 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 1.35 | 0.35 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
42 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.21 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
43 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 0.27 | 0.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 1.35 | 0.35 |  |  | APAGADO BOMBAS | APAGADO BOMBAS | 0 | 0 | 0
45 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 2.43 | 0.63 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
46 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 2.7 | 0.7 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  | ENCENDIDO BOMBA 1 | 928.956 | 0 | 928.956
47 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 2.97 | 0.77 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
48 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 3.24 | 0.84 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
49 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 3.51 | 0.91 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
50 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 3.78 | 0.98 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
51 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0 | 4.05 | 1.05 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
52 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 3.51 | 0.91 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 | 928.956 | 928.956 | 1857.912
53 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 2.97 | 0.77 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
54 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 2.43 | 0.63 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
55 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 1.89 | 0.49 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
56 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 1.35 | 0.35 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
57 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.21 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
58 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 0.27 | 0.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 1.35 | 0.35 |  |  | APAGADO BOMBAS | APAGADO BOMBAS | 0 | 0 | 0
60 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 2.43 | 0.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | COSTO TOTAL OPERACIÓN BOMBAS POR HORA |  | 71529.612
Note on C6: MARIAE: EL CAUDAL OBTENIDO POR UNIDADES DE HUNTER

## ESC 1 1 AÑO
CUADRO 15. MODELACIÓN PARA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES - ESCENARIO 1, UN AÑO.
DATOS BOMBEO |  |  |  | DATOS POZO EYECTOR | [6 empty] | DATOS COSTOS |  |  | ELEMENTO | VALOR
|  |  |  | TIEMPO LLENADO | 58.3437 | MIN |  |  |  |  | VOL CONCRETO | 3.7009 | m3 | PLACA | 591439.6887
Q DISEÑO | 18 | L/S |  | VOL EYECTOR | 63.0112 | m3 |  |  |  |  | COSTO CONCRETO | 631723.2296 | $/m3 | VIGAS | 723730
Q DISEÑO | 0.018 | M3/S |  | AREA | 45.008 | m2 |  |  |  |  | COSTO TOTALPOZO | 2337962.7473 | $ | MURO | 580000
FRACCIONAMIENTO | 0.65346 |  |  | ALTURA (m) | 0.2 | PARADO BOMBAS |  |  |  |  | TIEMPO AMORTIZACIÓN | 365 | dias | PROMEDIO | 631723.2296
Q BOMBEO | 11.7622 | L/S |  |  | 0.6 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  |  |  | TIEMPO AMORTIZACIÓN | 5840 | HORAS
Q BOMBEO | 0.011762 | L/S |  |  | 1 | ENCENDIDO BOMBA 2 |  |  |  |  | COSTO POZO | 400.3361 | $/Hora | COSTO $/KW | 165.885
Q BOMBEO | 0.70573 | M3/S |  |  | 1.4 | NIVEL ALARMA | [7 empty] | Kw CONSUMIDOS PROM. | 5.6
[11 empty] | COSTO TOTAL | 31984.8401 | $
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11
TIEMPO T (MIN) | Qentrada M3/MIN | VOLUMEN ENTRADA (m3) | VOL SALIDA 1 (m3) | VOL SALIDA 2 (m3) | VOLUMEN ACUMULADO (m3) | ALTURA (m) | OBS | OBS | OBS | OBS | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBA 1 | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBA 2 | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBAS 1 Y 2
0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | LADO EXT POZO | 6.7088
1 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0.023996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LADO INT POZO | 6.5088
2 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 2.16 | 0.047991 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AREA INTERIOR | 42.3645
3 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 3.24 | 0.071987 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | D AREA | 2.6435
4 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 4.32 | 0.095983 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 5.4 | 0.11998 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 6.48 | 0.14397 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 7.56 | 0.16797 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 8.64 | 0.19197 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 9.72 | 0.21596 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 10.8 | 0.23996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 11.88 | 0.26395 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 12.96 | 0.28795 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 14.04 | 0.31194 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 15.12 | 0.33594 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 16.2 | 0.35994 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 17.28 | 0.38393 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 18.36 | 0.40793 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 19.44 | 0.43192 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 20.52 | 0.45592 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 21.6 | 0.47991 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 22.68 | 0.50391 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 23.76 | 0.52791 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 24.84 | 0.5519 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 25.92 | 0.5759 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 27 | 0.59989 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 28.08 | 0.62389 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
27 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 28.4543 | 0.6322 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  | ENCENDIDO BOMBA 1 | 928.956 | 0 | 928.956
28 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 28.8285 | 0.64052 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
29 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 29.2028 | 0.64884 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
30 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 29.5771 | 0.65715 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
31 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 29.9513 | 0.66547 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
32 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 30.3256 | 0.67378 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
33 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 30.6999 | 0.6821 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
34 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 31.0741 | 0.69041 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
35 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 31.4484 | 0.69873 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
36 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 31.8227 | 0.70704 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
37 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 32.1969 | 0.71536 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
38 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 32.5712 | 0.72368 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
39 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 32.9455 | 0.73199 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
40 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 33.3197 | 0.74031 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
41 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 33.694 | 0.74862 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
42 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 34.0683 | 0.75694 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
43 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 34.4425 | 0.76525 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
44 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 34.8168 | 0.77357 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
45 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 35.191 | 0.78188 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
46 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 35.5653 | 0.7902 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
47 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 35.9396 | 0.79852 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
48 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 36.3138 | 0.80683 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
49 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 36.6881 | 0.81515 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
50 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 37.0624 | 0.82346 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
51 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 37.4366 | 0.83178 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
52 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 37.8109 | 0.84009 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
53 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 38.1852 | 0.84841 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
54 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 38.5594 | 0.85672 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
55 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 38.9337 | 0.86504 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
56 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 39.308 | 0.87335 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
57 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 39.6822 | 0.88167 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
58 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 40.0565 | 0.88999 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
59 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 40.4308 | 0.8983 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
60 | 1.08 | 1.08 | 0.70573 | 0 | 40.805 | 0.90662 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | COSTO TOTAL OPERACIÓN BOMBAS POR HORA |  | 31584.504
[6 empty] | B2 |  |  |  | 0
Note on C6: MARIAE: EL CAUDAL OBTENIDO POR UNIDADES DE HUNTER

## ESC 1 10AÑOS
CUADRO 16. MODELACIÓN PARA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES-ESCENARIO 1, DIEZ AÑOS.
DATOS BOMBEO |  |  |  | DATOS POZO EYECTOR | [6 empty] | DATOS COSTOS |  |  | ELEMENTO | VALOR
|  |  |  | TIEMPO LLENADO | 58.8246 | MIN |  |  |  |  | VOL CONCRETO | 3.7164 | m3 | PLACA | 591439.6887
Q DISEÑO | 18 | L/S |  | VOL EYECTOR | 63.5306 | m3 |  |  |  |  | COSTO CONCRETO | 631723.2296 | $/m3 | VIGAS | 723730
Q DISEÑO | 0.018 | M3/S |  | AREA | 45.379 | m2 |  |  |  |  | COSTO TOTALPOZO | 2347723.2213 | $ | MURO | 580000
FRACCIONAMIENTO | 0.97549 |  |  | ALTURA (m) | 0.2 | PARADO BOMBAS |  |  |  |  | TIEMPO AMORTIZACIÓN | 3650 | dias | PROMEDIO | 631723.2296
Q BOMBEO | 17.5589 | L/S |  |  | 0.6 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  |  |  | TIEMPO AMORTIZACIÓN | 58400 | HORAS
Q BOMBEO | 0.017559 | L/S |  |  | 1 | ENCENDIDO BOMBA 2 |  |  |  |  | COSTO POZO | 40.2007 | $/Hora | COSTO $/KW | 165.885
Q BOMBEO | 1.0535 | M3/S |  |  | 1.4 | NIVEL ALARMA | [7 empty] | Kw CONSUMIDOS PROM. | 5.6
[11 empty] | COSTO TOTAL | 31624.7047 | $
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11
TIEMPO T (MIN) | Qentrada M3/MIN | VOLUMEN ENTRADA (m3) | VOL SALIDA 1 (m3) | VOL SALIDA 2 (m3) | VOLUMEN ACUMULADO (m3) | ALTURA (m) | OBS | OBS | OBS | OBS | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBA 1 | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBA 2 | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBAS 1 Y 2
0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | LADO EXT POZO | 6.7364
1 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0.0238 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LADO INT POZO | 6.5364
2 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 2.16 | 0.047599 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AREA INTERIOR | 42.7244
3 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 3.24 | 0.071399 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | D AREA | 2.6546
4 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 4.32 | 0.095198 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 5.4 | 0.119 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 6.48 | 0.1428 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 7.56 | 0.1666 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 8.64 | 0.1904 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 9.72 | 0.2142 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 10.8 | 0.238 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 11.88 | 0.2618 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 12.96 | 0.28559 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 14.04 | 0.30939 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 15.12 | 0.33319 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 16.2 | 0.35699 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 17.28 | 0.38079 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 18.36 | 0.40459 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 19.44 | 0.42839 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 20.52 | 0.45219 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 21.6 | 0.47599 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 22.68 | 0.49979 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 23.76 | 0.52359 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 24.84 | 0.54739 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 25.92 | 0.57119 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 27 | 0.59499 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 28.08 | 0.61879 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
27 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.1065 | 0.61937 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  | ENCENDIDO BOMBA 1 | 928.956 | 0 | 928.956
28 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.1329 | 0.61996 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
29 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.1594 | 0.62054 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
30 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.1859 | 0.62112 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
31 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.2123 | 0.62171 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
32 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.2388 | 0.62229 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
33 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.2653 | 0.62287 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
34 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.2917 | 0.62345 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
35 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.3182 | 0.62404 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
36 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.3447 | 0.62462 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
37 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.3711 | 0.6252 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
38 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.3976 | 0.62579 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
39 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.4241 | 0.62637 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
40 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.4506 | 0.62695 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
41 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.477 | 0.62754 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
42 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.5035 | 0.62812 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
43 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.53 | 0.6287 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
44 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.5564 | 0.62929 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
45 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.5829 | 0.62987 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
46 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.6094 | 0.63045 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
47 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.6358 | 0.63104 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
48 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.6623 | 0.63162 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
49 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.6888 | 0.6322 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
50 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.7152 | 0.63279 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
51 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.7417 | 0.63337 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
52 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.7682 | 0.63395 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
53 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.7946 | 0.63454 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
54 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.8211 | 0.63512 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
55 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.8476 | 0.6357 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
56 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.874 | 0.63629 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
57 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.9005 | 0.63687 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
58 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.927 | 0.63745 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
59 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.9534 | 0.63804 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
60 | 1.08 | 1.08 | 1.0535 | 0 | 28.9799 | 0.63862 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | COSTO TOTAL OPERACIÓN BOMBAS POR HORA |  | 31584.504
[6 empty] | B2 |  |  |  | 0
Note on C6: MARIAE: EL CAUDAL OBTENIDO POR UNIDADES DE HUNTER

## ESC 2 EN B2 1 AÑO
CUADRO 17. MODELACIÓN PARA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES - ESCENARIO 2, UN AÑO.
DATOS BOMBEO |  |  |  | DATOS POZO EYECTOR | [6 empty] | DATOS COSTOS |  |  | ELEMENTO | VALOR
|  |  |  | TIEMPO LLENADO | 58.3535 | MIN |  |  |  |  | VOL CONCRETO | 3.7012 | m3 | PLACA | 591439.6887
Q DISEÑO | 18 | L/S |  | VOL EYECTOR | 63.0218 | m3 |  |  |  |  | COSTO CONCRETO | 631723.2296 | $/m3 | VIGAS | 723730
Q DISEÑO | 0.018 | M3/S |  | AREA | 45.0156 | m2 |  |  |  |  | COSTO TOTALPOZO | 2338162.2691 | $ | MURO | 580000
FRACCIONAMIENTO | 0.51011 |  |  | ALTURA (m) | 0.2 | PARADO BOMBAS |  |  |  |  | TIEMPO AMORTIZACIÓN | 365 | dias | PROMEDIO | 631723.2296
Q BOMBEO | 9.182 | L/S |  |  | 0.6 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  |  |  | TIEMPO AMORTIZACIÓN | 5840 | HORAS
Q BOMBEO | 0.009182 | L/S |  |  | 1 | ENCENDIDO BOMBA 2 |  |  |  |  | COSTO POZO | 400.3703 | $/Hora
Q BOMBEO | 0.55092 | M3/S |  |  | 1.4 | NIVEL ALARMA | [7 empty] | COSTO $/KW | 165.885
[11 empty] | COSTO TOTAL | 32913.8303 | $ | Kw CONSUMIDOS PROM. | 5.6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11
TIEMPO T (MIN) | Qentrada M3/MIN | VOLUMEN ENTRADA (m3) | VOL SALIDA 1 (m3) | VOL SALIDA 2 (m3) | VOLUMEN ACUMULADO (m3) | ALTURA (m) | OBS | OBS | OBS | OBS | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBA 1 | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBA 2 | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBAS 1 Y 2
0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | LADO EXT POZO | 6.7094
1 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0.023992 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LADO INT POZO | 6.5094
2 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 2.16 | 0.047983 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AREA INTERIOR | 42.3718
3 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 3.24 | 0.071975 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | D AREA | 2.6437
4 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 4.32 | 0.095967 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 5.4 | 0.11996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 6.48 | 0.14395 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 7.56 | 0.16794 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 8.64 | 0.19193 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 9.72 | 0.21593 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 10.8 | 0.23992 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 11.88 | 0.26391 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 12.96 | 0.2879 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 14.04 | 0.31189 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 15.12 | 0.33588 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 16.2 | 0.35988 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 17.28 | 0.38387 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 18.36 | 0.40786 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 19.44 | 0.43185 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 20.52 | 0.45584 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 21.6 | 0.47983 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 22.68 | 0.50383 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 23.76 | 0.52782 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 24.84 | 0.55181 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 25.92 | 0.5758 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 27 | 0.59979 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 28.08 | 0.62378 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
27 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 28.6091 | 0.63554 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  | ENCENDIDO BOMBA 1 | 928.956 | 0 | 928.956
28 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 29.1382 | 0.64729 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
29 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 29.6672 | 0.65904 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
30 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 30.1963 | 0.6708 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
31 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 30.7254 | 0.68255 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
32 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 31.2545 | 0.6943 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
33 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 31.7836 | 0.70606 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
34 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 32.3126 | 0.71781 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
35 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 32.8417 | 0.72956 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
36 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 33.3708 | 0.74132 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
37 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 33.8999 | 0.75307 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
38 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 34.429 | 0.76482 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
39 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 34.958 | 0.77658 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
40 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 35.4871 | 0.78833 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
41 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 36.0162 | 0.80008 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
42 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 36.5453 | 0.81184 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
43 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 37.0744 | 0.82359 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
44 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 37.6034 | 0.83534 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
45 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 38.1325 | 0.8471 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
46 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 38.6616 | 0.85885 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
47 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 39.1907 | 0.8706 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
48 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 39.7198 | 0.88236 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
49 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 40.2488 | 0.89411 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
50 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 40.7779 | 0.90586 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
51 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 41.307 | 0.91762 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
52 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 41.8361 | 0.92937 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
53 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 42.3652 | 0.94112 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
54 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 42.8942 | 0.95288 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
55 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 43.4233 | 0.96463 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
56 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 43.9524 | 0.97638 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
57 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 44.4815 | 0.98814 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
58 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 45.0106 | 0.99989 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
59 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0 | 45.5396 | 1.0116 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
60 | 1.08 | 1.08 | 0.55092 | 0.55092 | 45.5178 | 1.0112 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | COSTO TOTAL OPERACIÓN BOMBAS POR HORA |  | 32513.46
[6 empty] | B2 |  |  |  | 1
Note on C6: MARIAE: EL CAUDAL OBTENIDO POR UNIDADES DE HUNTER

## ESC 2 EN B2 10 AÑOS
CUADRO 18. MODELACIÓN PARA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES - ESCENARIO 2, DIEZ AÑOS.
DATOS BOMBEO |  |  |  | DATOS POZO EYECTOR | [6 empty] | DATOS COSTOS |  |  | ELEMENTO | VALOR
|  |  |  | TIEMPO LLENADO | 56.0006 | MIN |  |  |  |  | VOL CONCRETO | 3.6247 | m3 | PLACA | 591439.6887
Q DISEÑO | 18 | L/S |  | VOL EYECTOR | 60.4807 | m3 |  |  |  |  | COSTO CONCRETO | 631723.2296 | $/m3 | VIGAS | 723730
Q DISEÑO | 0.018 | M3/S |  | AREA | 43.2005 | m2 |  |  |  |  | COSTO TOTALPOZO | 2289817.4281 | $ | MURO | 580000
FRACCIONAMIENTO | 0.55126 |  |  | ALTURA (m) | 0.2 | PARADO BOMBAS |  |  |  |  | TIEMPO AMORTIZACIÓN | 3650 | dias | PROMEDIO | 631723.2296
Q BOMBEO | 9.9227 | L/S |  |  | 0.6 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  |  |  | TIEMPO AMORTIZACIÓN | 58400 | HORAS
Q BOMBEO | 0.0099227 | L/S |  |  | 1 | ENCENDIDO BOMBA 2 |  |  |  |  | COSTO POZO | 39.2092 | $/Hora | COSTO $/KW | 165.885
Q BOMBEO | 0.59536 | M3/S |  |  | 1.4 | NIVEL ALARMA | [7 empty] | Kw CONSUMIDOS PROM. | 5.6
[11 empty] | COSTO TOTAL | 33481.6252 | $
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11
TIEMPO T (MIN) | Qentrada M3/MIN | VOLUMEN ENTRADA (m3) | VOL SALIDA 1 (m3) | VOL SALIDA 2 (m3) | VOLUMEN ACUMULADO (m3) | ALTURA (m) | OBS | OBS | OBS | OBS | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBA 1 | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBA 2 | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBAS 1 Y 2
0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | LADO EXT POZO | 6.5727
1 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0.025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LADO INT POZO | 6.3727
2 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 2.16 | 0.049999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AREA INTERIOR | 40.6114
3 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 3.24 | 0.074999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | D AREA | 2.5891
4 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 4.32 | 0.099999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 5.4 | 0.125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 6.48 | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 7.56 | 0.175 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 8.64 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 9.72 | 0.225 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 10.8 | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 11.88 | 0.275 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 12.96 | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 14.04 | 0.325 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 15.12 | 0.35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 16.2 | 0.375 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 17.28 | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 18.36 | 0.425 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 19.44 | 0.44999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 20.52 | 0.47499 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 21.6 | 0.49999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 22.68 | 0.52499 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 23.76 | 0.54999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 24.84 | 0.57499 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 25.92 | 0.59999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 27 | 0.62499 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
26 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 27.4846 | 0.63621 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  | ENCENDIDO BOMBA 1 | 928.956 | 0 | 928.956
27 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 27.9693 | 0.64743 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
28 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 28.4539 | 0.65865 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
29 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 28.9386 | 0.66987 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
30 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 29.4232 | 0.68108 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
31 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 29.9078 | 0.6923 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
32 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 30.3925 | 0.70352 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
33 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 30.8771 | 0.71474 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
34 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 31.3617 | 0.72596 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
35 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 31.8464 | 0.73718 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
36 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 32.331 | 0.74839 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
37 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 32.8157 | 0.75961 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
38 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 33.3003 | 0.77083 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
39 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 33.7849 | 0.78205 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
40 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 34.2696 | 0.79327 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
41 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 34.7542 | 0.80449 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
42 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 35.2388 | 0.8157 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
43 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 35.7235 | 0.82692 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
44 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 36.2081 | 0.83814 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
45 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 36.6928 | 0.84936 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
46 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 37.1774 | 0.86058 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
47 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 37.662 | 0.8718 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
48 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 38.1467 | 0.88301 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
49 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 38.6313 | 0.89423 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
50 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 39.1159 | 0.90545 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
51 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 39.6006 | 0.91667 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
52 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 40.0852 | 0.92789 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
53 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 40.5699 | 0.93911 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
54 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 41.0545 | 0.95032 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
55 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 41.5391 | 0.96154 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
56 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 42.0238 | 0.97276 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
57 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 42.5084 | 0.98398 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
58 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 42.993 | 0.9952 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
59 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0 | 43.4777 | 1.0064 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
60 | 1.08 | 1.08 | 0.59536 | 0.59536 | 43.367 | 1.0039 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | COSTO TOTAL OPERACIÓN BOMBAS POR HORA |  | 33442.416
[6 empty] | B2 |  |  |  | 1
Note on C6: MARIAE: EL CAUDAL OBTENIDO POR UNIDADES DE HUNTER

## ESC 3 MAS EN B2 1 AÑO
CUADRO 19. MODELACIÓN PARA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES - ESCENARIO 3, UN AÑO.
DATOS BOMBEO |  |  |  | DATOS POZO EYECTOR | [6 empty] | DATOS COSTOS |  |  | ELEMENTO | VALOR
|  |  |  | TIEMPO LLENADO | 9.4905 | MIN |  |  |  |  | VOL CONCRETO | 1.4592 | m3 | PLACA | 591439.6887
Q DISEÑO | 18 | L/S |  | VOL EYECTOR | 10.2497 | m3 |  |  |  |  | COSTO CONCRETO | 631723.2296 | $/m3 | VIGAS | 723730
Q DISEÑO | 0.018 | M3/S |  | AREA | 7.3212 | m2 |  |  |  |  | COSTO TOTALPOZO | 921832.9994 | $ | MURO | 580000
FRACCIONAMIENTO | 0.91587 |  |  | ALTURA (m) | 0.2 | PARADO BOMBAS |  |  |  |  | TIEMPO AMORTIZACIÓN | 365 | dias | PROMEDIO | 631723.2296
Q BOMBEO | 16.4857 | L/S |  |  | 0.6 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  |  |  | TIEMPO AMORTIZACIÓN | 5840 | HORAS
Q BOMBEO | 0.016486 | L/S |  |  | 1 | ENCENDIDO BOMBA 2 |  |  |  |  | COSTO POZO | 157.8481 | $/Hora | COSTO $/KW | 165.885
Q BOMBEO | 0.98914 | M3/S |  |  | 1.4 | NIVEL ALARMA | [7 empty] | Kw CONSUMIDOS PROM. | 5.6
[11 empty] | COSTO TOTAL | 54966.2521 | $
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11
TIEMPO T (MIN) | Qentrada M3/MIN | VOLUMEN ENTRADA (m3) | VOL SALIDA 1 (m3) | VOL SALIDA 2 (m3) | VOLUMEN ACUMULADO (m3) | ALTURA (m) | OBS | OBS | OBS | OBS | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBA 1 | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBA 2 | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBAS 1 Y 2
0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | LADO EXT POZO | 2.7058
1 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0.14752 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LADO INT POZO | 2.5058
2 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 2.16 | 0.29503 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AREA INTERIOR | 6.2789
3 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 3.24 | 0.44255 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | D AREA | 1.0423
4 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 4.32 | 0.59006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 5.4 | 0.73758 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
6 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 5.4909 | 0.74999 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  | ENCENDIDO BOMBA 1 | 928.956 | 0 | 928.956
7 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 5.5817 | 0.7624 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
8 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 5.6726 | 0.77481 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
9 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 5.7634 | 0.78722 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
10 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 5.8543 | 0.79963 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
11 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 5.9452 | 0.81204 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
12 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 6.036 | 0.82445 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
13 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 6.1269 | 0.83687 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
14 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 6.2177 | 0.84928 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
15 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 6.3086 | 0.86169 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
16 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 6.3995 | 0.8741 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
17 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 6.4903 | 0.88651 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
18 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 6.5812 | 0.89892 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
19 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 6.6721 | 0.91133 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
20 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 6.7629 | 0.92374 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
21 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 6.8538 | 0.93615 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
22 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 6.9446 | 0.94856 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
23 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 7.0355 | 0.96097 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
24 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 7.1264 | 0.97338 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
25 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 7.2172 | 0.98579 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
26 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 7.3081 | 0.9982 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
27 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 7.3989 | 1.0106 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
28 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0.98914 | 6.5007 | 0.88792 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 | 928.956 | 928.956 | 1857.912
29 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0.98914 | 5.6024 | 0.76522 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
30 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0.98914 | 4.7041 | 0.64253 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
31 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0.98914 | 3.8058 | 0.51983 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
32 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0.98914 | 2.9075 | 0.39714 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
33 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0.98914 | 2.0093 | 0.27444 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
34 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0.98914 | 1.111 | 0.15175 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 2.191 | 0.29926 |  |  | APAGADO BOMBAS | APAGADO BOMBAS | 0 | 0 | 0
36 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 3.271 | 0.44678 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 4.351 | 0.5943 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 5.431 | 0.74181 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
39 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 5.5218 | 0.75422 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  | ENCENDIDO BOMBA 1 | 928.956 | 0 | 928.956
40 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 5.6127 | 0.76663 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
41 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 5.7036 | 0.77905 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
42 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 5.7944 | 0.79146 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
43 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 5.8853 | 0.80387 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
44 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 5.9762 | 0.81628 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
45 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 6.067 | 0.82869 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
46 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 6.1579 | 0.8411 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
47 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 6.2487 | 0.85351 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
48 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 6.3396 | 0.86592 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
49 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 6.4305 | 0.87833 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
50 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 6.5213 | 0.89074 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
51 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 6.6122 | 0.90315 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
52 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 6.703 | 0.91556 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
53 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 6.7939 | 0.92797 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
54 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 6.8848 | 0.94038 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
55 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 6.9756 | 0.95279 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
56 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 7.0665 | 0.9652 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
57 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 7.1573 | 0.97761 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
58 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 7.2482 | 0.99003 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
59 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0 | 7.3391 | 1.0024 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
60 | 1.08 | 1.08 | 0.98914 | 0.98914 | 6.4408 | 0.87974 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | COSTO TOTAL OPERACIÓN BOMBAS POR HORA |  | 54808.404
[6 empty] | B2 |  |  |  | 2
Note on C6: MARIAE: EL CAUDAL OBTENIDO POR UNIDADES DE HUNTER

## ESC 3 MAS EN B2 10 AÑOS
CUADRO 20. MODELACIÓN PARA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES - ESCENARIO 3, DIEZ AÑOS.
DATOS BOMBEO |  |  |  | DATOS POZO EYECTOR | [6 empty] | DATOS COSTOS |  |  | ELEMENTO | VALOR
|  |  |  | TIEMPO LLENADO | 11.172 | MIN |  |  |  |  | VOL CONCRETO | 1.588 | m3 | PLACA | 591439.6887
Q DISEÑO | 18 | L/S |  | VOL EYECTOR | 12.0657 | m3 |  |  |  |  | COSTO CONCRETO | 631723.2296 | $/m3 | VIGAS | 723730
Q DISEÑO | 0.018 | M3/S |  | AREA | 8.6184 | m2 |  |  |  |  | COSTO TOTALPOZO | 1003174.7736 | $ | MURO | 580000
FRACCIONAMIENTO | 0.86468 |  |  | ALTURA (m) | 0.2 | PARADO BOMBAS |  |  |  |  | TIEMPO AMORTIZACIÓN | 3650 | dias | PROMEDIO | 631723.2296
Q BOMBEO | 15.5642 | L/S |  |  | 0.6 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  |  |  | TIEMPO AMORTIZACIÓN | 58400 | HORAS
Q BOMBEO | 0.015564 | L/S |  |  | 1 | ENCENDIDO BOMBA 2 |  |  |  |  | COSTO POZO | 17.1777 | $/Hora | COSTO $/KW | 165.885
Q BOMBEO | 0.93385 | M3/S |  |  | 1.4 | NIVEL ALARMA | [7 empty] | Kw CONSUMIDOS PROM. | 5.6
[11 empty] | COSTO TOTAL | 56683.4937 | $
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11
TIEMPO T (MIN) | Qentrada M3/MIN | VOLUMEN ENTRADA (m3) | VOL SALIDA 1 (m3) | VOL SALIDA 2 (m3) | VOLUMEN ACUMULADO (m3) | ALTURA (m) | OBS | OBS | OBS | OBS | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBA 1 | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBA 2 | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBAS 1 Y 2
0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | LADO EXT POZO | 2.9357
1 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0.12531 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LADO INT POZO | 2.7357
2 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 2.16 | 0.25063 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AREA INTERIOR | 7.4841
3 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 3.24 | 0.37594 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | D AREA | 1.1343
4 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 4.32 | 0.50125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 5.4 | 0.62657 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
6 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 5.5461 | 0.64352 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  | ENCENDIDO BOMBA 1 | 928.956 | 0 | 928.956
7 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 5.6923 | 0.66048 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
8 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 5.8384 | 0.67744 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
9 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 5.9846 | 0.6944 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
10 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 6.1307 | 0.71135 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
11 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 6.2769 | 0.72831 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
12 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 6.423 | 0.74527 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
13 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 6.5692 | 0.76223 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
14 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 6.7153 | 0.77918 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
15 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 6.8615 | 0.79614 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
16 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 7.0076 | 0.8131 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
17 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 7.1537 | 0.83006 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
18 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 7.2999 | 0.84701 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
19 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 7.446 | 0.86397 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
20 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 7.5922 | 0.88093 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
21 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 7.7383 | 0.89789 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
22 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 7.8845 | 0.91484 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
23 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 8.0306 | 0.9318 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
24 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 8.1768 | 0.94876 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
25 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 8.3229 | 0.96572 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
26 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 8.4691 | 0.98267 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
27 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 8.6152 | 0.99963 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
28 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 8.7614 | 1.0166 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
29 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0.93385 | 7.9736 | 0.92519 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 | 928.956 | 928.956 | 1857.912
30 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0.93385 | 7.1859 | 0.83379 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
31 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0.93385 | 6.3982 | 0.74239 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
32 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0.93385 | 5.6105 | 0.65099 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
33 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0.93385 | 4.8228 | 0.5596 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
34 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0.93385 | 4.0351 | 0.4682 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
35 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0.93385 | 3.2474 | 0.3768 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
36 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0.93385 | 2.4597 | 0.2854 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
37 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0.93385 | 1.672 | 0.194 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 2.752 | 0.31931 |  |  | APAGADO BOMBAS | APAGADO BOMBAS | 0 | 0 | 0
39 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 3.832 | 0.44463 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 4.912 | 0.56994 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 5.992 | 0.69525 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
42 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 6.1381 | 0.71221 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  | ENCENDIDO BOMBA 1 | 928.956 | 0 | 928.956
43 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 6.2843 | 0.72917 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
44 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 6.4304 | 0.74613 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
45 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 6.5766 | 0.76308 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
46 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 6.7227 | 0.78004 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
47 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 6.8688 | 0.797 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
48 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 7.015 | 0.81396 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
49 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 7.1611 | 0.83091 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
50 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 7.3073 | 0.84787 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
51 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 7.4534 | 0.86483 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
52 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 7.5996 | 0.88179 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
53 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 7.7457 | 0.89874 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
54 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 7.8919 | 0.9157 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
55 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 8.038 | 0.93266 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
56 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 8.1842 | 0.94962 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
57 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 8.3303 | 0.96657 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
58 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 8.4765 | 0.98353 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
59 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0 | 8.6226 | 1.0005 |  |  |  |  | 928.956 | 928.956 | 1857.912
60 | 1.08 | 1.08 | 0.93385 | 0.93385 | 7.8349 | 0.90909 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 |  | ENCENDIDO BOMBA 2 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | COSTO TOTAL OPERACIÓN BOMBAS POR HORA |  | 56666.316
[6 empty] | B2 |  |  |  | 2
Note on C6: MARIAE: EL CAUDAL OBTENIDO POR UNIDADES DE HUNTER

## 2ORIGINAL
MODELACIÓN PARA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES
DATOS BOMBEO |  |  |  | DATOS POZO EYECTOR | [6 empty] | DATOS COSTOS |  |  | ELEMENTO | VALOR
|  |  |  | TIEMPO LLENADO | 30 | MIN |  |  |  |  | VOL CONCRETO | 2.638 | m3 | PLACA | 591439.6887
Q DISEÑO | 18 | L/S |  | VOL EYECTOR | 32.4 | m3 |  |  |  |  | COSTO CONCRETO | 631723.2296 | $/m3 | VIGAS | 723730
Q DISEÑO | 0.018 | M3/S |  | AREA | 23.1429 | m2 |  |  |  |  | COSTO TOTALPOZO | 1666481.6587 | $ | MURO | 580000
FRACCIONAMIENTO | 78 |  |  | ALTURA (m) | 0.2 | PARADO BOMBAS |  |  |  |  | TIEMPO AMORTIZACIÓN | 365 | dias | PROMEDIO | 631723.2296
Q BOMBEO | 1404 | L/S |  |  | 0.6 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  |  |  | TIEMPO AMORTIZACIÓN | 5840 | HORAS
Q BOMBEO | 1.404 | L/S |  |  | 1 | ENCENDIDO BOMBA 2 |  |  |  |  | COSTO POZO | 285.3564 | $/Hora | COSTO $/KW | 165.885
Q BOMBEO | 84.24 | M3/S |  |  | 1.4 | NIVEL ALARMA | [7 empty] | Kw CONSUMIDOS PROM. | 5.6
[11 empty] | COSTO TOTAL | 1214.3124 | $
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11
TIEMPO T (MIN) | Qentrada M3/MIN | VOLUMEN ENTRADA (m3) | VOL SALIDA 1 (m3) | VOL SALIDA 2 (m3) | VOLUMEN ACUMULADO (m3) | ALTURA (m) | OBS | OBS | OBS | OBS | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBA 1 | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBA 2 | COSTO KW ($) ENCENDIDO BOMBAS 1 Y 2
0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | LADO EXT POZO | 4.8107
1 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0.046667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LADO INT POZO | 4.6107
2 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 2.16 | 0.093333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AREA INTERIOR | 21.2586
3 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 3.24 | 0.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | D AREA | 1.8843
4 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 4.32 | 0.18667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 5.4 | 0.23333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 6.48 | 0.28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 7.56 | 0.32667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DATOS BOMBEO EXISTENTE
8 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 8.64 | 0.37333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Q DISEÑO | 18 | L/S
9 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 9.72 | 0.42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TAMAÑO POZO | 3.15 | m3
10 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 10.8 | 0.46667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 11.88 | 0.51333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 12.96 | 0.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 14.04 | 0.60667 |  |  |  |  | 928.956 | 0 | 928.956
14 | 1.08 | 1.08 | 84.24 | 0 | -69.12 | -2.9867 | ENCENDIDO BOMBA 1 |  |  | ENCENDIDO BOMBA 1 | 0 | 0 | 0
15 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -68.04 | -2.94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DATOS BOMBEO ALL EXISTENTE
16 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -66.96 | -2.8933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Q DISEÑO | 92 | L/S
17 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -65.88 | -2.8467 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CDT | 6 | m
18 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -64.8 | -2.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FRACCION. | 2 BOMBAS DEL 100%
19 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -63.72 | -2.7533 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -62.64 | -2.7067 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -61.56 | -2.66 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -60.48 | -2.6133 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -59.4 | -2.5667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -58.32 | -2.52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -57.24 | -2.4733 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -56.16 | -2.4267 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -55.08 | -2.38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -54 | -2.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -52.92 | -2.2867 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -51.84 | -2.24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -50.76 | -2.1933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -49.68 | -2.1467 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -48.6 | -2.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -47.52 | -2.0533 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -46.44 | -2.0067 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -45.36 | -1.96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -44.28 | -1.9133 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -43.2 | -1.8667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -42.12 | -1.82 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -41.04 | -1.7733 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -39.96 | -1.7267 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -38.88 | -1.68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -37.8 | -1.6333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -36.72 | -1.5867 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -35.64 | -1.54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -34.56 | -1.4933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -33.48 | -1.4467 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -32.4 | -1.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
49 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -31.32 | -1.3533 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -30.24 | -1.3067 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -29.16 | -1.26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -28.08 | -1.2133 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -27 | -1.1667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
54 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -25.92 | -1.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -24.84 | -1.0733 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
56 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -23.76 | -1.0267 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -22.68 | -0.98 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -21.6 | -0.93333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -20.52 | -0.88667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | -19.44 | -0.84 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | COSTO TOTAL OPERACIÓN BOMBAS POR HORA |  | 928.956
Note on C6: MARIAE: EL CAUDAL OBTENIDO POR UNIDADES DE HUNTER
Note on S26: MARIAE: EL CAUDAL OBTENIDO POR UNIDADES DE HUNTER
Note on S34: MARIAE: EL CAUDAL OBTENIDO POR UNIDADES DE HUNTER

## ANALISIS
PARA FRACCIONAMIENTO 75% Y UN AÑO DE AMORTIZACIÓN
COMPORTAMIENTO TIEMPO ALMACENAMIENTO - COSTO
| T(MIN) | COSTO MÍNIMO
| 5 | 72405.8035
| 10 | 67708.2589
| 15 | 63939.6704
| 20 | 68531.6859
| 25 | 69407.8773
| 30 | 60994.5088
| 35 | 51652.1843
| 40 | 46025.6837
| 45 | 45043.9632
| 50 | 44062.2427
| 55 | 43080.5221
| 60 | 42098.8016
PARA 3O MIN DE POZO Y UN AÑO DE AMORTIZACIÓN
COMPORTAMIENTO FRACCIONAMIENTO - COSTO
| FRACCIONAMIENTO | COSTO MÍNIMO
| 0.5 | 76786.7608
| 0.55 | 74928.8488
| 0.6 | 72141.9808
| 0.65 | 69355.1128
| 0.7 | 65639.2888
| 0.75 | 60994.5088
| 0.8 | 52633.9048
| 0.85 | 48918.0808
| 0.9 | 48918.0808
| 0.95 | 48918.0808
| 1 | 48918.0808
COMPORTAMIENTO FRACCIONAMIENTO - COSTO
PERIODO DE TIEMPO | ESCENARIO | ACTUAL (CONSTRUIDO) | 1 -LIMITES NORMA | 2 - SIN RESTRICCIONES AL ENCENDIDO DE LA BOMBA 2 | 3 - RESTRINGENDO A 1 EL ENCENDIDO DE LA BOMBA 2 | 4 - RESTRINGENDO A 2 EL ENCENDIDO DE LA BOMBA 2 | +
1 AÑO | COSTO MÍNIMO | 53965.5436 | 71642.5237 | 31984.8401 | 32913.8303 | 54966.2521 | 40.73% | -2.904% | -1.854%
| FRACCIONAMIENTO | 1 | 0.75 | 0.65346 | 0.51011 | 0.91587
| TIEMPO LLENADO TANQUE (MIN) | 3 | 5 | 58.3437 | 58.3535 | 9.4905
| VER CUADRO No. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
10 AÑOS | COSTO MÍNIMO | - | 71540.9032 | 31624.7047 | 33481.6252 | 56683.4937
| FRACCIONAMIENTO | - | 0.75 | 0.97549 | 0.55126 | 0.86468
| TIEMPO LLENADO TANQUE | - | 5 | 58.8246 | 56.0006 | 11.172
| VER CUADRO No. |  | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  | 0.1418% | 1.126% | -1.725% | -3.124%
|  |  |  | 0.48087 | -2.3529 | 1.6815
84.95%