## Datos de entrada
DATOS DE ENTRADA
Ingresar los siguientes datos:
DATOS DE ENTRADA
| Caudal de diseño | 20 | m3/hr
| Cota terreno | 45 | msnm
| Cota Batea afluente a la EBAR | 43.63 | msnm
| Cota del Nivel de Entrega | 47 | msnm
| Longitud entre salida de EBAR y descarga | 50 | m
| Temperatura del liquido | 15 | ºC
| Tiempo del ciclo requerido | 15 | min
| Valor por kW | 800 | $/kW.hr
| Periodo de diseño | 20 | años
| Tasa Aumento del costo energético | 0.05
| Tasa de descuento | 0.12 | EA
Cantidad de accesorios por tubería de impulsión
| Accesorios | Impulsión 1 | impulsión 2
|  | Cant | Cant
| Válvula de globo | 0 | 0
| Válvula de mariposa | 0 | 0
| Válvula de Cheque | 1 | 0
| Válvula de compuerta | 1 | 0
| Codo 90 radio corto | 0 | 3
| Codo 90 radio medio | 0 | 0
| Codo 90 gran radio | 1 | 0
| Codo 45 | 0 | 2
| Te, en sentido recto | 2 | 1
| Te, a través de la salida lateral | 0 | 0
| Uniones | 1 | 0
| ye de 45°, en sentido recto | 0 | 0
| ye de 45°, en sentido lateral | 0 | 0
| Entrada recta a tope | 0 | 0
| Entrada con boca acampanada | 0 | 0
| Entrada con tubo entrante | 0 | 0
| Salida tubería | 0 | 1
Nota: impulsión 1 se refiere a la tubería dentro de la estación de bombeo, incluida la cámara de válvulas; impulsión 2 se refiere a la tubería desde la estación de bombeo hasta el punto de descarga.

## Bombas coincidentes
BOMBAS DISPONIBLES PARA LOS DATOS SUMINISTRADOS
INFORMACIÓN DEL PUNTO BOMBEO
|  | Caudal | 5.5556 | l/s |  | Pérdidas por fricción Impulsión 1 |  |  | 0.24598 | m
|  | Caudal | 20 | m3/hr |  | Pérdidas menores Impulsión 1 |  |  | 0.65877 | m
|  | Altura Geométrica | 4.85 | m |  | Pérdidas por fricción Impulsión 2 |  |  | 1.0139 | m
|  | Altura Total | 7.1317 | m |  | Pérdidas menores Impulsión 2 |  |  | 0.36308 | m
|  | VALIDACIÓN DE LAS POSIBLES BOMBAS |  |  |  | Peso específico |  |  | 9.798 | kN/m3
[6 empty] | Potencia útil |  |  | 0.3882 | kW
|  | No. De opciones |  | 19 | [8 empty] | GRAFICA DE LA CURVA DEL SISTEMA VS CURVA DE LA BOMBA | DRV/A50-155-1.8M
| Graficar | Modelo | Empresa | f Sólidos | Conexión | f Descarga | Motor | Potencia | Velocidad | Sumergencia | f Impulsor | Eficiencia
|  |  |  | [mm] |  | DN [mm] |  | [kW] | [R.P.M] | [mm] | [mm] | [%]
| X | DRV/A50-155-1.8M | EBARA | 50 | Bridado | 50 | Monofásico | 1.8 | 2900 | 339 | 110 | 74.553
|  | DRV/A50-140-1.8M | EBARA | 50 | Bridado | 50 | Monofásico | 1.8 | 2900 | 339 | 110 | 69.258
|  | DRV/A50-140-1.4 | EBARA | 50 | Bridado | 50 | Trifásico | 1.4 | 2900 | 339 | 110 | 69.258
|  | DRV/A65-119-2.3 | EBARA | 65 | Bridado | 65 | Trifásico | 2.3 | 2900 | 367 | 110 | 66.083
|  | FEKA 2500.4T | DAB | 62 | Bridado | 65 | Trifásico | 1.4 | 2900 | 400 | 110 | 65.769
|  | ARS 50-14MI/1,4 | BOMBAS IDEAL | 25 | Bridado | 50 | Trifásico | 1 | 2850 | 297 | 110 | 65.504
|  | AS0630 S13/4D | ABS | 60 | Brida DN | 65 | Trifásico | 1.3 | 1450 | 348 | 186 | 64.159
|  | FEKA 3030.2T | DAB | 67 | Bridado | 80 | Trifásico | 2.3 | 2900 | 400 | 110 | 64.107
|  | FEKA 1400 M | DAB | 38 | Roscado | 50 | Monofásico | 1.1 | 2900 | 400 | 110 | 62.569
|  | AS0840 S12/2W | ABS | 30 | Brida DN | 80 | Monofásico | 1.2 | 2900 | 305 | 118 | 62.511
|  | ARS 80-18V/1,7 | BOMBAS IDEAL | 50 | Bridado | 80 | Trifásico | 1 | 1450 | 420 | 110 | 61.815
|  | ARS 50-16V/1,8 | BOMBAS IDEAL | 50 | Roscado | 50 | Trifásico | 1.3 | 2850 | 339 | 110 | 54.322
|  | AS0840 S12/2D | ABS | 30 | Brida DN | 80 | Trifásico | 1.2 | 2900 | 305 | 118 | 52.511
|  | ARS 65-18V/1,7 | BOMBAS IDEAL | 50 | Roscado | 65 | Trifásico | 1.2 | 1450 | 383 | 110 | 52.109
|  | DRV/A65-182-1.4 | EBARA | 50 | Bridado | 65 | Trifásico | 1.3 | 2900 | 383 | 110 | 51.446
|  | DRV/A80-182-1.4 | EBARA | 50 | Bridado | 80 | Trifásico | 1.4 | 2900 | 418 | 110 | 51.0118
|  | DRV/A65-182-1.2M | EBARA | 50 | Bridado | 65 | Monofásico | 1.2 | 2900 | 383 | 110 | 50.6676
|  | DRV/A80-182-1.2M | EBARA | 50 | Bridado | 80 | Monofásico | 1.2 | 2900 | 418 | 110 | 50.4997
|  | AS0830 S13/4D | ABS | 60 | Brida DN | 80 | Trifásico | 1.3 | 1450 | 305 | 186 | 48.78

## Linea de impulsión
DIMENSIONAMIENTO LÍNEA DE IMPULSIÓN
DATOS DE ENTRADA TUBERÍA DE IMPULSIÓN
| Longitud | 50 | m
| Temperatura | 15 | ºC
| Material impulsión 1 | HD |  | Material impulsión 2 | GRP
| Longitud impulsión 1 | 3.4 | m | longitud impulsión 2 | 50 | m
| PÉRDIDAS POR FRICCIÓN IMPULSIÓN 1 |  |  | PÉRDIDAS POR FRICCIÓN IMPULSIÓN 2
| Caudal de diseño | 5.5556 | l/s | Caudal de diseño | 5.5556 | l/s
| Velocidad mínima | 1.6 | m/s | Velocidad mínima | 1.1 | m/s
| Velocidad máxima | 2.4 | m/s | Velocidad máxima | 2.4 | m/s
| Diámetro máximo | 66.468 | mm | Diámetro máximo | 80.1635 | mm
| Diámetro mínimo | 54.2709 | mm | Diámetro mínimo | 54.2709 | mm
| Diámetro | 2.5 | plg | Diámetro | 3 | plg
| Rugosidad absoluta "ε" | 0.25 | mm | Rugosidad absoluta "ε" | 0.03 | mm
| Velocidad en la impulsión | 1.7542 | m/s | Velocidad en la impulsión | 1.2182 | m/s
| u | 1.139e-06 | m2/s | u | 1.139e-06 | m2/s
| Re | 97800.2949 | - | Re | 81500.2457 | -
| Coeficiente de fricción "f" | 0.02929 | - | Coeficiente de fricción "f" | 0.020427 | -
| Pérdidas por fricción | 0.24598 | m | Pérdidas por fricción | 1.0139 | m
| Suma de K de accesorio | 4.2 |  | Suma de K de accesorio | 4.8
| Pérdidas locales | 0.65877 | m | Pérdidas locales | 0.36308 | m
| Pérdidas de energía | 0.90475 | m | Pérdidas de energía | 1.3769 | m

## Pozo humedo
DIMENSIONAMIENTO POZO HÚMEDO DEL BOMBEO DE AGUA RESIDUAL
DATOS DE ENTRADA DEL POZO HÚMEDO
| Tiempo del ciclo | 15 | min
| (CT) Cota terreno | 45 | msnm |  |  | CT: | 45
| (CAF) Cota Batea entrada afluente | 43.63 | msnm
| Sumergencia mínima de la bomba | 0.5 | m
| POZO HÚMEDO |  |  | CAF: | 43.63
| Volumen Requerido | 1.25 | m3 |  |  | NMax | 43.4
| Diámetro | 1.2 | m |  |  | NA | 43.35
| h3 (altura útil) | 1.2 | m
| (NMax) Nivel de Alarma Aguas Máximas | 43.4 | msnm
| (NA) Nivel de Arranque | 43.35 | msnm |  |  | NP | 42.15
| (NP) Nivel de Parada | 42.15 | msnm |  |  | NMin | 42.1
| (NMin) Nivel de Alarma Aguas Mínimas | 42.1 | msnm
| (CF) Cota fondo pozo | 41.6 | msnm |  |  | CF | 41.6
| Altura total del pozo húmedo | 3.4 | m

## Optimización
OPTIMIZACIÓN | [5 empty] | mm | in | 1 | 2 |  | No. De opciones |  | 19 | COSTOS | [7 empty] | PRESUPUESTO PRELIMINAR
[6 empty] | 32 | 1.25 |  |  |  | Impulsión 1 | HD | 2.5 | BOMBA | 3700000 |  |  | Potencia útil |  | 0.3882 | kW |  | Nota: El presente presupuesto es una base para determinar el costo del proyecto óptimo por lo cual no tiene en cuenta los costos de excavación, demoliciones o reparaciones y por lo tanto no se debe tomar como presupuesto final del proyecto.
[6 empty] | 40 | 1.5 |  |  |  | Impulsión 2 | GRP | 3 | ENERGÍA | 21664964.1073 |  |  | Tiempo del ciclo requerido |  | 15 | min
[6 empty] | 50 | 2 |  |  |  | BOMBA |  |  | TUBERÍA 1 | 95144.4 |  |  | Horas de bombeo en 1 año |  | 4380 | hr/año |  | COSTOS DE LA BOMBA ÓPTIMA
[6 empty] | 65 | 2.5 | 1 | 1 |  | DRV/A50-155-1.8M |  |  | TUBERÍA 2 | 224640 |  |  | Horas de bombeo en el periodo |  | 87600 | hr/periodo |  | MODELO | EFICIENCIA | POTENCIA | COSTO ENERGÍA | COSTO ENERGÍA (VPN) | COSTO DE ADQUISICIÓN
| Bomba Óptima |  | DRV/A50-155-1.8M |  |  | 80 | 3 |  | 1 |  |  |  |  | TOTAL | 25684748.5073 | [8 empty] | [%] | kW | $/año | $/periodo | $
| Material impulsión 1 |  | HD |  |  | 100 | 4 | [15 empty] | DRV/A50-155-1.8M | 74.553 | 0.52071 | 1824553.5231 | 21664964.1073 | 3700000
| Material impulsión 2 |  | GRP |  |  |  | MATERIALES POR TUBERÍA DE IMPULSIÓN | ACERO | PVC
| Diámetro impulsión 1 |  | 2.5 |  |  |  |  | HD | GRP | [13 empty] | COSTOS DE LAS TUBERÍAS ÓPTIMAS
| Diámetro impulsión 2 |  | 3 | [5 empty] | CCP | [13 empty] | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SUMINISTROS | VALOR UNITARIO INSTALACIÓN | VALOR UNITARIO TOTAL | VALOR TOTAL
| Costo Total del proyecto |  | 25684748.5073 | [5 empty] | PEAD
IMPULSIÓN 1
[6 empty] | IMPULSIÓN 1 | [7 empty] | IMPULSIÓN 2 | [8 empty] | Tubería 2.5" | ml | 3.4 | 6003 | 6003 | 12006 | 40820.4
Modelo | Eficiencia | Potencia | Costo energía | Costo energía (VPN) | Costo de adquisición | MATERIAL | HD | 7 |  | DIÁMETRO | 2.5 |  |  | MATERIAL | GRP | 3 |  | DIÁMETRO | 3
| [%] | kW | $/año | $/periodo | $ | ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SUMINISTROS | VALOR UNITARIO INSTALACIÓN | VALOR UNITARIO TOTAL | VALOR TOTAL | ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SUMINISTROS | VALOR UNITARIO INSTALACIÓN | VALOR UNITARIO TOTAL | VALOR TOTAL
DRV/A50-155-1.8M | 74.553 | 0.52071 | 1824553.5231 | 21664964.1073 | 3700000
DRV/A50-140-1.8M | 69.258 | 0.56052 | 1964046.5911 | 23321321.2781 | 3600000 | Tubería | Tubería 2.5" | ml | 3.4 | 6003 | 6003 | 12006 | 40820.4 | Tubería | Tubería 3" | ml | 50 | 2004 | 2004 | 4008 | 200400
DRV/A50-140-1.4 | 69.258 | 0.56052 | 1964046.5911 | 23321321.2781 | 3800000 | Codo 90 radio corto | Codo 90 radio corto 2.5" | un | 0 | 6009 | 6009 | 12018 | 0 | Codo 90 radio corto | Codo 90 radio corto 3" | un | 3 | 2010 | 2010 | 4020 | 12060
DRV/A65-119-2.3 | 66.083 | 0.58745 | 2058410.4658 | 24441809.0756 | 4200000 | Codo 90 radio medio | Codo 90 radio medio 2.5" | un | 0 | 6015 | 6015 | 12030 | 0 | Codo 90 radio medio | Codo 90 radio medio 3" | un | 0 | 2016 | 2016 | 4032 | 0
FEKA 2500.4T | 65.769 | 0.59025 | 2068237.9055 | 24558501.2557 | 4300000 | Codo 90 gran radio | Codo 90 gran radio 2.5" | un | 1 | 6021 | 6021 | 12042 | 12042 | Codo 90 gran radio | Codo 90 gran radio 3" | un | 0 | 2022 | 2022 | 4044 | 0
ARS 50-14MI/1,4 | 65.504 | 0.59264 | 2076605.0746 | 24657854.0102 | 4800000 | Codo 45 | Codo 45 2.5" | un | 0 | 6027 | 6027 | 12054 | 0 | Codo 45 | Codo 45 3" | un | 2 | 2028 | 2028 | 4056 | 8112
AS0630 S13/4D | 64.159 | 0.60506 | 2120138.0759 | 25174770.0111 | 3600000 | Tee | Tee 2.5" | un | 2 | 6033 | 6033 | 12066 | 24132 | Tee | Tee 3" | un | 1 | 2034 | 2034 | 4068 | 4068
FEKA 3030.2T | 64.107 | 0.60555 | 2121857.8129 | 25195190.3714 | 4800000 | Uniones | Uniones 2.5" | un | 1 | 6039 | 6039 | 12078 | 12078 | Uniones | Uniones 3" | un | 0 | 2040 | 2040 | 4080 | 0
FEKA 1400 M | 62.569 | 0.62044 | 2174014.9085 | 25814509.887 | 3400000 | Yee | Yee 2.5" | un | 0 | 6045 | 6045 | 12090 | 0 | Yee | Yee 3" | un | 0 | 2046 | 2046 | 4092 | 0
AS0840 S12/2W | 62.511 | 0.62101 | 2176032.0393 | 25838461.5365 | 5200000 | Válvula de globo | Válvula de globo 2.5" | un | 0 | 1003 | 2003 | 3006 | 0 | Válvula de globo | Válvula de globo 3" | un | 0 | 1004 | 2004 | 3008 | 0
ARS 80-18V/1,7 | 61.815 | 0.62801 | 2200532.8611 | 26129387.1893 | 4300000 | Válvula de mariposa | Válvula de mariposa 2.5" | un | 0 | 1009 | 2009 | 3018 | 0 | Válvula de mariposa | Válvula de mariposa 3" | un | 0 | 1010 | 2010 | 3020 | 0
ARS 50-16V/1,8 | 54.322 | 0.71463 | 2504067.2068 | 29733589.8733 | 3100000 | Válvula de Cheque | Válvula de Cheque 2.5" | un | 1 | 1015 | 2015 | 3030 | 3030 | Válvula de Cheque | Válvula de Cheque 3" | un | 0 | 1016 | 2016 | 3032 | 0
AS0840 S12/2D | 52.511 | 0.73928 | 2590427.5068 | 30759042.2791 | 5400000 | Válvula de compuerta | Válvula de compuerta 2.5" | un | 1 | 1021 | 2021 | 3042 | 3042 | Válvula de compuerta | Válvula de compuerta 3" | un | 0 | 1022 | 2022 | 3044 | 0
ARS 65-18V/1,7 | 52.109 | 0.74498 | 2610411.6143 | 30996335.9327 | 4100000 | [5 empty] | TOTAL |  | 95144.4 | [5 empty] | TOTAL |  | 224640
DRV/A65-182-1.4 | 51.446 | 0.75458 | 2644052.7701 | 31395794.9914 | 5600000
DRV/A80-182-1.4 | 51.0118 | 0.761 | 2666558.3024 | 31663028.341 | 6000000
DRV/A65-182-1.2M | 50.6676 | 0.76617 | 2684673.022 | 31878124.6618 | 5300000
DRV/A80-182-1.2M | 50.4997 | 0.76872 | 2693598.9483 | 31984112.1653 | 5900000
AS0830 S13/4D | 48.78 | 0.79582 | 2788559.6312 | 33111686.5339 | 4800000
[23 empty] | Codo 90 radio corto 2.5" | un | 0 | 6009 | 6009 | 12018 | 0
[23 empty] | Codo 90 radio medio 2.5" | un | 0 | 6015 | 6015 | 12030 | 0
[23 empty] | Codo 90 gran radio 2.5" | un | 1 | 6021 | 6021 | 12042 | 12042
[23 empty] | Codo 45 2.5" | un | 0 | 6027 | 6027 | 12054 | 0
[23 empty] | Tee 2.5" | un | 2 | 6033 | 6033 | 12066 | 24132
[23 empty] | Uniones 2.5" | un | 1 | 6039 | 6039 | 12078 | 12078
[23 empty] | Yee 2.5" | un | 0 | 6045 | 6045 | 12090 | 0
[23 empty] | Válvula de globo 2.5" | un | 0 | 1003 | 2003 | 3006 | 0
[23 empty] | Válvula de mariposa 2.5" | un | 0 | 1009 | 2009 | 3018 | 0
[23 empty] | Válvula de Cheque 2.5" | un | 1 | 1015 | 2015 | 3030 | 3030
[23 empty] | Válvula de compuerta 2.5" | un | 1 | 1021 | 2021 | 3042 | 3042
[23 empty] | TOTAL IMPULSIÓN 1 | [5 empty] | 95144.4
IMPULSIÓN 2
[23 empty] | Tubería 3" | ml | 50 | 2004 | 2004 | 4008 | 200400
[23 empty] | Codo 90 radio corto 3" | un | 3 | 2010 | 2010 | 4020 | 12060
[23 empty] | Codo 90 radio medio 3" | un | 0 | 2016 | 2016 | 4032 | 0
[23 empty] | Codo 90 gran radio 3" | un | 0 | 2022 | 2022 | 4044 | 0
[23 empty] | Codo 45 3" | un | 2 | 2028 | 2028 | 4056 | 8112
[23 empty] | Tee 3" | un | 1 | 2034 | 2034 | 4068 | 4068
[23 empty] | Uniones 3" | un | 0 | 2040 | 2040 | 4080 | 0
[23 empty] | Yee 3" | un | 0 | 2046 | 2046 | 4092 | 0
[23 empty] | Válvula de globo 3" | un | 0 | 1004 | 2004 | 3008 | 0
[23 empty] | Válvula de mariposa 3" | un | 0 | 1010 | 2010 | 3020 | 0
[23 empty] | Válvula de Cheque 3" | un | 0 | 1016 | 2016 | 3032 | 0
[23 empty] | Válvula de compuerta 3" | un | 0 | 1022 | 2022 | 3044 | 0
[23 empty] | TOTAL IMPULSIÓN 2 | [5 empty] | 224640

## K accesorios (hidden)
Accesorios | K | Impulsion 1 | Impulsion 2
|  | K*Cant | K*Cant
Válvula de globo | 10 | 0 | 0
Válvula de mariposa | 5 | 0 | 0
Válvula de Cheque | 2.5 | 2.5 | 0
Válvula de compuerta | 0.2 | 0.2 | 0
Codo 90 radio corto | 0.9 | 0 | 2.7
Codo 90 radio medio | 0.8 | 0 | 0
Codo 90 gran radio | 0.6 | 0.6 | 0
Codo 45 | 0.4 | 0 | 0.8
Te, en sentido recto | 0.3 | 0.6 | 0.3
Te, a través de la salida lateral | 1.8 | 0 | 0
Uniones | 0.3 | 0.3 | 0
ye de 45°, en sentido recto | 0.3 | 0 | 0
ye de 45°, en sentido lateral | 0.8 | 0 | 0
Entrada recta a tope | 0.5 | 0 | 0
Entrada con boca acampanada | 0.1 | 0 | 0
Entrada con tubo entrante | 0.9 | 0 | 0
Salida tubería | 1 | 0 | 1
Bibliografia : Tabla B.6.11 RAS

## Datos curvas (hidden)
CURVA DEL SISTEMA Y CURVA DE LA BOMBA
|  | Datos |  |  | Impulsión 1 | Impulsión 2
|  | Longitud tubería [m] |  |  | 3.4 | 50 |  |  | Nivel de Entrega |  |  | 47 | msnm
|  | Diametro [pulg] |  |  | 2.5 | 3 |  |  | (NA) Nivel de Arranque |  |  | 43.35 | msnm
|  | Rugosidad absoluta "ε" [mm] |  |  | 0.25 | 0.03 |  |  | (NP) Nivel de Parada |  |  | 42.15 | msnm
|  | u [m2/s] |  |  | 1.139e-06 | 1.139e-06
|  | SK [m] |  |  | 4.2 | 4.8
| CURVA DEL SISTEMA EBAR | [14 empty] | CURVA DE LA BOMBA
DRV/A50-155-1.8M
| Q | IMPULSION 1 | [5 empty] | IMPULSION 2 | [5 empty] | Curva del sistema |  |  | Q |  | H
|  | Vel | Pérdidas locales | Re | "f" | Pérdidas por fricción | Pérdidas de energía | Vel | Pérdidas locales | Re | "f" | Pérdidas por fricción | Pérdidas de energía | HDT min | HDT max |  | [m3/h] | [L/s] | [m]
| L/s | m/s | m |  |  | m | m | m/s | m |  |  | m | m | m | m |  | 2.4 | 0.66667 | 14
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 3.65 |  | 6 | 1.6667 | 12.7
| 0.79365 | 0.25061 | 0.013444 | 13971.4707 | 0.034374 | 0.0058914 | 0.019336 | 0.17403 | 0.0074097 | 11642.8922 | 0.030233 | 0.030623 | 0.038033 | 4.9074 | 3.7074 |  | 9 | 2.5 | 11.8
| 1.5873 | 0.50121 | 0.053777 | 27942.9414 | 0.031666 | 0.021709 | 0.075486 | 0.34806 | 0.029639 | 23285.7845 | 0.025776 | 0.10443 | 0.13407 | 5.0596 | 3.8596 |  | 12 | 3.3333 | 10.5
| 2.381 | 0.75182 | 0.121 | 41914.4121 | 0.030618 | 0.04723 | 0.16823 | 0.5221 | 0.066687 | 34928.6767 | 0.023709 | 0.21614 | 0.28282 | 5.3011 | 4.1011 |  | 18 | 5 | 8.5
| 3.1746 | 1.0024 | 0.21511 | 55885.8828 | 0.030057 | 0.082424 | 0.29753 | 0.69613 | 0.11856 | 46571.569 | 0.022448 | 0.36381 | 0.48237 | 5.6299 | 4.4299 |  | 24 | 6.6667 | 6.4
| 3.9683 | 1.253 | 0.3361 | 69857.3535 | 0.029706 | 0.12728 | 0.46339 | 0.87016 | 0.18524 | 58214.4612 | 0.021577 | 0.54641 | 0.73165 | 6.045 | 4.845 |  | 36 | 10 | 3
| 4.7619 | 1.5036 | 0.48399 | 83828.8242 | 0.029465 | 0.1818 | 0.66579 | 1.0442 | 0.26675 | 69857.3535 | 0.020931 | 0.76325 | 1.03 | 6.5458 | 5.3458
| 5.5556 | 1.7542 | 0.65877 | 97800.2949 | 0.02929 | 0.24598 | 0.90475 | 1.2182 | 0.36308 | 81500.2457 | 0.020427 | 1.0139 | 1.3769 | 7.1317 | 5.9317
| 6.3492 | 2.0049 | 0.86043 | 111771.7656 | 0.029156 | 0.31982 | 1.1802 | 1.3923 | 0.47422 | 93143.138 | 0.020022 | 1.2979 | 1.7722 | 7.8024 | 6.6024
| 7.1429 | 2.2555 | 1.089 | 125743.2363 | 0.029051 | 0.40331 | 1.4923 | 1.5663 | 0.60019 | 104786.0302 | 0.019687 | 1.6152 | 2.2154 | 8.5577 | 7.3577
| 7.9365 | 2.5061 | 1.3444 | 139714.7069 | 0.028967 | 0.49647 | 1.8409 | 1.7403 | 0.74097 | 116428.9225 | 0.019404 | 1.9655 | 2.7065 | 9.3974 | 8.1974
1000000

## Prop. Agua (hidden)
PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGUA
Temperatura (ºC) | Peso específico (kN/m3) | Densidad (kg/m3) | Módulo de elasticidad (kN/m2) | Viscosidad dinámica (N*s/m2) | Viscosidad cinemática (m2/s) | Tensión superficial (N/m) | Presión de vapor (kN/m2)
0 | 9.805 | 999.9 | 1980000 | 0.001781 | 1.785e-06 | 0.0765 | 0.61
5 | 9.807 | 1000 | 2050000 | 0.001518 | 1.519e-06 | 0.0749 | 0.87
10 | 9.804 | 999.7 | 2100000 | 0.001307 | 1.306e-06 | 0.0742 | 1.23
15 | 9.798 | 999.1 | 2150000 | 0.001139 | 1.139e-06 | 0.0735 | 1.7
20 | 9.789 | 998.2 | 2170000 | 0.001002 | 1.003e-06 | 0.0728 | 2.34
25 | 9.777 | 997 | 2220000 | 0.00089 | 8.93e-07 | 0.072 | 3.17
30 | 9.764 | 995.7 | 2250000 | 0.000798 | 8e-07 | 0.0712 | 4.24
40 | 9.73 | 992.2 | 2280000 | 0.000653 | 6.58e-07 | 0.0696 | 7.38
50 | 9.689 | 988 | 2290000 | 0.000547 | 5.53e-07 | 0.0679 | 12.33
60 | 9.642 | 983.2 | 2280000 | 0.000466 | 4.74e-07 | 0.0662 | 19.92
70 | 9.589 | 977.8 | 2250000 | 0.000404 | 4.13e-07 | 0.0644 | 31.16
80 | 9.53 | 971.8 | 2200000 | 0.000354 | 3.64e-07 | 0.0626 | 47.34
90 | 9.466 | 965.3 | 2140000 | 0.000315 | 3.26e-07 | 0.0608 | 70.1
100 | 9.399 | 958.4 | 2070000 | 0.000282 | 2.94e-07 | 0.0589 | 101.33
Bibliografia : Tabla A.1 Metcalf & Eddy

## Tuberías (hidden)
RUGOSIDAD ABSOLUTA DE MATERIALES
Material | SIMBOLO | ε (mm)
Plástico (PE, PVC) | PVC | 0.0015
Poliéster reforzado con fibra de vidrio | GRP | 0.03
Acero comercial | ACERO | 0.45
Hierro Ductil | HD | 0.25
Concreto | CCP | 0.12
Polietileno | PEAD | 0.007
Bibliografia : tabla 9.5 EPM
DIAMETROS
mm | pulg
32 | 1.25
40 | 1.5
50 | 2
65 | 2.5
80 | 3
100 | 4

## Base de datos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
FABRICANTE | SERIE | IDENTIFICACION | CURVA CARACTERÍSTICA | [16 empty] | VALIDACIÓN DE LA CURVA |  |  |  | PASO DE SÓLIDOS | TIPO DE CONEXIÓN | DIÁMETRO DESCARGA | MOTOR | POTENCIA EJE DEL MOTOR | VELOCIDAD | SUMERGENCIA MÍNIMA | f IMPULSOR | ECUACIÓN | EFICIENCIA | COSTO DE ADQUISICIÓN
|  |  | Q [m3/h] | [6 empty] | H [m] | [6 empty] | ECUACIÓN | R² |  | Q [m3/h] | H [m] | VALIDACIÓN |  | [mm] |  | DN [mm] |  | [kW] | [R.P.M] | [mm] | [mm] | EFICIENCIA | [%] | [%]
ABS | AS | AS0530 S12/2W | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 26.53 | 12.27 | 10.78 | 9.37 | 7.72 | 6.07 | 3.84 | 3.22 | H=-0.0033*Q^2-0.2478*Q+12.202 | 0.999 |  | 20 | 5.926 |  |  | 40 | Roscado | 50 | Monofásico | 1.2 | 2900 | 331 | 110 | e=-0.0437*Q^2+1.7589*Q+33.614 | 51.312 | 3000000
ABS | AS | AS0530 S12/2D | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 26.53 | 12.27 | 10.78 | 9.37 | 7.72 | 6.07 | 3.84 | 3.22 | H=-0.0033*Q^2-0.2478*Q+12.202 | 0.999 |  | 20 | 5.926 |  |  | 40 | Roscado | 50 | Trifásico | 1.2 | 2900 | 331 | 110 | e=-0.0507*Q^2+1.8918*Q+38.34 | 55.896 | 3100000
ABS | AS | AS0530 S17/2D | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 16.11 | 14.13 | 12.4 | 10.73 | 8.88 | 6.89 | 5.07 | H=-0.0004*Q^2-0.3529*Q+16.027 | 0.9996 |  | 20 | 8.809 |  |  | 40 | Roscado | 50 | Trifásico | 1.7 | 2900 | 331 | 125 | e=-0.0476*Q^2+1.8571*Q+43.333 | 61.435 | 3200000
ABS | AS | AS0530 S26/2D | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 21.24 | 19.08 | 17.06 | 15.43 | 13.65 | 11.51 | 6.05 | H=-0.0029*Q^2-0.3178*Q+20.935 | 0.9967 |  | 20 | 13.419 |  |  | 40 | Roscado | 50 | Trifásico | 2.6 | 2900 | 331 | 142 | e=-0.0383*Q^2+1.664*Q+48.781 | 66.741 | 3300000
ABS | AS | AS0630 S10/4W | 0 | 8.12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5.36 | 4.51 | 3.58 | 2.97 | 2.36 | 1.87 | 1.3 | H=0.0002*Q^2-0.1239*Q+5.4062 | 0.9987 |  | 20 | 3.0082 |  |  | 60 | Brida DN | 65 | Monofásico | 1 | 1450 | 348 | 130 | e=-0.0283*Q^2+1.3957*Q+53.084 | 69.678 | 3400000
ABS | AS | AS0630 S10/4W | 0 | 8.12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 53.9 | 7.79 | 6.88 | 5.56 | 4.63 | 3.57 | 2.47 | 1.97 | H=-3E-05*Q^2-0.1047*Q+7.7531 | 0.9994 |  | 20 | 5.6471 |  |  | 60 | Brida DN | 65 | Monofásico | 1 | 1450 | 348 | 160 | e=-0.011*Q^2+0.8783*Q+34.006 | 47.172 | 3500000
ABS | AS | AS0630 S13/4D | 0 | 8.12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5.36 | 4.51 | 3.58 | 2.97 | 2.36 | 1.87 | 1.3 | H=0.0002*Q^2-0.1239*Q+5.4062 | 0.9987 |  | 20 | 3.0082 |  |  | 60 | Brida DN | 65 | Trifásico | 1.3 | 1450 | 348 | 130 | e=-0.0283*Q^2+1.3957*Q+38.084 | 54.678 | 3600000
ABS | AS | AS0630 S13/4D | 0 | 8.12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 53.9 | 7.79 | 6.88 | 5.56 | 4.63 | 3.57 | 2.47 | 1.97 | H=-3E-05*Q^2-0.1047*Q+7.7531 | 0.9994 |  | 20 | 5.6471 |  |  | 60 | Brida DN | 65 | Trifásico | 1.3 | 1450 | 348 | 160 | e=-0.0129*Q^2+0.9487*Q+43.723 | 57.537 | 3700000
ABS | AS | AS0630 S13/4D | 0 | 8.12 | 15 | 25 | 30 | 35 | 46.04 | 9.83 | 8.87 | 8.08 | 6.96 | 6.41 | 5.71 | 4.39 | H=-0.0001*Q^2-0.1108*Q+9.8063 | 0.9996 |  | 20 | 7.5503 | OK |  | 60 | Brida DN | 65 | Trifásico | 1.3 | 1450 | 348 | 186 | e=-0.0199*Q^2+1.1872*Q+48.375 | 64.159 | 3800000
ABS | AS | AS0630 S22/4D | 0 | 8.12 | 25 | 35 | 50 | 60 | 69.09 | 11.39 | 10.51 | 9.08 | 8.04 | 6.37 | 5.09 | 4 | H=-0.0003*Q^2-0.082*Q+11.317 | 0.9995 |  | 20 | 9.557 |  |  | 60 | Brida DN | 65 | Trifásico | 2.2 | 1450 | 348 | 205 | e=-0.0084*Q^2+0.7623*Q+54.138 | 66.024 | 3900000
ABS | AS | AS0631 S12/2W | 0 | 8.86 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40.29 | 12.46 | 11.21 | 9.54 | 8.18 | 4.93 | 2.75 | 0.52 | H=-0.0042*Q^2-0.1302*Q+12.52 | 0.9995 |  | 20 | 8.236 |  |  | 40 | Brida DN | 65 | Monofásico | 1.2 | 2900 | 346 | 128 | e=-0.0197*Q^2+1.1895*Q+33.326 | 49.236 | 4000000
ABS | AS | AS0631 S12/2D | 0 | 8.86 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40.29 | 12.46 | 11.21 | 9.54 | 8.18 | 4.93 | 2.75 | 0.52 | H=-0.0042*Q^2-0.1302*Q+12.52 | 0.9995 |  | 20 | 8.236 |  |  | 40 | Brida DN | 65 | Trifásico | 1.2 | 2900 | 346 | 128 | e=-0.0234*Q^2+1.2956*Q+37.965 | 54.517 | 4100000
ABS | AS | AS0631 S17/2W | 0 | 8.58 | 15 | 25 | 35 | 45 | 52.26 | 17.15 | 15.15 | 13.26 | 10.23 | 7.13 | 3.82 | 1.27 | H=-0.001*Q^2-0.2513*Q+17.239 | 0.9998 |  | 20 | 11.813 |  |  | 40 | Brida DN | 65 | Monofásico | 1.65 | 2900 | 346 | 142 | e=-0.0166*Q^2+1.1161*Q+43.302 | 58.984 | 4200000
ABS | AS | AS0631 S17/2D | 0 | 8.58 | 15 | 25 | 35 | 45 | 52.26 | 17.15 | 15.15 | 13.26 | 10.23 | 7.13 | 3.82 | 1.27 | H=-0.001*Q^2-0.2513*Q+17.239 | 0.9998 |  | 20 | 11.813 |  |  | 40 | Brida DN | 65 | Trifásico | 1.7 | 2900 | 346 | 142 | e=-0.0166*Q^2+1.1161*Q+48.302 | 63.984 | 4300000
ABS | AS | AS0631 S30/2D | 0 | 9.07 | 20 | 40 | 50 | 60 | 68.34 | 22.27 | 19.8 | 16.15 | 10.34 | 7 | 3.87 | 1.21 | H=-0.0002*Q^2-0.2946*Q+22.32 | 0.9998 |  | 20 | 16.348 |  |  | 40 | Brida DN | 65 | Trifásico | 3 | 2900 | 346 | 151 | e=-0.0091*Q^2+0.806*Q+53.919 | 66.399 | 4400000
ABS | AS | AS0641 S30/2D | 0 | 9.04 | 20 | 30 | 40 | 60 | 69.42 | 28.07 | 24.83 | 21.09 | 17.93 | 14.14 | 7.14 | 3.6 | H=-0.0002*Q^2-0.3348*Q+27.983 | 0.9998 |  | 20 | 21.207 |  |  | 45 | Brida DN | 65 | Trifásico | 3 | 2900 | 346 | 143 | e=-0.0088*Q^2+0.8124*Q+33.987 | 46.715 | 4500000
ABS | AS | AS0830 S10/4W | 0 | 8.12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5.36 | 4.51 | 3.58 | 2.97 | 2.36 | 1.87 | 1.3 | H=0.0002*Q^2-0.1239*Q+5.4062 | 0.9987 |  | 20 | 3.0082 |  |  | 60 | Brida DN | 80 | Monofásico | 1 | 1450 | 305 | 130 | e=-0.0283*Q^2+1.3957*Q+38.084 | 54.678 | 4600000
ABS | AS | AS0830 S10/4W | 0 | 8.12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 53.9 | 7.79 | 6.88 | 5.56 | 4.63 | 3.57 | 2.47 | 1.97 | H=-3E-05*Q^2-0.1047*Q+7.7531 | 0.9994 |  | 20 | 5.6471 |  |  | 60 | Brida DN | 80 | Monofásico | 1 | 1450 | 305 | 160 | e=-0.0129*Q^2+0.9487*Q+43.723 | 57.537 | 4700000
ABS | AS | AS0830 S13/4D | 0 | 8.12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5.36 | 4.51 | 3.58 | 2.97 | 2.36 | 1.87 | 1.3 | H=0.0002*Q^2-0.1239*Q+5.4062 | 0.9987 |  | 20 | 3.0082 |  |  | 60 | Brida DN | 80 | Trifásico | 1.3 | 1450 | 305 | 130 | e=-0.0283*Q^2+1.3957*Q+48.084 | 64.678 | 4800000
ABS | AS | AS0830 S13/4D | 0 | 8.12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 53.9 | 7.79 | 6.88 | 5.56 | 4.63 | 3.57 | 2.47 | 1.97 | H=-3E-05*Q^2-0.1047*Q+7.7531 | 0.9994 |  | 20 | 5.6471 |  |  | 60 | Brida DN | 80 | Trifásico | 1.3 | 1450 | 305 | 160 | e=-0.0129*Q^2+0.9487*Q+53.723 | 67.537 | 4900000
ABS | AS | AS0830 S13/4D | 0 | 8.12 | 15 | 25 | 30 | 35 | 46.04 | 9.83 | 8.87 | 8.08 | 6.96 | 6.41 | 5.71 | 4.39 | H=-0.0001*Q^2-0.1108*Q+9.8063 | 0.9996 |  | 20 | 7.5503 | OK |  | 60 | Brida DN | 80 | Trifásico | 1.3 | 1450 | 305 | 186 | e=-0.0165*Q^2+1.0821*Q+33.738 | 48.78 | 5000000
ABS | AS | AS0830 S22/4D | 0 | 8.12 | 25 | 35 | 50 | 60 | 69.09 | 11.39 | 10.51 | 9.08 | 8.04 | 6.37 | 5.09 | 4 | H=-0.0003*Q^2-0.082*Q+11.317 | 0.9995 |  | 20 | 9.557 |  |  | 60 | Brida DN | 80 | Trifásico | 2.2 | 1450 | 305 | 205 | e=-0.0084*Q^2+0.7623*Q+39.138 | 51.024 | 5100000
ABS | AS | AS0840 S12/2W | 0 | 9.89 | 15 | 20 | 25 | 30 | 33.95 | 8.04 | 5.62 | 4.67 | 3.69 | 2.86 | 1.89 | 1.15 | H=0.0011*Q^2-0.2381*Q+7.9869 | 0.9989 |  | 20 | 3.6649 |  |  | 30 | Brida DN | 80 | Monofásico | 1.2 | 2900 | 305 | 110 | e=-0.0264*Q^2+1.3346*Q+43.024 | 59.156 | 5200000
ABS | AS | AS0840 S12/2W | 0 | 10.12 | 20 | 30 | 35 | 45 | 52.28 | 12.44 | 10 | 7.72 | 5.76 | 4.72 | 2.69 | 1.48 | H=0.0007*Q^2-0.2447*Q+12.421 | 0.9998 |  | 20 | 7.807 | OK |  | 30 | Brida DN | 80 | Monofásico | 1.2 | 2900 | 305 | 118 | e=-0.0142*Q^2+0.9989*Q+48.213 | 62.511 | 5300000
ABS | AS | AS0840 S12/2D | 0 | 9.89 | 15 | 20 | 25 | 30 | 33.95 | 8.04 | 5.62 | 4.67 | 3.69 | 2.86 | 1.89 | 1.15 | H=0.0011*Q^2-0.2381*Q+7.9869 | 0.9989 |  | 20 | 3.6649 |  |  | 30 | Brida DN | 80 | Trifásico | 1.2 | 2900 | 305 | 110 | e=-0.0264*Q^2+1.3346*Q+53.024 | 69.156 | 5400000
ABS | AS | AS0840 S12/2D | 0 | 10.12 | 20 | 30 | 35 | 45 | 52.28 | 12.44 | 10 | 7.72 | 5.76 | 4.72 | 2.69 | 1.48 | H=0.0007*Q^2-0.2447*Q+12.421 | 0.9998 |  | 20 | 7.807 | OK |  | 30 | Brida DN | 80 | Trifásico | 1.2 | 2900 | 305 | 118 | e=-0.0142*Q^2+0.9989*Q+38.213 | 52.511 | 5500000
ABS | AS | AS0840 S17/2D | 0 | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 54.16 | 15.95 | 13.41 | 12.1 | 9.57 | 7.34 | 4.99 | 2.85 | H=0.0004*Q^2-0.2602*Q+15.944 | 0.9999 |  | 20 | 10.9 |  |  | 30 | Brida DN | 80 | Trifásico | 1.7 | 2900 | 305 | 128 | e=-0.0157*Q^2+1.0878*Q+43.136 | 58.612 | 5600000
ABS | AS | AS0840 S26/2D | 0 | 9.66 | 15 | 30 | 50 | 60 | 67.32 | 22.63 | 17.71 | 15.86 | 11.86 | 7.67 | 5.2 | 3.06 | H=0.0017*Q^2-0.3854*Q+21.874 | 0.9921 |  | 20 | 14.846 |  |  | 30 | Brida DN | 80 | Trifásico | 2.6 | 2900 | 305 | 142 | e=-0.0108*Q^2+0.9141*Q+48.673 | 62.635 | 5700000
ABS | AS | AS0841 S13/4D | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 59.14 | 4.66 | 4.17 | 3.63 | 3.03 | 2.4 | 1.73 | 1.08 | H=-0.0002*Q^2-0.0478*Q+4.665 | 1 |  | 20 | 3.629 |  |  | 80 | Brida DN | 80 | Trifásico | 1.3 | 1450 | 445 | 152 | e=-0.0121*Q^2+0.9349*Q+53.31 | 67.168 | 5800000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 40-10V/0,5 | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14.1 | 7.3 | 5.85 | 5 | 4.1 | 3.1 | 2.06 | 0.9 | H=-0.0087*Q^2-0.3316*Q+7.3054 | 1 |  | 20 | -2.8066 |  |  | 30 | Roscado | 32 | Trifásico | 0.3 | 2850 | 280 | 110 | e=-0.1343*Q^2+3.0536*Q+33.262 | 40.614 | 3000000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 50-16V/1,8 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36.3 | 12.4 | 10 | 8.5 | 7 | 5.3 | 3.5 | 1.1 | H=-0.0025*Q^2-0.2216*Q+12.417 | 0.9999 |  | 20 | 6.985 | OK |  | 50 | Roscado | 50 | Trifásico | 1.3 | 2850 | 339 | 110 | e=-0.0262*Q^2+1.3443*Q+37.916 | 54.322 | 3100000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 50-16V/2,5 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 37.25 | 15.6 | 12.3 | 10.65 | 9 | 7.3 | 5.6 | 3.1 | H=-0.0003*Q^2-0.3248*Q+15.592 | 1 |  | 20 | 8.976 |  |  | 50 | Roscado | 50 | Trifásico | 1.8 | 2850 | 339 | 110 | e=-0.0259*Q^2+1.3407*Q+42.901 | 59.355 | 3200000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 80-16V/2,5 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 54.6 | 8.2 | 6.8 | 5.6 | 4.2 | 2.8 | 1.3 | 0.75 | H=-0.0002*Q^2-0.1281*Q+8.1731 | 0.9996 |  | 20 | 5.5311 |  |  | 60 | Bridado | 80 | Trifásico | 1.7 | 2850 | 420 | 110 | e=-0.0127*Q^2+0.9506*Q+48.292 | 62.224 | 3300000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 80-17V/5,5 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 66.4 | 17.5 | 14.9 | 12.3 | 9.8 | 7.5 | 5 | 1.2 | H=0.0003*Q^2-0.2625*Q+17.487 | 0.9999 |  | 20 | 12.357 |  |  | 50 | Bridado | 80 | Trifásico | 3.1 | 2850 | 449 | 110 | e=-0.0104*Q^2+0.868*Q+53.602 | 66.802 | 3400000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 80-17V/4 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 15.2 | 12.8 | 10.4 | 8.1 | 5.9 | 3.6 | 1.5 | H=0.0003*Q^2-0.2443*Q+15.202 | 1 |  | 20 | 10.436 |  |  | 50 | Bridado | 80 | Trifásico | 2.7 | 2850 | 449 | 110 | e=-0.0101*Q^2+0.8536*Q+33.69 | 46.722 | 3500000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 80B-18 V/7,5E | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 62.3 | 20.3 | 19.4 | 18.4 | 17.3 | 16.2 | 15.1 | 13.7 | H=-0.0002*Q^2-0.0948*Q+20.334 | 0.9998 |  | 20 | 18.358 |  |  | 80 | Bridado | 80 | Trifásico | 5.5 | 2850 | 570 | 110 | e=-0.0114*Q^2+0.9086*Q+38.415 | 52.027 | 3600000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 80-19V/10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65.8 | 28.5 | 26.5 | 24.5 | 22.3 | 20 | 17.5 | 13.7 | H=-0.0005*Q^2-0.1935*Q+28.512 | 0.9999 |  | 20 | 24.442 |  |  | 70 | Bridado | 80 | Trifásico | 7 | 2850 | 449 | 110 | e=-0.0105*Q^2+0.8741*Q+43.573 | 56.855 | 3700000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 80-20V/22 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60.08 | 46.7 | 45 | 43.2 | 41.2 | 39.1 | 37 | 34.7 | H=-0.0005*Q^2-0.1673*Q+46.719 | 1 |  | 20 | 43.173 |  |  | 50 | Bridado | 80 | Trifásico | 15.7 | 2850 | 640 | 110 | e=-0.0119*Q^2+0.9279*Q+48.336 | 62.134 | 3800000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 65-18V/1 | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 44.2 | 6.7 | 5.5 | 4.2 | 3.5 | 2.7 | 1 | 0.3 | H=-0.0008*Q^2-0.1076*Q+6.689 | 0.9999 |  | 20 | 4.217 |  |  | 50 | Roscado | 65 | Trifásico | 0.8 | 1450 | 383 | 110 | e=-0.0176*Q^2+1.0998*Q+53.177 | 68.133 | 3900000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 65-18V/1,5 | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 46.3 | 8 | 6.7 | 5.3 | 4.65 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | H=-0.0006*Q^2-0.121*Q+7.9886 | 0.9998 |  | 20 | 5.3286 |  |  | 50 | Roscado | 65 | Trifásico | 0.9 | 1450 | 383 | 110 | e=-0.0146*Q^2+1.0104*Q+33.436 | 47.804 | 4000000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 65-18V/1,7 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 51.5 | 9.6 | 8.1 | 6.6 | 4.9 | 3.1 | 1.3 | 1 | H=-0.0005*Q^2-0.1423*Q+9.5968 | 0.9999 |  | 20 | 6.5508 | OK |  | 50 | Roscado | 65 | Trifásico | 1.2 | 1450 | 383 | 110 | e=-0.0125*Q^2+0.9344*Q+38.421 | 52.109 | 4100000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 80-18V/1,5 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 57 | 6.9 | 6.1 | 5.3 | 4.4 | 3.3 | 2.05 | 1.05 | H=-0.0007*Q^2-0.0624*Q+6.8539 | 0.9996 |  | 20 | 5.3259 |  |  | 50 | Bridado | 80 | Trifásico | 1.2 | 1450 | 420 | 110 | e=-0.0124*Q^2+0.9468*Q+43.276 | 57.252 | 4200000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 80-18V/1,7 | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 64.8 | 8.2 | 7.3 | 6.3 | 5.2 | 3 | 1.8 | 1.2 | H=-0.0003*Q^2-0.0917*Q+8.2174 | 0.9999 |  | 20 | 6.2634 | OK |  | 50 | Bridado | 80 | Trifásico | 1 | 1450 | 420 | 110 | e=-0.0101*Q^2+0.8729*Q+48.397 | 61.815 | 4300000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 80A-19V/1 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55.4 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 2 | 1.4 | H=-0.0008*Q^2-0.0177*Q+4.782 | 0.9993 |  | 20 | 4.108 |  |  | 75 | Bridado | 80 | Trifásico | 0.8 | 1450 | 530 | 110 | e=-0.0126*Q^2+0.9507*Q+53.28 | 67.254 | 4400000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 80A-19V/1,5 | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 72.4 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.1 | 3.8 | 2 | 1.8 | H=-0.0006*Q^2-0.0186*Q+6.1832 | 0.9998 |  | 20 | 5.5712 |  |  | 75 | Bridado | 80 | Trifásico | 1.1 | 1450 | 530 | 110 | e=-0.0079*Q^2+0.7835*Q+33.807 | 46.317 | 4500000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 100A-26V/7,5E | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 53.5 | 20 | 19.3 | 18.7 | 18 | 17.3 | 16.5 | 16.3 | H=-0.0001*Q^2-0.0623*Q+19.98 | 0.9995 |  | 20 | 18.694 |  |  | 100 | Bridado | 100 | Trifásico | 5.5 | 1450 | 629 | 110 | e=-0.0127*Q^2+0.9479*Q+38.323 | 52.201 | 4600000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 50-14MI/2 | 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 17.9 | 25 | 23.8 | 22.5 | 21.3 | 20 | 17 | 15.1 | H=-0.0059*Q^2-0.4436*Q+24.958 | 0.9998 |  | 20 | 13.726 |  |  | 25 | Bridado | 50 | Trifásico | 1.5 | 2850 | 297 | 110 | e=-0.1538*Q^2+3.4169*Q+43.557 | 50.375 | 4700000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 50-14MI/1,4 | 0 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 24.8 | 17.2 | 15 | 13.8 | 12.7 | 10.6 | 8 | 5.8 | H=-0.0011*Q^2-0.4332*Q+17.18 | 0.9996 |  | 20 | 8.076 | OK |  | 25 | Bridado | 50 | Trifásico | 1 | 2850 | 297 | 110 | e=-0.076*Q^2+2.3971*Q+47.962 | 65.504 | 4800000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 50-14MI/1 | 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.8 | 13 | 11.6 | 10.3 | 9.1 | 7.9 | 5.4 | 3.1 | H=-0.0013*Q^2-0.4914*Q+12.898 | 0.9991 |  | 20 | 2.55 |  |  | 25 | Bridado | 50 | Trifásico | 0.8 | 2850 | 297 | 110 | e=-0.143*Q^2+3.2879*Q+53.747 | 62.305 | 4900000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 80-14MI/3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16.1 | 14.2 | 12 | H=-0.0001*Q^2-0.3921*Q+23.971 | 0.9998 |  | 20 | 16.089 |  |  | 40 | Bridado | 80 | Trifásico | 2.2 | 2850 | 530 | 110 | e=-0.0405*Q^2+1.7071*Q+33.69 | 51.632 | 5000000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 80-15MI/4 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 27.6 | 26.4 | 24.5 | 22.6 | 20.5 | 18.4 | 16.3 | 15 | H=-0.0016*Q^2-0.3666*Q+26.393 | 0.9999 |  | 20 | 18.421 |  |  | 40 | Bridado | 80 | Trifásico | 3 | 2850 | 530 | 110 | e=-0.0506*Q^2+1.9016*Q+38.282 | 56.074 | 5100000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 80-15MI/2 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 27.8 | 15.5 | 14 | 12.5 | 11 | 9.5 | 8.2 | 7.2 | H=0.0002*Q^2-0.3026*Q+15.5 | 0.9996 |  | 20 | 9.528 |  |  | 30 | Bridado | 80 | Trifásico | 1.5 | 2850 | 530 | 110 | e=-0.0505*Q^2+1.9009*Q+43.278 | 61.096 | 5200000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 65-13M/2 | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 44.39 | 19.5 | 16.1 | 14.2 | 12.3 | 8.1 | 3.4 | 1.25 | H=-0.0021*Q^2-0.3184*Q+19.489 | 1 |  | 20 | 12.281 |  |  | 30 | Roscado | 65 | Trifásico | 1.3 | 2850 | 383 | 110 | e=-0.0211*Q^2+1.2537*Q+47.794 | 64.428 | 5300000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 65-14M/3 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 58.3 | 19.9 | 17.5 | 14.9 | 12 | 8.9 | 5.6 | 2.6 | H=-0.0012*Q^2-0.227*Q+19.898 | 1 |  | 20 | 14.878 |  |  | 40 | Roscado | 65 | Trifásico | 2 | 2850 | 383 | 110 | e=-0.0122*Q^2+0.9404*Q+53.292 | 67.22 | 5400000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 65-14M/2,5 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 53.1 | 18.1 | 15 | 11.9 | 8.7 | 5.4 | 2.1 | 1 | H=-0.0003*Q^2-0.3029*Q+18.088 | 1 |  | 20 | 11.91 |  |  | 40 | Roscado | 65 | Trifásico | 1.8 | 2850 | 383 | 110 | e=-0.0127*Q^2+0.9461*Q+38.338 | 52.18 | 5500000
BOMBAS IDEAL | ARS | ARS 80-22M/21 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55.8 | 65.4 | 62.5 | 59.5 | 56.3 | 53 | 49.6 | 47.6 | H=-0.0006*Q^2-0.2847*Q+65.41 | 1 |  | 20 | 59.476 |  |  | 40 | Bridado | 80 | Trifásico | 15.2 | 2850 | 608 | 110 | e=-0.0126*Q^2+0.9502*Q+43.276 | 57.24 | 5600000
DAB | FEKA | FEKA GL 500 M-A | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  | 8 | 6.9 | 5.8 | 4.6 | 3.2 | 1.8 |  | H=-0.0054*Q^2-0.332*Q+7.9821 | 0.9998 |  | 20 | -0.8179 |  |  | 30 | Roscado | 40 | Monofásico | 0.4 | 2900 | 400 | 110 | e=-0.1885*Q^2+5.0655*Q+28.393 | 54.303 | 3000000
DAB | FEKA | FEKA GL 650 M-A | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 10 | 8.7 | 7.4 | 6 | 4.75 | 3.3 | 1.6 | H=-0.0032*Q^2-0.4018*Q+9.9595 | 0.9994 |  | 20 | 0.6435 |  |  | 30 | Roscado | 40 | Monofásico | 0.4 | 2900 | 400 | 110 | e=-0.2447*Q^2+5.7738*Q+32.381 | 49.977 | 3100000
DAB | FEKA | FEKA GL 750 M-A (NA) | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 7.2 | 6.8 | 6.2 | 5.5 | 4.8 | 3.3 | 1.6 | H=-0.0029*Q^2-0.1676*Q+7.2609 | 0.9995 |  | 20 | 2.7489 |  |  | 46 | Roscado | 50 | Monofásico | 0.6 | 2900 | 400 | 110 | e=-0.1641*Q^2+4.8038*Q+38.74 | 69.176 | 3200000
DAB | FEKA | FEKA GL 1000 M-A (NA) | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 24 | 30 | 11.2 | 10.8 | 10 | 9.1 | 7 | 3.5 | 1.8 | H=-0.0024*Q^2-0.2596*Q+11.469 | 0.9957 |  | 20 | 5.317 |  |  | 46 | Roscado | 50 | Monofásico | 1.1 | 2900 | 400 | 110 | e=-0.1153*Q^2+4.0934*Q+44.927 | 80.675 | 3300000
DAB | FEKA | FEKA 1400 M | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 24 | 30 | 13.9 | 12 | 11 | 9.9 | 8.9 | 5.7 | 3.4 | H=-0.0011*Q^2-0.3167*Q+13.912 | 0.9999 |  | 20 | 7.138 | OK |  | 38 | Roscado | 50 | Monofásico | 1.1 | 2900 | 400 | 110 | e=-0.0991*Q^2+3.7729*Q+26.751 | 62.569 | 3400000
DAB | FEKA | FEKA 1800 T | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 24 | 30 | 15.5 | 13.7 | 12.8 | 11.8 | 10.7 | 7.3 | 4.5 | H=-0.0032*Q^2-0.267*Q+15.465 | 0.9998 |  | 20 | 8.845 |  |  | 38 | Roscado | 50 | Trifásico | 1.5 | 2900 | 400 | 110 | e=-0.0991*Q^2+3.7729*Q+31.751 | 67.569 | 3500000
DAB | FEKA | FEKA 2015.2 MA (MNA) | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 8 | 5.8 | 3.6 |  | H=-0.0002*Q^2-0.3714*Q+12.583 | 0.9993 |  | 20 | 5.075 |  |  | 42 | Bridado | 50 | Monofásico | 1.1 | 2900 | 400 | 110 | e=-0.073*Q^2+3.1002*Q+41.757 | 74.561 | 3600000
DAB | FEKA | FEKA 2015.2 TNA | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 8 | 5.8 | 3.6 |  | H=-0.0002*Q^2-0.3714*Q+12.583 | 0.9993 |  | 20 | 5.075 |  |  | 42 | Bridado | 50 | Trifásico | 1.1 | 2900 | 400 | 110 | e=-0.073*Q^2+3.1002*Q+46.757 | 79.561 | 3700000
DAB | FEKA | FEKA 2025.2 TNA | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 17.5 | 16.5 | 15.6 | 13.6 | 11.6 | 9 | 3.8 | H=-0.0026*Q^2-0.2859*Q+17.44 | 0.9997 |  | 20 | 10.682 |  |  | 42 | Bridado | 50 | Trifásico | 1.8 | 2900 | 400 | 110 | e=-0.073*Q^2+3.1002*Q+31.757 | 64.561 | 3800000
DAB | FEKA | FEKA 2030.2 TNA | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 21 | 19.8 | 18.5 | 16 | 13.8 | 11 | 6 | H=-0.0004*Q^2-0.4029*Q+20.983 | 0.9997 |  | 20 | 12.765 |  |  | 42 | Bridado | 50 | Trifásico | 2.2 | 2900 | 400 | 110 | e=-0.073*Q^2+3.1002*Q+36.757 | 69.561 | 3900000
DAB | FEKA | FEKA 2508.4M-NA | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.1 | 3.4 | 2.6 | 1 | H=-0.0006*Q^2-0.1026*Q+5.4139 | 0.9999 |  | 20 | 3.1219 |  |  | 62 | Bridado | 65 | Monofásico | 0.6 | 2900 | 400 | 110 | e=-0.073*Q^2+3.1002*Q+41.757 | 74.561 | 4000000
DAB | FEKA | FEKA 2508.4T | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.1 | 3.4 | 2.6 | 1 | H=-0.0006*Q^2-0.1026*Q+5.4139 | 0.9999 |  | 20 | 3.1219 |  |  | 62 | Bridado | 65 | Trifásico | 0.6 | 2900 | 400 | 110 | e=-0.073*Q^2+3.1002*Q+46.757 | 79.561 | 4100000
DAB | FEKA | FEKA 2515.4T | 0 | 3 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 6.2 | 6.1 | 5.5 | 5 | 4.5 | 3.1 | 1.4 | H=-0.0011*Q^2-0.0452*Q+6.2163 | 0.9998 |  | 20 | 4.8723 |  |  | 62 | Bridado | 65 | Trifásico | 1.1 | 2900 | 400 | 110 | e=-0.0391*Q^2+2.2581*Q+31.247 | 60.769 | 4200000
DAB | FEKA | FEKA 2500.4T | 0 | 3 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 8 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 6.3 | 5.4 | 4.4 | H=-0.0002*Q^2-0.0671*Q+8.0016 | 0.9997 |  | 20 | 6.5796 | OK |  | 62 | Bridado | 65 | Trifásico | 1.4 | 2900 | 400 | 110 | e=-0.0391*Q^2+2.2581*Q+36.247 | 65.769 | 4300000
DAB | FEKA | FEKA 2515.2T | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 9.3 | 8.8 | 8.4 | 7.6 | 6.5 | 5.3 | 3 | H=-0.0011*Q^2-0.1353*Q+9.2755 | 0.9991 |  | 20 | 6.1295 |  |  | 62 | Bridado | 65 | Trifásico | 1.1 | 2900 | 400 | 110 | e=-0.073*Q^2+3.1002*Q+41.757 | 74.561 | 4400000
DAB | FEKA | FEKA 2500.2T | 0 | 3 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 14 | 13.5 | 12 | 11 | 10 | 7.5 | 4 | H=-0.0016*Q^2-0.1249*Q+13.892 | 0.9984 |  | 20 | 10.754 |  |  | 62 | Bridado | 65 | Trifásico | 1.8 | 2900 | 400 | 110 | e=-0.0391*Q^2+2.2581*Q+46.247 | 75.769 | 4500000
DAB | FEKA | FEKA 2700.2T | 0 | 3 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 16.5 | 15.5 | 13.6 | 12.5 | 11.4 | 9 | 5.5 | H=-0.0007*Q^2-0.1873*Q+16.212 | 0.9956 |  | 20 | 12.186 |  |  | 62 | Bridado | 65 | Trifásico | 2.18 | 2900 | 400 | 110 | e=-0.0391*Q^2+2.2581*Q+31.247 | 60.769 | 4600000
DAB | FEKA | FEKA 3030.4T | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 6 | 5.6 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.1 | 2.4 | H=-0.0002*Q^2-0.0372*Q+6.0381 | 0.999 |  | 20 | 5.2141 |  |  | 80 | Bridado | 80 | Trifásico | 1.8 | 2900 | 400 | 110 | e=-0.0153*Q^2+1.4435*Q+32.381 | 55.131 | 4700000
DAB | FEKA | FEKA 3030.2T | 0 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 12 | 9.5 | 8.3 | 7 | 5 | 3.2 | 1.8 | H=0.001*Q^2-0.2315*Q+12.058 | 0.9997 |  | 20 | 7.828 | OK |  | 67 | Bridado | 80 | Trifásico | 2.3 | 2900 | 400 | 110 | e=-0.024*Q^2+1.8437*Q+36.833 | 64.107 | 4800000
DAB | FEKA | FEKA 3040.2T | 0 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 15.4 | 13.2 | 12 | 10.8 | 8 | 5.4 | 3 | H=-0.0003*Q^2-0.1951*Q+15.505 | 0.9991 |  | 20 | 11.483 |  |  | 67 | Bridado | 80 | Trifásico | 2.9 | 2900 | 400 | 110 | e=-0.024*Q^2+1.8437*Q+41.833 | 69.107 | 4900000
DAB | FEKA | FEKA 3000.2T | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 18.7 | 17.5 | 15.3 | 12.6 | 9.4 | 6.2 | 4 | H=-0.0009*Q^2-0.1506*Q+19.081 | 0.9943 |  | 20 | 15.709 |  |  | 67 | Bridado | 80 | Trifásico | 3.6 | 2900 | 400 | 110 | e=-0.0153*Q^2+1.4435*Q+27.381 | 50.131 | 5000000
DAB | FEKA | FEKA RC 3500.2T | 0 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 28 | 25.5 | 24.3 | 23 | 20.6 | 18 | 15.6 | H=2E-06*Q^2-0.2072*Q+28 | 0.9999 |  | 20 | 23.8568 |  |  | 50 | Bridado | 80 | Trifásico | 4.5 | 2900 | 400 | 110 | e=-0.024*Q^2+1.8437*Q+31.833 | 59.107 | 5100000
DAB | FEKA | FEKA RC 3700.2T | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 32.9 | 29.4 | 26.8 | 24.8 | 22.8 | 20.1 | 16 | H=-0.0003*Q^2-0.1973*Q+32.331 | 0.9888 |  | 20 | 28.265 |  |  | 50 | Bridado | 80 | Trifásico | 5.4 | 2900 | 400 | 110 | e=-0.0153*Q^2+1.4435*Q+37.381 | 60.131 | 5200000
EBARA | DRV | DRV/A32-090-0.5M | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 9 | 12 |  | 7 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 4.2 | 2.6 |  | H=-0.0117*Q^2-0.2868*Q+7.732 | 0.9998 |  | 20 | -2.684 |  |  | 30 | Roscado | 32 | Monofásico | 0.5 | 2900 | 203 | 110 | e=-0.8304*Q^2+14.804*Q+11.972 | -24.108 | 3000000
EBARA | DRV | DRV/A32-090-0.5 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 9 | 12 |  | 6.8 | 5.9 | 5.4 | 4.8 | 3.2 | 1.6 |  | H=0.0019*Q^2-0.5568*Q+8.0302 | 0.9981 |  | 20 | -2.3458 |  |  | 30 | Roscado | 32 | Trifásico | 0.5 | 2900 | 203 | 110 | e=-0.9034*Q^2+15.575*Q+8.1338 | -41.7262 | 3100000
EBARA | DRV | DRV/A50-120-1.1M | 2.4 | 3.6 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 8.5 | 8.1 | 7.3 | 6.3 | 5.3 | 3.4 | 1.6 | H=0.0011*Q^2-0.3496*Q+9.3443 | 1 |  | 20 | 2.7923 |  |  | 48 | Bridado | 50 | Monofásico | 1.1 | 2900 | 358 | 110 | e=-0.1646*Q^2+5.0489*Q+36.499 | 71.637 | 3200000
EBARA | DRV | DRV/A50-120-1.4 | 2.4 | 3.6 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 9.3 | 8.9 | 8.2 | 7.2 | 6.3 | 4.4 | 2.5 | H=-0.0001*Q^2-0.3113*Q+10.041 | 0.9999 |  | 20 | 3.775 |  |  | 48 | Bridado | 50 | Trifásico | 1.4 | 2900 | 358 | 110 | e=-0.1646*Q^2+5.0489*Q+36.499 | 71.637 | 3300000
EBARA | DRV | DRV/A50-135-1.4 | 2.4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 33 | 11.5 | 10.3 | 9.4 | 8.4 | 6.4 | 4.5 | 1.4 | H=-0.0004*Q^2-0.3151*Q+12.24 | 0.9999 |  | 20 | 5.778 |  |  | 48 | Bridado | 50 | Trifásico | 1.4 | 2900 | 358 | 110 | e=-0.0858*Q^2+3.6368*Q+36.26 | 74.676 | 3400000
EBARA | DRV | DRV/A50-130-1.1M | 2.4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 33 | 10.5 | 9.8 | 9 | 8.1 | 6.2 | 4.3 | 1.2 | H=-0.0021*Q^2-0.2352*Q+11.194 | 0.9994 |  | 20 | 5.65 |  |  | 50 | Bridado | 50 | Monofásico | 1.1 | 2900 | 339 | 110 | e=-0.1196*Q^2+5.229*Q+16.776 | 73.516 | 3500000
EBARA | DRV | DRV/A50-140-1.8M | 2.4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 12 | 11 | 10.2 | 9.4 | 6.8 | 5.8 | 1 | H=-0.0015*Q^2-0.2667*Q+12.661 | 0.9939 |  | 20 | 6.727 | OK |  | 50 | Bridado | 50 | Monofásico | 1.8 | 2900 | 339 | 110 | e=-0.0571*Q^2+2.638*Q+39.338 | 69.258 | 3600000
EBARA | DRV | DRV/A50-155-1.8M | 2.4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 14 | 12.7 | 11.8 | 10.5 | 8.5 | 6.4 | 3 | H=0.0016*Q^2-0.3921*Q+15.013 | 0.9993 |  | 20 | 7.811 | OK |  | 50 | Bridado | 50 | Monofásico | 1.8 | 2900 | 339 | 110 | e=-0.0708*Q^2+3.2442*Q+37.989 | 74.553 | 3700000
EBARA | DRV | DRV/A50-140-1.4 | 2.4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 12.2 | 11.5 | 10.6 | 9.9 | 8 | 6 | 1 | H=-0.0037*Q^2-0.1931*Q+12.71 | 0.9998 |  | 20 | 7.368 | OK |  | 50 | Bridado | 50 | Trifásico | 1.4 | 2900 | 339 | 110 | e=-0.0571*Q^2+2.638*Q+39.338 | 69.258 | 3800000
EBARA | DRV | DRV/A50-155-2.4 | 2.4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 14.6 | 13.4 | 12.4 | 11.6 | 9.5 | 7.7 | 3.6 | H=-0.0004*Q^2-0.3115*Q+15.308 | 0.9997 |  | 20 | 8.918 |  |  | 50 | Bridado | 50 | Trifásico | 2.4 | 2900 | 339 | 110 | e=-0.0763*Q^2+3.0947*Q+39.356 | 70.73 | 3900000
EBARA | DRV | DRV/A65-108-1.9M | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 9.2 | 7.8 | 6.5 | 5 | 3.9 | 2.8 | 1 | H=0.0014*Q^2-0.2744*Q+10.851 | 0.9994 |  | 20 | 5.923 |  |  | 65 | Bridado | 65 | Monofásico | 1.9 | 2900 | 367 | 110 | e=-0.0417*Q^2+2.7497*Q+27.769 | 66.083 | 4000000
EBARA | DRV | DRV/A65-108-2.3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 9.4 | 7.9 | 6.4 | 5.1 | 3.9 | 2.9 | 1 | H=0.0016*Q^2-0.286*Q+11.064 | 0.9999 |  | 20 | 5.984 |  |  | 65 | Bridado | 65 | Trifásico | 2.3 | 2900 | 367 | 110 | e=-0.0335*Q^2+2.2237*Q+31.136 | 62.21 | 4100000
EBARA | DRV | DRV/A65-119-2.3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 10.8 | 9.2 | 7.6 | 6.3 | 4.8 | 3.5 | 1.3 | H=0.0012*Q^2-0.2938*Q+12.532 | 0.9997 |  | 20 | 7.136 | OK |  | 65 | Bridado | 65 | Trifásico | 2.3 | 2900 | 367 | 110 | e=-0.0417*Q^2+2.7497*Q+27.769 | 66.083 | 4200000
EBARA | DRV | DRV/A65-105-3.2 | 6 | 12 | 18 | 30 | 42 | 54 | 60 | 11.5 | 10 | 8.8 | 6.6 | 4.3 | 2.3 | 1.2 | H=0.0005*Q^2-0.2211*Q+12.695 | 0.9995 |  | 20 | 8.473 |  |  | 65 | Bridado | 65 | Trifásico | 3.2 | 2900 | 399 | 110 | e=-0.034*Q^2+2.4213*Q+30.195 | 65.021 | 4300000
EBARA | DRV | DRV/A65-112-4.1 | 6 | 12 | 18 | 30 | 42 | 54 | 60 | 14.3 | 13.1 | 11.9 | 9.6 | 7.5 | 5.9 | 3.6 | H=-0.0001*Q^2-0.1798*Q+15.274 | 0.9922 |  | 20 | 11.638 |  |  | 65 | Bridado | 65 | Trifásico | 4.1 | 2900 | 426 | 110 | e=-0.0211*Q^2+1.6968*Q+35.037 | 60.533 | 4400000
EBARA | DRV | DRV/A80-155-1.8M | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 8 | 7.1 | 6.1 | 5.3 | 4.3 | 3.5 | 1.9 | H=0.0004*Q^2-0.1664*Q+9.0062 | 0.9996 |  | 20 | 5.8382 |  |  | 60 | Bridado | 80 | Monofásico | 1.8 | 2900 | 418 | 110 | e=-0.0417*Q^2+2.7497*Q+27.769 | 66.083 | 4500000
EBARA | DRV | DRV/A80-155-2.4 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 8 | 7.1 | 6.1 | 5.3 | 4.3 | 3.5 | 1.9 | H=0.0004*Q^2-0.1664*Q+9.0062 | 0.9996 |  | 20 | 5.8382 |  |  | 60 | Bridado | 80 | Trifásico | 2.4 | 2900 | 418 | 110 | e=-0.0335*Q^2+2.2237*Q+31.136 | 62.21 | 4600000
EBARA | DRV | DRV/A80-145-3.2 | 6 | 12 | 18 | 30 | 42 | 54 | 60 | 14 | 12.2 | 11 | 8 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | H=0.0004*Q^2-0.2572*Q+15.422 | 0.999 |  | 20 | 10.438 |  |  | 50 | Bridado | 80 | Trifásico | 3.2 | 2900 | 447 | 110 | e=-0.034*Q^2+2.4213*Q+30.195 | 65.021 | 4700000
EBARA | DRV | DRV/A80-155-3.2 | 6 | 12 | 18 | 30 | 42 | 54 | 60 | 16.5 | 14 | 13 | 9.8 | 7 | 4 | 2.5 | H=0.0004*Q^2-0.2799*Q+17.817 | 0.9974 |  | 20 | 12.379 |  |  | 50 | Bridado | 80 | Trifásico | 3.2 | 2900 | 447 | 110 | e=-0.026*Q^2+2.088*Q+32.673 | 64.033 | 4800000
EBARA | DRV | DRV/A80-185-7.4 | 15 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 25.5 | 23.6 | 22.3 | 20.9 | 19.5 | 18 | 16.5 | H=-0.0007*Q^2-0.1833*Q+28.404 | 1 |  | 20 | 24.458 |  |  | 70 | Bridado | 80 | Trifásico | 7.4 | 2900 | 565 | 110 | e=-0.0439*Q^2+3.672*Q-5.1804 | 50.6996 | 4900000
EBARA | DRV | DRV/A80-200-18.2 | 15 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 44 | 42.5 | 41 | 40 | 38 | 37.5 | 35.5 | H=-0.0008*Q^2-0.1596*Q+46.639 | 0.9907 |  | 20 | 43.127 |  |  | 50 | Bridado | 80 | Trifásico | 18.2 | 2900 | 630 | 110 | e=-0.0361*Q^2+3.0251*Q+3.5407 | 49.6027 | 5000000
EBARA | DRV | DRV/A65-145-1.0M | 15 | 24 | 30 | 36 | 42 |  |  | 4.8 | 3.5 | 2.7 | 1.9 | 0.8 |  |  | H=-0.0006*Q^2-0.1091*Q+6.5529 | 0.9981 |  | 20 | 4.1309 |  |  | 50 | Bridado | 65 | Monofásico | 1 | 2900 | 383 | 110 | e=-0.0421*Q^2+3.5728*Q-3.9927 | 50.6233 | 5100000
EBARA | DRV | DRV/A65-165-1.0M | 15 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |  | 6.1 | 4.8 | 3.8 | 2.7 | 1.8 | 0.5 |  | H=-0.0009*Q^2-0.1138*Q+8.0069 | 0.999 |  | 20 | 5.3709 |  |  | 50 | Bridado | 65 | Monofásico | 1 | 2900 | 383 | 110 | e=-0.0632*Q^2+4.6806*Q-16.886 | 51.446 | 5200000
EBARA | DRV | DRV/A65-182-1.2M | 15 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |  | 7.2 | 5.8 | 4.7 | 3.9 | 2.5 | 1.3 |  | H=-0.0011*Q^2-0.107*Q+9.0353 | 0.998 |  | 20 | 6.4553 | OK |  | 50 | Bridado | 65 | Monofásico | 1.2 | 2900 | 383 | 110 | e=-0.0433*Q^2+3.6355*Q-4.7224 | 50.6676 | 5300000
EBARA | DRV | DRV/A65-145-1.1 | 15 | 24 | 30 | 36 | 42 |  |  | 4.8 | 3.5 | 2.7 | 1.9 | 0.8 |  |  | H=-0.0006*Q^2-0.1091*Q+6.5529 | 0.9981 |  | 20 | 4.1309 |  |  | 50 | Bridado | 65 | Trifásico | 1 | 2900 | 383 | 110 | e=-0.0353*Q^2+2.9931*Q+3.8363 | 49.5783 | 5400000
EBARA | DRV | DRV/A65-165-1.1 | 15 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |  | 6.1 | 4.8 | 3.8 | 2.7 | 1.8 | 0.5 |  | H=-0.0009*Q^2-0.1138*Q+8.0069 | 0.999 |  | 20 | 5.3709 |  |  | 50 | Bridado | 65 | Trifásico | 1 | 2900 | 383 | 110 | e=-0.0433*Q^2+3.6355*Q-4.7224 | 50.6676 | 5500000
EBARA | DRV | DRV/A65-182-1.4 | 15 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |  | 7.2 | 5.8 | 4.7 | 3.9 | 2.5 | 1.3 |  | H=-0.0011*Q^2-0.107*Q+9.0353 | 0.998 |  | 20 | 6.4553 | OK |  | 50 | Bridado | 65 | Trifásico | 1.3 | 2900 | 383 | 110 | e=-0.0632*Q^2+4.6806*Q-16.886 | 51.446 | 5600000
EBARA | DRV | DRV/A80-165-1.0M | 15 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 5.8 | 4.8 | 4.2 | 3.7 | 2.9 | 2.1 | 1.5 | H=-0.0003*Q^2-0.0879*Q+7.1643 | 0.9977 |  | 20 | 5.2863 |  |  | 50 | Bridado | 80 | Monofásico | 1 | 2900 | 418 | 110 | e=-0.0439*Q^2+3.672*Q-5.1804 | 50.6996 | 5700000
EBARA | DRV | DRV/A80-165-1.4 | 15 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 5.8 | 4.8 | 4.2 | 3.7 | 2.9 | 2.1 | 1.5 | H=-0.0003*Q^2-0.0879*Q+7.1643 | 0.9977 |  | 20 | 5.2863 |  |  | 50 | Bridado | 80 | Trifásico | 1.4 | 2900 | 418 | 110 | e=-0.0361*Q^2+3.0251*Q+3.5407 | 49.6027 | 5800000
EBARA | DRV | DRV/A80-182-1.2M | 15 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 6.7 | 5.9 | 5.3 | 4.4 | 3.9 | 3.1 | 1.8 | H=-0.0002*Q^2-0.0961*Q+8.2481 | 0.9972 |  | 20 | 6.2461 | OK |  | 50 | Bridado | 80 | Monofásico | 1.2 | 2900 | 418 | 110 | e=-0.0354*Q^2+3.1694*Q+1.2717 | 50.4997 | 5900000
EBARA | DRV | DRV/A80-182-1.4 | 15 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 6.7 | 5.9 | 5.3 | 4.4 | 3.9 | 3.1 | 1.8 | H=-0.0002*Q^2-0.0961*Q+8.2481 | 0.9972 |  | 20 | 6.2461 | OK |  | 50 | Bridado | 80 | Trifásico | 1.4 | 2900 | 418 | 110 | e=-0.0432*Q^2+3.4993*Q-1.6942 | 51.0118 | 6000000
Note on AH2: JCCS: escribir la ecuación de la eficiencia en esta columna como se muestra en la primera celda.
Note on V3: JCCS: Escribir la ecuación de la curva en esta columna como se muestra el la primera celda.

## APU
SUMINISTROS | [6 empty] | INSTALACIÓN | [6 empty] | VÁLVULAS
Ítem | PVC | GRP | CCP | PEAD | ACERO | HD | Ítem | PVC | GRP | CCP | PEAD | ACERO | HD | ITEM | SUMINISTRO | INSTALACIÓN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Válvula de globo 1.25" | 1000 | 2000
Tubería 1.25" | 10000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | Tubería 1.25" | 10000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | Válvula de globo 1.5" | 1001 | 2001
Tubería 1.5" | 10001 | 2001 | 3001 | 4001 | 5001 | 6001 | Tubería 1.5" | 10001 | 2001 | 3001 | 4001 | 5001 | 6001 | Válvula de globo 2" | 1002 | 2002
Tubería 2" | 10002 | 2002 | 3002 | 4002 | 5002 | 6002 | Tubería 2" | 10002 | 2002 | 3002 | 4002 | 5002 | 6002 | Válvula de globo 2.5" | 1003 | 2003
Tubería 2.5" | 10003 | 2003 | 3003 | 4003 | 5003 | 6003 | Tubería 2.5" | 10003 | 2003 | 3003 | 4003 | 5003 | 6003 | Válvula de globo 3" | 1004 | 2004
Tubería 3" | 10004 | 2004 | 3004 | 4004 | 5004 | 6004 | Tubería 3" | 10004 | 2004 | 3004 | 4004 | 5004 | 6004 | Válvula de globo 4" | 1005 | 2005
Tubería 4" | 10005 | 2005 | 3005 | 4005 | 5005 | 6005 | Tubería 4" | 10005 | 2005 | 3005 | 4005 | 5005 | 6005 | Válvula de mariposa 1.25" | 1006 | 2006
Codo 90 radio corto 1.25" | 10006 | 2006 | 3006 | 4006 | 5006 | 6006 | Codo 90 radio corto 1.25" | 10006 | 2006 | 3006 | 4006 | 5006 | 6006 | Válvula de mariposa 1.5" | 1007 | 2007
Codo 90 radio corto 1.5" | 10007 | 2007 | 3007 | 4007 | 5007 | 6007 | Codo 90 radio corto 1.5" | 10007 | 2007 | 3007 | 4007 | 5007 | 6007 | Válvula de mariposa 2" | 1008 | 2008
Codo 90 radio corto 2" | 10008 | 2008 | 3008 | 4008 | 5008 | 6008 | Codo 90 radio corto 2" | 10008 | 2008 | 3008 | 4008 | 5008 | 6008 | Válvula de mariposa 2.5" | 1009 | 2009
Codo 90 radio corto 2.5" | 10009 | 2009 | 3009 | 4009 | 5009 | 6009 | Codo 90 radio corto 2.5" | 10009 | 2009 | 3009 | 4009 | 5009 | 6009 | Válvula de mariposa 3" | 1010 | 2010
Codo 90 radio corto 3" | 10010 | 2010 | 3010 | 4010 | 5010 | 6010 | Codo 90 radio corto 3" | 10010 | 2010 | 3010 | 4010 | 5010 | 6010 | Válvula de mariposa 4" | 1011 | 2011
Codo 90 radio corto 4" | 10011 | 2011 | 3011 | 4011 | 5011 | 6011 | Codo 90 radio corto 4" | 10011 | 2011 | 3011 | 4011 | 5011 | 6011 | Válvula de Cheque 1.25" | 1012 | 2012
Codo 90 radio medio 1.25" | 10012 | 2012 | 3012 | 4012 | 5012 | 6012 | Codo 90 radio medio 1.25" | 10012 | 2012 | 3012 | 4012 | 5012 | 6012 | Válvula de Cheque 1.5" | 1013 | 2013
Codo 90 radio medio 1.5" | 10013 | 2013 | 3013 | 4013 | 5013 | 6013 | Codo 90 radio medio 1.5" | 10013 | 2013 | 3013 | 4013 | 5013 | 6013 | Válvula de Cheque 2" | 1014 | 2014
Codo 90 radio medio 2" | 10014 | 2014 | 3014 | 4014 | 5014 | 6014 | Codo 90 radio medio 2" | 10014 | 2014 | 3014 | 4014 | 5014 | 6014 | Válvula de Cheque 2.5" | 1015 | 2015
Codo 90 radio medio 2.5" | 10015 | 2015 | 3015 | 4015 | 5015 | 6015 | Codo 90 radio medio 2.5" | 10015 | 2015 | 3015 | 4015 | 5015 | 6015 | Válvula de Cheque 3" | 1016 | 2016
Codo 90 radio medio 3" | 10016 | 2016 | 3016 | 4016 | 5016 | 6016 | Codo 90 radio medio 3" | 10016 | 2016 | 3016 | 4016 | 5016 | 6016 | Válvula de Cheque 4" | 1017 | 2017
Codo 90 radio medio 4" | 10017 | 2017 | 3017 | 4017 | 5017 | 6017 | Codo 90 radio medio 4" | 10017 | 2017 | 3017 | 4017 | 5017 | 6017 | Válvula de compuerta 1.25" | 1018 | 2018
Codo 90 gran radio 1.25" | 10018 | 2018 | 3018 | 4018 | 5018 | 6018 | Codo 90 gran radio 1.25" | 10018 | 2018 | 3018 | 4018 | 5018 | 6018 | Válvula de compuerta 1.5" | 1019 | 2019
Codo 90 gran radio 1.5" | 10019 | 2019 | 3019 | 4019 | 5019 | 6019 | Codo 90 gran radio 1.5" | 10019 | 2019 | 3019 | 4019 | 5019 | 6019 | Válvula de compuerta 2" | 1020 | 2020
Codo 90 gran radio 2" | 10020 | 2020 | 3020 | 4020 | 5020 | 6020 | Codo 90 gran radio 2" | 10020 | 2020 | 3020 | 4020 | 5020 | 6020 | Válvula de compuerta 2.5" | 1021 | 2021
Codo 90 gran radio 2.5" | 10021 | 2021 | 3021 | 4021 | 5021 | 6021 | Codo 90 gran radio 2.5" | 10021 | 2021 | 3021 | 4021 | 5021 | 6021 | Válvula de compuerta 3" | 1022 | 2022
Codo 90 gran radio 3" | 10022 | 2022 | 3022 | 4022 | 5022 | 6022 | Codo 90 gran radio 3" | 10022 | 2022 | 3022 | 4022 | 5022 | 6022 | Válvula de compuerta 4" | 1023 | 2023
Codo 90 gran radio 4" | 10023 | 2023 | 3023 | 4023 | 5023 | 6023 | Codo 90 gran radio 4" | 10023 | 2023 | 3023 | 4023 | 5023 | 6023
Codo 45 1.25" | 10024 | 2024 | 3024 | 4024 | 5024 | 6024 | Codo 45 1.25" | 10024 | 2024 | 3024 | 4024 | 5024 | 6024
Codo 45 1.5" | 10025 | 2025 | 3025 | 4025 | 5025 | 6025 | Codo 45 1.5" | 10025 | 2025 | 3025 | 4025 | 5025 | 6025
Codo 45 2" | 10026 | 2026 | 3026 | 4026 | 5026 | 6026 | Codo 45 2" | 10026 | 2026 | 3026 | 4026 | 5026 | 6026
Codo 45 2.5" | 10027 | 2027 | 3027 | 4027 | 5027 | 6027 | Codo 45 2.5" | 10027 | 2027 | 3027 | 4027 | 5027 | 6027
Codo 45 3" | 10028 | 2028 | 3028 | 4028 | 5028 | 6028 | Codo 45 3" | 10028 | 2028 | 3028 | 4028 | 5028 | 6028
Codo 45 4" | 10029 | 2029 | 3029 | 4029 | 5029 | 6029 | Codo 45 4" | 10029 | 2029 | 3029 | 4029 | 5029 | 6029
Tee 1.25" | 10030 | 2030 | 3030 | 4030 | 5030 | 6030 | Tee 1.25" | 10030 | 2030 | 3030 | 4030 | 5030 | 6030
Tee 1.5" | 10031 | 2031 | 3031 | 4031 | 5031 | 6031 | Tee 1.5" | 10031 | 2031 | 3031 | 4031 | 5031 | 6031
Tee 2" | 10032 | 2032 | 3032 | 4032 | 5032 | 6032 | Tee 2" | 10032 | 2032 | 3032 | 4032 | 5032 | 6032
Tee 2.5" | 10033 | 2033 | 3033 | 4033 | 5033 | 6033 | Tee 2.5" | 10033 | 2033 | 3033 | 4033 | 5033 | 6033
Tee 3" | 10034 | 2034 | 3034 | 4034 | 5034 | 6034 | Tee 3" | 10034 | 2034 | 3034 | 4034 | 5034 | 6034
Tee 4" | 10035 | 2035 | 3035 | 4035 | 5035 | 6035 | Tee 4" | 10035 | 2035 | 3035 | 4035 | 5035 | 6035
Uniones 1.25" | 10036 | 2036 | 3036 | 4036 | 5036 | 6036 | Uniones 1.25" | 10036 | 2036 | 3036 | 4036 | 5036 | 6036
Uniones 1.5" | 10037 | 2037 | 3037 | 4037 | 5037 | 6037 | Uniones 1.5" | 10037 | 2037 | 3037 | 4037 | 5037 | 6037
Uniones 2" | 10038 | 2038 | 3038 | 4038 | 5038 | 6038 | Uniones 2" | 10038 | 2038 | 3038 | 4038 | 5038 | 6038
Uniones 2.5" | 10039 | 2039 | 3039 | 4039 | 5039 | 6039 | Uniones 2.5" | 10039 | 2039 | 3039 | 4039 | 5039 | 6039
Uniones 3" | 10040 | 2040 | 3040 | 4040 | 5040 | 6040 | Uniones 3" | 10040 | 2040 | 3040 | 4040 | 5040 | 6040
Uniones 4" | 10041 | 2041 | 3041 | 4041 | 5041 | 6041 | Uniones 4" | 10041 | 2041 | 3041 | 4041 | 5041 | 6041
Yee 1.25" | 10042 | 2042 | 3042 | 4042 | 5042 | 6042 | Yee 1.25" | 10042 | 2042 | 3042 | 4042 | 5042 | 6042
Yee 1.5" | 10043 | 2043 | 3043 | 4043 | 5043 | 6043 | Yee 1.5" | 10043 | 2043 | 3043 | 4043 | 5043 | 6043
Yee 2" | 10044 | 2044 | 3044 | 4044 | 5044 | 6044 | Yee 2" | 10044 | 2044 | 3044 | 4044 | 5044 | 6044
Yee 2.5" | 10045 | 2045 | 3045 | 4045 | 5045 | 6045 | Yee 2.5" | 10045 | 2045 | 3045 | 4045 | 5045 | 6045
Yee 3" | 10046 | 2046 | 3046 | 4046 | 5046 | 6046 | Yee 3" | 10046 | 2046 | 3046 | 4046 | 5046 | 6046
Yee 4" | 10047 | 2047 | 3047 | 4047 | 5047 | 6047 | Yee 4" | 10047 | 2047 | 3047 | 4047 | 5047 | 6047
Note on A1: JCCS: Complementar el analisis de costos unitarios para los suministro de los elementos enunciados
Note on I1: JCCS: Complementar el analisis de costos unitarios de la instalacón de los elementos enunciados
Note on Q1: JCCS: Complementar el analisis de costos unitarios para los suministro e instlación de los elementos enunciados